Ausschreibungstexte – ABB STOTZ-KONTAKT

LV    01    ABB STOTZ-KONTAKT Niederspannungsschaltgeräte

Ebene1    01.01    Schütze

Ebene2    01.01.01    Kleinschütze

01.01.01.001    Kleinschütze B 6

Kleinschütze: Typ B6

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 4 kW AC 3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule : Wechselstrombetätigung. 40 ... 400 Hz

- brummfrei

- niedrige Spulenleistung : 1,4 W ... 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar (B 6-S)

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.01.002    Kleinschütze B 7

Kleinschütze: Typ B7

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 5,5 kW  AC 3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule : Wechselstrombetätigung. 40 ... 400 Hz

- brummfrei

- niedrige Spulenleistung : 1,4 W ... 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar (B 7-S)

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.01.003    Kleinschütze BC 6

Kleinschütze: Typ BC6

- IEC/EN60947-4-1

- 4 kW  AC 3, 380/400 V, 50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung : 1,4 W ... 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar (B 6-S)

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.01.004    Kleinschütze BC 7

Kleinschütze: Typ BC7

- IEC/EN60947-4-1

- 5,5 kW  AC 3, 380/400 V, 50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung : 1,4 W ... 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar (B 7-S)

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.01.005    Kleinhilfsschütze K 6

Kleinhilfsschütze: Typ K6, 4-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 22, 31, 40

- Spule : Wechselstrombetätigung. 40 ... 400 Hz

- brummfrei

- niedrige Spulenleistung: 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar (B 6-S, B 7-S)

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.01.006    Kleinhilfsschütze KC 6

Kleinhilfsschütze: Typ KC, 4-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 22, 31, 40

- Spule : Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 1,4 W ... 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- anbaubare Hilfskontakte

ABB-Schütze oder gleichwertige

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.01.01   Kleinschütze   GP ____________

Ebene2    01.01.02    Blockschütze

Ebene3    01.01.02.01    A9

01.01.02.01.001    Schütze A 9

Schütze: Typ A 9

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 4 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A9

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.01   A9   GP ____________

Ebene3    01.01.02.02    A12

01.01.02.02.001    Schütze A 12

Schütze: Typ A 12

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 5,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A12

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.02   A12   GP ____________

Ebene3    01.01.02.03    A16

01.01.02.03.001    Schütze A 16

Schütze: Typ A 16

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 7,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A16

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.03   A16   GP ____________

Ebene3    01.01.02.04    A26

01.01.02.04.001    Schütze A 26

Schütze: Typ A 26

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 11 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A26

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.04   A26   GP ____________

Ebene3    01.01.02.05    A30

01.01.02.05.001    Schütze A 30

Schütze: Typ A 30

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 15 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A30

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.05   A30   GP ____________

Ebene3    01.01.02.06    A40

01.01.02.06.001    Schütze A 40

Schütze: Typ A 40

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 18,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A40

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.06   A40   GP ____________

Ebene3    01.01.02.07    A45

01.01.02.07.001    Schütze A 45

Schütze: Typ A 45

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 18,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A45

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.07   A45   GP ____________

Ebene3    01.01.02.08    A50

01.01.02.08.001    Schütze A 50

Schütze: Typ A 50

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 22 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A50

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.08   A50   GP ____________

Ebene3    01.01.02.09    A63

01.01.02.09.001    Schütze A 63

Schütze: Typ A 63

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 30 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A63

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.09   A63   GP ____________

Ebene3    01.01.02.10    A75

01.01.02.10.001    Schütze A 75

Schütze: Typ A 75

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 37 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A75

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.10   A75   GP ____________

Ebene3    01.01.02.11    A95

01.01.02.11.001    Schütze A 95

Schütze: Typ A 95

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 45 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A95

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.11   A95   GP ____________

Ebene3    01.01.02.12    A110

01.01.02.12.001    Schütze A 110

Schütze: Typ A 110

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 55 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö,

frontseitig aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A110

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.12   A110   GP ____________

Ebene3    01.01.02.13    A145

01.01.02.13.001    Schütze A 145

Schütze: Typ A 145

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 75 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A145

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.13   A145   GP ____________

Ebene3    01.01.02.14    A185

01.01.02.14.001    Schütze A 185

Schütze: Typ A 185

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 90 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A185

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.14   A185   GP ____________

Ebene3    01.01.02.15    A210

01.01.02.15.001    Schütze A 210

Schütze: Typ A 210

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 110 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A210

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.15   A210   GP ____________

Ebene3    01.01.02.16    A260

01.01.02.16.001    Schütze A 260

Schütze: Typ A 260

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 140 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A260

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.16   A260   GP ____________

Ebene3    01.01.02.17    A300

01.01.02.17.001    Schütze A 300

Schütze: Typ A 300

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 160 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Hilfsschalterblöcke 1S + 1Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: A300

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.17   A300   GP ____________

Ebene3    01.01.02.20    AF09

01.01.02.20.001    Schütze AF09/AF09Z

Schütze: Typ AF09 oder AF09Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 4 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF09Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF09Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF09 oder AF09Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.20   AF09   GP ____________

Ebene3    01.01.02.21    AF12

01.01.02.21.001    Schütze AF12/AF12Z

Schütze: Typ AF12 oder AF12Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 5,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF12Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF12Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF12 oder AF12Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.21   AF12   GP ____________

Ebene3    01.01.02.22    AF16

01.01.02.22.001    Schütze AF16/AF16Z

Schütze: Typ AF16 oder AF16Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 7,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF16Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF16Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF16 oder AF16Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.22   AF16   GP ____________

Ebene3    01.01.02.23    AF26

01.01.02.23.001    Schütze AF26/AF26Z

Schütze: Typ AF26 oder AF26Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 11 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF26Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF26Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF26 oder AF26Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.23   AF26   GP ____________

Ebene3    01.01.02.24    AF30

01.01.02.24.001    Schütze AF30/AF30Z

Schütze: Typ AF30 oder AF30Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 15 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF30Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF30Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF30 oder AF30Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.24   AF30   GP ____________

Ebene3    01.01.02.25    AF38

01.01.02.25.001    Schütze AF38/AF38Z

Schütze: Typ AF38 oder AF38Z

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 18,5 kW  AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spulenansteuerung durch integrierte Spulenelektronik

- Spule: Wechsel- und Gleichstrombetätigung

- breiter Spulenspannungsbereich, z.B. 100 - 250 V

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- AF38Z...-21 (20 - 60 V Uc) direkt aus SPS

ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- Unterbrechung der Spulenspannung bei AF38Z zulässig

gemäß SEMI F47-0706

- 1-polige, 2-polige und 4-polige Hilfsschalterblöcke

frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalter 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- variabler Spulenanschluß

Hersteller: ABB

Typ: AF38 oder AF38Z

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.25   AF38   GP ____________

Ebene3    01.01.02.50    AL9

01.01.02.50.001    Schütze AL 9

Schütze: Typ AL 9

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 4 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 9

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.50   AL9   GP ____________

Ebene3    01.01.02.51    AL12

01.01.02.51.001    Schütze AL 12

Schütze: Typ AL 12

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 5,5 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 12

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.51   AL12   GP ____________

Ebene3    01.01.02.52    AL16

01.01.02.52.001    Schütze AL 16

Schütze: Typ AL 16

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 7,5 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 16

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.52   AL16   GP ____________

Ebene3    01.01.02.53    AL26

01.01.02.53.001    Schütze AL 26

Schütze: Typ AL 26

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 11 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 26

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.53   AL26   GP ____________

Ebene3    01.01.02.54    AL30

01.01.02.54.001    Schütze AL 30

Schütze: Typ AL 30

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 15 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 30

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.54   AL30   GP ____________

Ebene3    01.01.02.55    AL40

01.01.02.55.001    Schütze AL 40

Schütze: Typ AL 40

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- 18,5 kW AC-3,  380/400 V,  50 Hz

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W bzw. 3,5 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S od. Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: AL 40

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.55   AL40   GP ____________

Ebene3    01.01.02.60    N22E

01.01.02.60.001    Hilfsschütze N22E

Hilfsschütze: Typ N, 4-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 2 S +  2 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N22E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.60   N22E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.61    N31E

01.01.02.61.001    Hilfsschütze N31E

Hilfsschütze: Typ N, 4-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 3 S +  1 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N31E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.61   N31E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.62    N40E

01.01.02.62.001    Hilfsschütze N40E

Hilfsschütze: Typ N, 4-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 4 S

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N40E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.62   N40E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.63    N44E

01.01.02.63.001    Hilfsschütze N44E

Hilfsschütze: Typ N, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 4 S + 4 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N44E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.63   N44E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.64    N53E

01.01.02.64.001    Hilfsschütze N53E

Hilfsschütze: Typ N, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 5 S + 3 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N53E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.64   N53E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.65    N62E

01.01.02.65.001    Hilfsschütze N62E

Hilfsschütze: Typ N, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 6 S + 2 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N62E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.65   N62E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.66    N71E

01.01.02.66.001    Hilfsschütze N71E

Hilfsschütze: Typ N, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 7 S + 1 Ö

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N71E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.66   N71E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.67    N80E

01.01.02.67.001    Hilfsschütze N80E

Hilfsschütze: Typ N, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 8 S

- Spule: Wechselstrombetätigung

- Mehrbereichsspulen: Spannung + Frequenz

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: N80E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.67   N80E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.70    NL22E

01.01.02.70.001    Hilfsschütze NL22E

Hilfsschütze: Typ NL, 4-polig u. 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 2 S + 2 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL22E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.70   NL22E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.71    NL31E

01.01.02.71.001    Hilfsschütze NL31E

Hilfsschütze: Typ NL, 4-polig u. 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 3 S + 1 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL31E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.71   NL31E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.72    NL40E

01.01.02.72.001    Hilfsschütze NL40E

Hilfsschütze: Typ NL, 4-polig u. 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 4 S

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- 1-polige Hilfsschalterblöcke, S oder Ö, frontseitig

aufrastbar

- 4-polige Hilfsschalterblöcke, frontseitig aufrastbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL40E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.72   NL40E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.73    NL44E

01.01.02.73.001    Hilfsschütze NL44E

Hilfsschütze: Typ NL, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 4 S + 4 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL44E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.73   NL44E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.74    NL53E

01.01.02.74.001    Hilfsschütze NL53E

Hilfsschütze: Typ NL, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 5 S + 3 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL53E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.74   NL53E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.75    NL62E

01.01.02.75.001    Hilfsschütze NL62E

Hilfsschütze: Typ NL, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 6 S + 2 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL62E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.75   NL62E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.76    NL71E

01.01.02.76.001    Hilfsschütze NL71E

Hilfsschütze: Typ NL, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 7 S + 1 Ö

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL71E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.76   NL71E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.77    NL80E

01.01.02.77.001    Hilfsschütze NL80E

Hilfsschütze: Typ NL, 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 8 S

- Spule: Gleichstrombetätigung

- niedrige Spulenleistung: 3 W

- direkt durch SPS ansteuerbar

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö, seitlich anrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NL80E

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.77   NL80E   GP ____________

Ebene3    01.01.02.80    NF

01.01.02.80.001    Hilfsschütze NF und NFZ

Hilfsschütze: Typ NF und NFZ, 4-polig u. 8-polig

- gemäß IEC/EN60947-4-1

- Kontakte: 22, 31, 40, 44, 53, 62, 71, 80

- Spulenansteuerung erfolgt durch integrierte

Spulenelektronik

- Spule sowohl für Wechsel- als auch

Gleichstrombetätigung geeignet

- NFZ direkt aus SPS ansteuerbar, 24 V, 500 mA

- brummfrei

- integriertes Löschglied

- Unterbrechung der Spulenspannung bei NFZ

zulässig gemäß SEMI F47-0706

- breiter Spulenspannungsbereich z.B. 100 ... 250 V

- Hilfsschalterblöcke 1 S + 1 Ö seitlich anrastbar

- 4-polige Hilfsschütze:

1-polige, 2-polige und 4-polige

Hilfsschalterblöcke frontseitig aufrastbar

Hersteller: ABB

Typ: NF ... oder NFZ ...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.01.02.80   NF   GP ____________

Ebene2  01.01.02   Blockschütze   GP ____________

Ebene2    01.01.03    Installationsschütze

01.01.03.001    Installationsschütze ESB 20

2-poliges Schütz für die Gebäudeinstallation

nach

IEC / EN 60947-4-1 und IEC / EN 61095,

Bemessungsbetriebsstrom 20 A,

Bemessungsbetriebsspannung 250 V,

Betätigungsspannung 230 V AC 50 Hz,

bzw. Spannungsebene entsprechend Anwendungsfall,

Schaltvermögen bis 4 kW AC-1 / 230 V bzw.

bis 1,3 kW AC-3 / 230 V,

geeignet zum Schalten von Lampenlasten gemäß

Herstellerangaben,

geräuscharm schaltend,

Eignung für permanente Einschaltung,

Schaltstellungsanzeige,

Befestigungsriegel für DIN-Schiene mit zusätzlicher

Montagestellung

ABB ESB 20... oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.002    Installationsschütze ESB 24/40/63...

4-poliges Schütz für die Gebäudeinstallation nach

IEC / EN 60947-4-1 und IEC / EN 61095,

Bemessungsbetriebsströme 24, 40, 63 A,

Bemessungsbetriebsspannung 440 V,

Betätigungsspannung 230 V AC 40...450 Hz oder

DC bzw. Spannungsebene entsprechend

Anwendungsfall,

Schaltvermögen bis 16, 26, 40 kW AC-1/400 V bzw.

bis 4, 11, 15 kW AC-3 / 400 V,

geeignet zum Schalten von Lampenlasten gemäß

Herstellerangaben,

geräuscharm schaltend, brummfrei im

eingeschalteten Zustand,

Eignung für permanente Einschaltung,

Schaltstellungsanzeige,

Befestigungsriegel für DIN-Schiene mit

zusätzlicher Montagestellung,

zusätzlicher Hilfsschalter anbaubar,

plombierbar mit zusätzlich anbaubarer

Plombierkappe, zusätzlich anbaubares Distanzstück

ABB ESB 24/40/63… oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.003    Installationsschütze EN 20

2-poliges Schütz für die Gebäudeinstallation mit

zusätzlicher Handbetätigung

nach

- IEC 60947-4-1 bzw. EN 60947-4-1 und

- IEC 61095 bzw. EN 61095,

Bemessungsbetriebsstrom 20 A,

Bemessungsbetriebsspannung 250 V,

Betätigungsspannung 230 V AC 50 Hz bzw.

Spannungsebene entsprechend Anwendungsfall,

Schaltvermögen bis 4 kW AC-1 / 230 V bzw. 1,3 kW AC-3/230 V,

geeignet zum Schalten von Lampenlasten gemäß

Herstellerangaben,

geräuscharm schaltend,

Eignung für permanente Einschaltung,

Schaltstellungsanzeige,

Befestigungsriegel für DIN-Schiene mit

zusätzlicher Montagestellung,

von Hand schaltbar auf:

- Ein (ohne Steuersignal)

- Aus (Unterbrechung des Steuersignales)

- Automatik (Schützbetrieb)

ABB     Installationsschütz

Typ:    EN-20       .....

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.01.03.004    Installationsschütze EN 24/40...

4-poliges Schütz für die Gebäudeinstallation

mit zusätzlicher Handbetätigung

nach

IEC / EN 60947-4-1 und IEC / EN 61095,

Bemessungsbetriebsströme 24, 40 A,

Bemessungsbetriebsspannung 440 V,

Betätigungsspannung 230..240 V AC 40...450 Hz oder DC,

bzw. Spannungsebene entsprechend Anwendungsfall,

Schaltvermögen bis 16, 26 kW AC-1 / 400 V bzw.

bis 4, 11 kW AC-3 / 400 V,

geeignet zum Schalten von Lampenlasten gemäß

Herstellerangaben,

geräuscharm schaltend, brummfrei im eingeschalteten

Zustand, Eignung für permanente Einschaltung,

Schaltstellungsanzeige, Befestigungsriegel für

DIN-Schiene mit zusätzlicher

Montagestellung, zusätzlicher Hilfsschalter anbaubar,

plombierbar mit zusätzlich anbaubarer Plombierkappe,

zusätzlich anbaubares Distanzstück,

von Hand schaltbar auf:

- Ein (ohne Steuersignal)

- Aus (Unterbrechung des Steuersignales)

- Automatik (Schützbetrieb)

ABB EN 24/40... oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.01.03   Installationsschütze   GP ____________

Ebene2    01.01.04    Thermische Überlastrelais

01.01.04.001    Thermische Überlastrelais TA 25 DU

TOL: Typ TA 25 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 0,1 bis 32 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.002    Thermische Überlastrelais TA 42 DU

TOL: Typ TA 42 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 18 bis 42 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.003    Thermische Überlastrelais TA 75 DU

TOL: Typ TA 75 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 18 bis 80 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.004    Thermische Überlastrelais TA 80 DU

TOL: Typ TA 80 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 29 bis 80 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.005    Thermische Überlastrelais TA 110 DU

TOL: Typ TA 110 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 65 bis 110 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.006    Thermische Überlastrelais TA 200 TU

TOL: Typ TA 200 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 80 bis 200 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.007    Thermische Überlastrelais TA 450 DU

TOL: Typ TA 450 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 130 bis 315 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.008    Thermische Überlastrelais TA 450 SU

TOL: Typ TA 450 SU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 40 bis 310 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- ATEX-Zulassung PTB02 ATEX3045

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.04.009    Thermisches Überlastrelais TF42

TOL: Typ TF42

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 0,1 bis 40 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.01.04   Thermische Überlastrelais   GP ____________

Ebene2    01.01.05    Elektronische Überlastrelais

01.01.05.001    Elektronische Überlastrelais E 16 DU

EOL: Typ  E 16 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 0,1 bis 18,9 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.002    Elektronische Überlastrelais E 45 DU

EOL: Typ  E 45 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 9 bis 45 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.003    Elektronische Überlastrelais E 80 DU

EOL: Typ  E 80 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 27 bis 80 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.004    Elektronische Überlastrelais E 140 DU

EOL: Typ  E 140 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 50 bis 140 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.005    Elektronische Überlastrelais E 200 DU

EOL: Typ E 200 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 60 bis 200 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.006    Elektronische Überlastrelais E 320 DU

EOL: Typ  E 320 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 100 bis 320 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.007    Elektronische Überlastrelais E 500 DU

EOL: Typ E 500 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 150 bis 500 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.008    Elektronische Überlastrelais E 800 DU

EOL: Typ  E 800 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 250 bis 800 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.01.05.009    Elektronische Überlastrelais E 1250 DU

EOL: Typ E 1250 DU

- gemäß IEC/EN 60947-1, IEC/EN60947-4-1,IEC/EN60947-5-1

- 375 bis 1250 A Einstellbereich

Hilfsschalter, 1 S und 1 Ö

- Auslöseklasse 10, 20, 30

ABB-Überlastrelais oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.01.05   Elektronische Überlastrelais   GP ____________

Ebene1  01.01   Schütze   GP ____________

Ebene1    01.02    Softstarter

01.02.001    PSR3

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 1,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 3,9 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR3-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.002    PSR6

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 3 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 6,8 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR6-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.003    PSR9

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 4 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 9 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR9-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.004    PSR12

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 5,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 12 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR12-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.005    PSR16

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 7,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 16 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR16-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.006    PSR25

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 11 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 25 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR25-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.007    PSR30

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 15 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 30 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR30-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.008    PSR37

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 18,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 37 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR37-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.009    PSR45

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 22 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 45 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR45-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.010    PSR60

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 30 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 60 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR60-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.011    PSR72

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 37 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 72 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR72-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.012    PSR85

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 45 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 85 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR85-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.013    PSR105

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208-600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100-240 V AC oder 24 V AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung 55 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 105 A

Parameter einstellbar über Drehpotentiometer:

Startrampenzeit 1 - 20 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 20 Sek.

Startspannung einstellbar zw. 40 % bis 70 %

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Optionen:

Erhöhung der Anzahl der Motorstarts durch

steckbaren Lüfter möglich

Direkte Kopplung mit Motorschutzschalter über Adapter

möglich

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Hersteller: ABB

Typ: PSR105-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.020    PSE18

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 7,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 18 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE18-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.021    PSE25

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 11 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 25 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE25-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.022    PSE30

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 15 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 30 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE30-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.023    PSE37

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 18,5 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 37 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE37-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.024    PSE45

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 22 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 45 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE45-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.025    PSE60

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 30 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 60 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE60-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.026    PSE72

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 37 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 72 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE72-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.027    PSE85

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 45 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 85 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE85-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.028    PSE105

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 55 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 106 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE105-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.029    PSE142

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 75 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 143 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE142-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.030    PSE170

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 90 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 171 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE170-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.031    PSE210

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 110 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 210 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE210-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.032    PSE250

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 132 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 250 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE250-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.033    PSE300

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 160 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 300 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE300-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.034    PSE370

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch

elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz

elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das

versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik

der Maschine/ Anlage geschont.

Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von

Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern,

Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:

2-phasig gesteuert

beleuchtetes Bedien- und Anzeige-Display

integrierte Bypass-Kontakte

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC

Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz

Bemessungsbetriebsleistung 200 kW/400 V

Bemessungsbetriebsstrom 370 A

Startrampenzeit 1 - 30 Sek.

Auslauframpenzeit 0 - 30 Sek.

Anfangs-/ Endspannung 30-70%

Kickstart ja/nein, 30-100%

Drehmomentregelung Anlauf ja/nein

Drehmomentregelung Auslauf ja/nein

Überlastungsschutz von Motoren (EOL)

Einstellbare Überlastklassen 10A, 10, 20, 30

Festbremsschutz

Thyristor-Übertemperaturschutz

Unterlastschutz

Erhöhung der Anzahl an Motorstarts durch integrierte

Lüfter

Leiterplatten serienmäßig beschichtet für Einsatz unter

erschwerten Umweltbedingungen

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Einstellung und Anzeige mittels:

fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Externes, beleuchtetes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage

Statusanzeige durch LEDs

RUN-Kontakt

TOR-Kontakt (top of ramp)

Ereignissignal

Analog-Ausgang 4...20 mA

Optionen:

externes HMI-Display, IP66

Hersteller: ABB

Typ: PSE370-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.040    PST30

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   30 A

Wurzel-3-Schaltung: 52 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 15 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 25 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST30-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.041    PST37

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   37 A

Wurzel-3-Schaltung: 64 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 18,5 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 30 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST37-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.042    PST44

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   44 A

Wurzel-3-Schaltung: 76 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 22 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 37 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST44-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.043    PST50

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   50 A

Wurzel-3-Schaltung: 85 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 25 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 45 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST50-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.044    PST60

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   60 A

Wurzel-3-Schaltung: 105 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 30 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 55 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST60-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.045    PST72

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   72 A

Wurzel-3-Schaltung: 124 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 37 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 59 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST72-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.046    PST85

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   85 A

Wurzel-3-Schaltung: 147 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 45 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 75 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST85-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.047    PST105

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung:   105 A

Wurzel-3-Schaltung: 181 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 55 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 90 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST105-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.048    PST142

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 142 A

Wurzel-3-Schaltung: 245 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 75 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 132 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST142-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.049    PST175

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 175 A

Wurzel-3-Schaltung: 300 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 90 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 160 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST175-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.050    PST210

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 210 A

Wurzel-3-Schaltung: 360 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 110 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 184 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST210-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.051    PST250

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 250 A

Wurzel-3-Schaltung: 430 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 132 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 220 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST250-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.052    PST300

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 300 A

Wurzel-3-Schaltung: 515 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 160 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 257 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen

Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen-Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA, 4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung
einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.

Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PST300-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.053    PSTB370

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 370 A

Wurzel-3-Schaltung: 640 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 200 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 355 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB370-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.054    PSTB470

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 470 A

Wurzel-3-Schaltung: 814 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 250 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 450 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB470-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.055    PSTB570

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 570 A

Wurzel-3-Schaltung: 987 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 315 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 540 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB570-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.056    PSTB720

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 720 A

Wurzel-3-Schaltung: 1247 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 400 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 710 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB720-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.057    PSTB840

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 840 A

Wurzel-3-Schaltung: 1455 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 450 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 800 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB840-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.02.058    PSTB1050

Sanfter An- und Auslauf elektrischer Antriebe durch elektronische Sanftanlasser. Durch den Einsatz elektronischer Sanftanlasser wird einerseits das versorgende Netz und andererseits die gesamte Mechanik der Maschine/ Anlage geschont.
Geeignet für Drehstrom-Asynchronmotore zum Antrieb von Pumpen, Förderbändern, Ventilatoren, Mischern, Brechwerken, Verdichtern, usw.

Merkmale:
Vollgesteuerter, 3-phasiger programmierbarer Sanftanlasser für universellen Einsatz.
Einsatz wahlweise in Reihenschaltung oder Wurzel-3-Schaltung
Integriertes Bypass-Schütz
Relais und LED zur Anzeige des Normalbetriebs
Relais und LED zur Anzeige "Startrampenende" (TOR = Top Of Ramp)
Relais und zwei LEDs zur Fehleranzeige
Externes Bediendisplay anschließbar
Feldbusanschluss über FBP möglich

Bemessungsbetriebsspannung 208 bis 600 V AC oder 400-690 V AC
Steuerversorgungsspannung 100 bis 250 V, 50/60 Hz
Startrampenzeit 1 - 120 Sek.
Auslauframpenzeit 0 - 120 Sek.
Startspannung einstellbar zw. 30 % bis 70 %

Bemessungsbetriebsstrom:

Reihenschaltung: 1050 A

Wurzel-3-Schaltung: 1810 A

Bemessungsbetriebsleistung:

Reihenschaltung: 560 kW/400 V

Wurzel-3-Schaltung: 1000 kW/400 V

Einstellung und Anzeige mittels fest integriertem HMI-Display mit Tastenfeld.

Feldbuskommunikation (optional) über Fieldbus-Plug-Adapter mit Profibus, Modbus, DeviceNET oder CANopen
Statusanzeige durch LEDs
RUN-Kontakt
TOR-Kontakt (top of ramp)
Kompletter elektronischer Motor-Vollschutz integriert
Drehmomentregelung während Start und Stop
Drehmomentbegrenzung zum Maschinen- Anlagenschutz
Elektronischer Überlastschutz (EOL):
Klasse 10A, 10, 20, 30 wählbar
PTC-Anschluss
Festbremsschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterlastschutz (Wert und Verzögerung einstellbar)
Phasenasymmetrie (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überstrom (8 x Ie)
Phasenumkehrschutz
LCD-Display mit Klartextanzeige, 14 Sprachen wählbar
Analogausgang für Motorströme, wählbar: 0-10V, 0-20 mA,

4-20 mA

Warnungen (Vorwarnung):
Überstrom (Wert und Verzögerung einstellbar)
Unterstrom (Unterlast; Wert und Verzögerung einstellbar)
Überlastauslösung (Wert und Verzögerung einstellbar)
Überhitzung Thyristor (SCR)

Optionen:

Externes, paralleles HMI-Display mit Auswahl- und Navigationstastenfeld für Türmontage, geeignet zur Übertragung serieller Parameter.
Beschichtete Leiterplatten zum Einsatz in rauer Umgebung

Hersteller: ABB

Typ: PSTB1050-...

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.02   Softstarter   GP ____________

Ebene1    01.03    Motorschutzschalter

01.03.001    Motorschutzschalter MS116

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 32 A,

Auslöseklasse 10 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

10 bis 50 kA bei 400 V, eigenfest bis 50 kA für

Betriebsströme bis 10 A,

bis 10 kA für Betriebsströme bis 32 A

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus)

und I (ein), abschließbar

Baubreite: 45 mm

Frontseitige Hilfsschalter,

seitliche Hilfsschalter und Signalkontakte für

Ausgelöstmeldung nach IEC / EN 947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 2

seitlichen Anbauteilen (2 Hilfsschalter bzw. 1

Signalkontakt mit 1 Hilfsschalter) gleichzeitig

anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MS116 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.002    Leistungs-Motorschutzschalter MS132

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 32 A,

Auslöseklasse 10,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 bis 100 kA bei 400 V, eigenfest bis 100 kA für

Betriebsströme bis 20 A, bis 50 kA für Betriebsströme

bis 32 A

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Sichtfenster für Kurzschlussauslösung

Baubreite: 45 mm

Frontseitige Hilfsschalter,

seitliche Hilfsschalter, Signalkontakte für

Ausgelöstmeldung

sowie Kurzschlussmeldeschalter nach IEC / EN

60947-5-1,ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 2

seitlichenAnbauteilen (2 Hilfsschalter bzw. 1

Signalkontakt mit 1Hilfsschalter bzw. 1

Kurzschlussmeldeschalter mit 1 Hilfsschalter bzw. 1

Kurzschlussmeldeschalter mit 1 Signalkontakt)

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser, ohne

Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MS132 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.003    Motorschutzschalter MS450

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 50 A,

Auslöseklasse 10,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 kA bei 400 V, eigenfest bis 50 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 55 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1

seitlichen Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser, ohne

Werkzeug seitlich anrastbar

ABB MS450 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.004    Motorschutzschalter MS495

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 100 A,

Auslöseklasse 10,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 kA bei 400 V, eigenfest bis 50 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 70 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

60947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1

seitlichen Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser, ohne

Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MS495 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.005    Motorschutzschalter MS451

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 50 A,

Auslöseklasse 20,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 kA bei 400 V, eigenfest bis 50 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 55 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

60947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1

seitlichen Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser, ohne

Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MS451 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.006    Motorschutzschalter MS496

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 100 A,

Auslöseklasse 20,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

50 kA bei 400 V, eigenfest bis 100 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 70 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöstmeldung und Kurzschlussmeldung nach

IEC / EN 60947-5-1, ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1

seitlichen Hilfsschalter und 1 seitlichen

Meldeschalter gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich einschiebbar

ABB MS496 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.007    Leistungs-Motorschutzschalter MS497

Motorschutzschalter mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 100 A,

Auslöseklasse 10,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

50 kA bei 400 V, eigenfest bis 100 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 70 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

60947-5-1

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1

seitlichen Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser, ohne

Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MS497 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.008    Installations-Motorschutzschalter MS325

Motorschutzschalter im Installationsdesign

mit therm. und magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2,

IEC / EN 60947-4-1

Bemessungsbetriebsstrom bis 25 A,

Auslöseklasse 10 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

50 bis 100 kA bei 400 V, eigenfest bis 100 kA für

Betriebsströme bis 9 A, bis 50 kA für Betriebsströme bis 25 A

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus)

und I (ein), abschließbar

Baubreite: 54 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Signalkontakte für

Ausgelöstmeldung sowie Kurzschlussmeldeschalter

nach IEC / EN 60947-5-1, ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 2

seitlichen Anbauteilen (2 Hilfsschalter bzw.

1 Signalkontakt mit 1 Hilfsschalter)

und Kurzschlussmeldeschalter gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich einschiebbar

ABB MS325 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.010    Kurzschlussschutzschalter MO132

Kurzschlussschutzschalter mit magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2

Bemessungsbetriebsstrom bis 32 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 bis 100 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 45 mm

Frontseitige Hilfsschalter,

seitliche Hilfsschalter und Signalkontakte für

Ausgelöstmeldung nach IEC / EN 60947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 2

seitlichen Anbauteilen (2 Hilfsschalter bzw.

1 Signalkontakt mit 1 Hilfsschalter)

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MO132 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.011    Kurzschlussschutzschalter MO450

Kurzschlussschutzschalter mit magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2

Bemessungsbetriebsstrom bis 50 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 55 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach

IEC / EN 60947-5-1, ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1 seitlichen

Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich anrastbar

ABB MO450 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.012    Kurzschlussschutzschalter MO495

Kurzschlussschutzschalter mit magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2

Bemessungsbetriebsstrom bis 100 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

25 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 70 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

60947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1 seitlichen

Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MO495 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.03.013    Kurzschlussschutzschalter MO496

Kurzschlussschutzschalter mit magnet. Auslösung,

mit Hauptschalter- und Trennereigenschaften

nach

IEC / EN 60947-1,

IEC / EN 60947-2

Bemessungsbetriebsstrom bis 100 A,

Bemessungsbetriebsspannung bis 690 V,

Bemessungsbetriebskurzschlussausschaltvermögen

50 kA bei 400 V

Bedienung über Drehhebel mit Schaltstellungen 0 (aus),

I (ein), TRIP (ausgelöst), direkt abschließbar

Baubreite: 70 mm

Frontseitige Hilfsschalter nach IEC / EN 60947-5-1

Seitliche Hilfsschalter und Meldeschalter für

Ausgelöst- und Kurzschlussmeldung nach IEC / EN

60947-5-1,

ohne Werkzeug anrastbar

1 frontseitiger Hilfsschalter zusammen mit 1 seitlichen

Hilfsschalter und 1 seitlichen Meldeschalter

gleichzeitig anbaubar

Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser,

ohne Werkzeug seitlich anbaubar

ABB MO496 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.03   Motorschutzschalter   GP ____________

Ebene1    01.04    Elektronische Relais

Ebene2    01.04.01    Dreiphasenüberwachungsrelais

01.04.01.001    Spannungs- und Frequenzrelais CM-UFD.M21

Netz- und Anlagenschutz-Relais mit integriertem Vektorsprungrelais und Rückführkreisüberwachung

Verteilerbauform 105 mm breit

Relais zur Dreiphasenüberwachung von Netzeinspeisungen,

- NA-Schutz nach Anwendungsregel VDE AR N 4105

- Spannungs- und Frequenzüberwachung

- voreingestellte Grenzwerte, plombierbar

- Einfehlersicher mit Überwachung der angeschlossenene Kuppelschalter

- Alarmzähler mit Auslösezeit und Zeitstempel

- Einsatzin in Mittelspannungseinspeisungen möglich (BDEW)

- Vektorsprungrelais zuschaltbar

- Unter- Überspannungsüberwachung

- Unter- / Überfrequenzüberwachung

- Ansprech- und Rückfallzeiten einzeln einstellbar

- Test-Taste, Simulationsfunktion, Messung der Aschaltzeiten

- LEDs zur Alarmmeldung, Messwertzuordnung und Relaiszustand

ABB CM-UFD.M21 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.01.002    Phasenwächter

Wächterrelais zur Überwachung von Phasenfolge,

Phasenausfall, Über- oder Unterspannungen sowie

Asymmetrie in Drehstromnetzen.

Schmalbauform 22,5 mm Breite (CM-PxE, CM-PxS,

CM-MPS.xx):

- Anschlusstechnik wählbar:

- Schraubklemmen, Doppelkammerkastenklemmen

- Easy Connect Anschlusstechnik: Push-in Klemmen zum Anschluss von starren oder feindrähtigen Leitern

- Schnappbefestigung zur werkzeuglosen Montage- und Demontage auf DIN-Schienen.

Relais zur Überwachung von

- Phasenausfall

- Phasenfolge

- Über-/Unterspannung (feste Schwellwerte

oder einstellbar)

- Multifunktionale Phasenwächter für

Phasenfolge, Phasenausfall Über- und

Unterspannung (Einstellbar) sowie Asymmetrie,

Phasenfolgeüberwachung

abschaltbar

- Ohne oder mit Ansprechverzögerung

- 1 Schließer, 1 oder 2 Wechsler

- Für Drehstromnetze bis 500V AC (50/60Hz)

Standardbauform 45mm Breite (CM-MPN.xx):

Relais zur Überwachung von

- Multifunktionale Phasenwächter für Phasenfolge,

Phasenausfall, Über- und Unterspannung

(Einstellbar)sowie Asymmetrie,

- Phasenfolgeüberwachung abschaltbar

- Automatische Phasenfolgekorrektur

- Bemessungsfrequenz: 50 / 60 / 400 Hz

- Ohne oder mit Ansprechverzögerung

- 2 Wechsler

- Für Drehstromnetze bis 690V AC (50/60Hz)

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     -20 ... + 60 ° C

Lagerung:    -40 ... + 85 ° C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB Phasenausfallwächter CM-PBE

ABB Phasenwächter Über-/Unterspannung fest

CM-PVE,CM-PSS, CM-PFS

ABB Phasenwächter Über-/Unterspannung fest

eingestelltCM-PSS.xx

ABB Phasenwächter Über-/Unterspannung einstellbar

CM-PVS.xx

ABB Phasenfolgewächter CM-PFE, CM-PFS

ABB Dreiphasenwächter für Asymmetrie CM-PAS.xx ABB

Multifunktionaler Dreiphasenwächter CM-MPS.xx,CM-MPN.xx

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.01   Dreiphasenüberwachungsrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.02    Einphasige Strom- und Spannungsüberwachungsrelais

01.04.02.001    Stromüberwachungsrelais einphasig CM-SRS.1/SRS.2, CM-SRS-M, CM-SFS.2

Wächterrelais zur Überwachung von Gleich- und

Wechselströmen.

Schmalbauform 22,5 mm Breite:

- Anschlusstechnik wählbar:

- Schraubklemmen, Doppelkammerkastenklemmen

- Easy Connect Anschlusstechnik: Push-in Klemmen zum Anschluss von starren oder feindrähtigen Leitern

- Schnappbefestigung zur werkzeuglosen Montage- und Demontage auf DIN-Schienen.

- Überwacht Gleich- und Wechselströme in 3 Bereichen

von 3 mA ... 15 A

- Echte Effektivwert-Messung, beliebige Kurvenform

desStromes

- Frequenzbereich des Messsignals: DC, 15 - 2000 Hz

- Überwachung auf Über- oder Unterschreitung

- 3 Messbereiche in einem Gerät:

- 3-30mA, 10-100mA, 01,-1A

- 0,3-1,5A, 1-5A, 3-15A

- Einstellbare Schalthysterese 5 ... 30 %

- Ohne und mit Ansprechverzögerung

- ohne und mit Einschaltverzögerung (z.B.:

Überbrückungvon Motor-Startströmen)

- 1 oder 2 Wechsler

- Versorgungsspannungsausführungen:

Singlebereich: 110 ... 130 V AC

Singlebereich: 220 ... 240 V AC

Weitbereich: 24-240 V AC/DC

Allg. Daten:

- 2 oder 3 LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA, Gost und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     -20 ... + 60 °C

Lagerung:    -40 ... + 85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB Stromwächter CM-SRS, CM-SFS, oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.02.002    Spannungsüberwachungsrelais einphasig CM-ERS.1 / ERS.2, CM-ERS-M, CM-E FS.2

Wächterrelais zur Überwachung von Gleich- und

Wechselspannungen.

Schmalbauform 22,5 mm Breite:

- Anschlusstechnik wählbar:

- Schraubklemmen, Doppelkammerkastenklemmen

- Easy Connect Anschlusstechnik: Push-in Klemmen zum Anschluss von starren oder feindrähtigen Leitern

- Schnappbefestigung zur werkzeuglosen Montage- und Demontage auf DIN-Schienen

- Überwacht Gleich- und Wechselspannungen in 4

Bereichen:

3-30V, 6-60V, 30-300V, 60-600V

- Überwachung auf Über- oder Unterschreitung

- 4 Messbereiche in einem Gerät

- Hysterese fest, oder einstellbar 3 ... 30 %

- Ohne und mit Ansprechverzögerung

- 1 oder 2 Wechsler

- Versorgungsspannungsausführungen:

Singlebereich: 110 ... 130 V AC

Singlebereich: 220 ... 240 V AC

Weitbereich: 24-240 V AC/DC

Allg. Daten:

- 2 oder 3 LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA, Gost und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     -20 ... + 60 °C

Lagerung:    -40 ... + 85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB Spannungswächter CM-ESS, CM-EFS, oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.02   Einphasige Strom- und Spannungsüberwachungsrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.04    Interface Relais / Optokoppler

01.04.04.001    Steckbare Industrierelais CR-P, CR-M, CR-U

Koppelrelais sind elektromechanische und

elektronischeEin- und Ausgabebausteine zur

galvanischenTrennung, Pegelanpassung,

Störungsunterdrückung oder Signalverstärkung zwischen

Steuerung und Prozess.

Koppelrelais in steckbarer Bauform:

CR-P Reihe, Leiterplattenrelais

- 1, oder 2 Wechsler

- optinal Relais mit hartvergoldeten

Kontakten

- Relaissockel mit Schraub- oder

Federzug-Anschluß

- Relaissockel in Standard- oder logischer

Ausführung

- Funktions- Steckmodule für Freilauf, LED,

Überspannungsschutz

- steckbares Zeitmodul

CR-M Reihe, Miniaturrelais

- 2, 3 oder 4 Wechsler

- optinal Relais mit hartvergoldeten

Kontakten, integrierter Freilaufdiode,

oder integrierter LED

- abnehmbarer Handbetätiger

- Relaissockel mit Schraub- oder

Federzug-Anschluß

- Relaissockel in Standard- oder

logischer Ausführung

- Funktions- Steckmodule für Freilauf,

LED, Überspannungsschutz

- steckbares Zeitmodul

CR-U Reihe, Universalrelais

- 2 oder 3 Wechsler

- abnehmbarer Handbetätiger

- Relaissockel mit Schraub-Anschluß

- Funktions- Steckmodule für Freilauf,

LED, Überspannungsschutz

- steckbares Zeitmodul

Zubehör:

- Haltebügel / Auswerfer

- Kammbrücken für Parallelverdrahtung

ABB  Steckbare Industrierelais CR-P, CR-M, CR-U oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.04.002    Interface-Relais und Optokoppler (R500 Reihe)

Koppelrelais sind elektromechanische und

elektronischeEin- und Ausgabebausteine zur

galvanischenTrennung, Pegelanpassung,

Störungsunterdrückung oder Signalverstärkung zwischen

Steuerung und Prozess.

Koppelrelais in schmaler Steck-Bauform.

Schmalbauform 5,08 mm Breite:

- Relaiskoppler mit 1 W

- Optokoppler-Baustein mit TRIAC (AC-Lasten)

- Optokoppler-Baustein mit MOS-FET (DC-Lasten,

kurzschlussfest)

- Optokoppler-Baustein mit Transistor

(DC-Lasten)

Allg. Daten:

- LED zur Statusanzeige

- UL, CSA zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Relais-Ausgänge: 6 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     -25 ... + 70 ° C

Lagerung:    -25 ... + 80 ° C

Zubehör:

- Querverbindungskamm 10 / 22-polig

- Sockel / Module einzeln lieferbar

- Endhalter für Hutschiene

ABB  Interface-Relais und Optokoppler R500 oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.04.003    Interface-Relais und Optokoppler (R600 Reihe)

Koppelrelais sind elektromechanische und

elektronische Ein- und Ausgabebausteine zur

galvanischenTrennung, Pegelanpassung,

Störungsunterdrückung oder Signalverstärkung

zwischenSteuerung und Prozess.

Koppelrelais in kompakter Bauform.

Schmalbauform 6,2 mm Breite:

- Relaiskoppler mit 1 W

- Relaiskoppler mit 1 W (hartvergoldet)

- Optokoppler-Baustein mit TRIAC (AC-Lasten)

- Optokoppler-Baustein mit MOS-FET

(DC-Lasten, kurzschlussfest)

- Optokoppler-Baustein mit Transistor

(DC-Lasten)

Kompakt-Bauform 12,0 mm Breite:

- Relaiskoppler mit 2 W

- Relaiskoppler mit 1 W mit Grundlast

- Relaiskoppler mit 1 W und

Hand/Automatik-Schalter

- Relaiskoppler mit 1 W (hartvergoldet) und

Hand/Automatik-Schalter

- Relaiskoppler mit 1 S, 1 W, 2 W

- Relaiskoppler mit 1 S + RC, 1 OE + RC

- Optokoppler-Bausteine mit TRIAC (AC-Lasten)

- Optokoppler-Baustein mit MOS-FET (DC-Lasten,

kurzschlussfest)

- Optokoppler-Baustein mit Transistor

(DC-Lasten)

Allg. Daten:

- LED zur Statusanzeige

- UL, CSA und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Relais-Ausgänge: 6 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     -25 ... +70 °C

Lagerung:    -25 ... +80 °C

Zubehör:

- Querverbinder 10-/70-polig

- Anschlussplatte

- Endhalter für Hutschiene

ABB  Interface-Relais und Optokoppler R600

odergleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.04   Interface Relais / Optokoppler   GP ____________

Ebene2    01.04.05    Isolations- und Erdschlussüberwachungsrelais

01.04.05.001    Isolationsüberwachungsrelais CM-IWS.2

Elektronischer Isolationswächter zur

Isolationsüberwachung in

ungeerdeten AC-Netzen.

Ein elektronischer Isolationswächter wird überall da

eingesetzt, wo vom Hauptnetz getrennte Stromkreise

vorliegen und eine Isolationsüberwachung gefordert wird

(z.B.: Stapler, selbstfahrende Fahrzeuge,

Druckmaschinen, Schiffe, Batterienetze, usw.)

- Überwacht den Isolationswiderstand zwischen

ungeerdeten Wechselstromnetzen und dem

Schutzleiter

- Messbereich 1...100 kOhm

- Speicherung der Auslösefunktion konfigurierbar

- Isolationsüberwachung von Wechselspannungsnetzen, 1

oder 3 Phasen

- Netzspannung des zu überwachenden Netzes: 0-400V AC

- Bemessungsteuerspeisespannung: 24-240V AC/DC

- Test / Reset mittels frontseitiger Prüftaste oder

über Fernbedienung möglich

- 1 Wechsler

- Status- und Fehleranzeige durch LED

- Anzeige der Versorgungsspannung durch LED

ABB Elektronischer Isolationswächter CM-IWS.2 oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.05.002    Isolationswächterrelais für ungeerdete Netze, CM-IWS.1

Elektronischer Isolations- und Erdschlusswächter zur

Isolationsüberwachung in IT-Wechselspannungssystemen

mit Gleichspannungsanteil oder für

IT-Gleichspannungssysteme. Anwendung in

Steuerspannungs- oder Versorgungsnetzen:

- Industriesteuerungen

- Automatisierungsanlagen

- Maschinensteuerungen

- Steuerungen im Kraftwerks- und EVU-Bereich

- Computernetze

- Mobile Stromerzeuger

- Aufzugsteuerungen

- Beleuchtungsanlagen

- Ungeregelte Motorantriebe

- Haus- und Gebäudetechnik

- Einfache Maschinenantriebe

- Aggregate, mobile Stromerzeuger

- Stromversorgungen für öffentliche Veranstaltungen

- Beleuchtungsanlagen

- Lüftungs- und Klimaanlagen

- Solaranlagen

- Windkraftanlagen

Ein elektronischer Isolationswächter wird überall da

eingesetzt, wo vom Hauptnetz getrennte Stromkreise

vorliegen und eine Isolationsüberwachung gefordert wird

- Isolationsüberwachung von IT-AC-, DC- und

AC/DCSystemen

- Bemessungssteuerspeisespannung: 24-240V AC/DC

- Spannung des zu überwachenden Netzes:

0-250V AC / 0-    300V DC

- Bemessungsfrequenz des zu überwachenden Netzes: DC

oder 15 - 400Hz

- Automatische Anpassung an die gegebenen

Netzverhältnisse

- Anschlussüberwachung

- Einstellbarer Ansprechwert von 1- 100 kOhm

- Betriebs- und Melde-LEDs

- Kombinierte Prüf- und Löschtaste

- ein potentialfreier Wechsler

- Ruhestromschaltung

- Fehlerspeicherung wählbar

- Plombierbares Gehäuse

- Prognosemessverfahren

ABB Isolationsüberwachungsrelais CM-IWS.1 oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.05.003    Isolationswächterrelais für ungeerdete Netze, CM-IWN.1 / CM-IVN

Elektronischer Isolations- und Erdschlusswächter zur

Isolationsüberwachung in IT-Wechselspannungssystemen

mit Gleichspannungsanteil oder für

IT-Gleichspannungssysteme. Anwendung in

Steuerspannungs- oder Versorgungsnetzen:

- Industriesteuerungen

- Automatisierungsanlagen

- Maschinensteuerungen

- Steuerungen im Kraftwerks- und EVU-Bereich

- Computernetze

- Mobile Stromerzeuger

- Aufzugsteuerungen

- Beleuchtungsanlagen

- Ungeregelte Motorantriebe

- Haus- und Gebäudetechnik

- Einfache Maschinenantriebe

- Aggregate, mobile Stromerzeuger

- Stromversorgungen für öffentliche Veranstaltungen

- Beleuchtungsanlagen

- Lüftungs- und Klimaanlagen

- Solaranlagen

- Windkraftanlagen

Ein elektronischer Isolationswächter wird überall da

eingesetzt, wo vom Hauptnetz getrennte Stromkreise vorliegen und eine Isolationsüberwachung gefordert wird.

CM-IVN: Erweiterung des Nennspannungsbereiches des

Isolationsüberwachungsrelais CM-IWN.1 zur Überwachung

des Isolationswiederstands in ungeerdeten

IT-AC-Systemen bis 1000 V DC

- Isolationsüberwachung von IT-AC-, DC- und

AC/DCSystemen

- Bemessungssteuerspeisespannung: 24-240V AC/DC

- Spannung des zu überwachenden Netzes:

CM-IWN1: 0-400V AC / 0-600V DC

CM-IWN.1 + CM-IVN: 0-690V AC / 0-1000V DC

- Automatische Anpassung an die gegebenen

Netzverhältnisse

- Anschlussüberwachung

- Zwei einstellbare Ansprechwerte, R1: 1-100kOhm,

R2: 2-200kOhm

- Betriebs- und Melde-LEDs

- Kombinierte Prüf- und Löschtaste

- Zwei potentialfreie Wechsler, 1x 2 Wechsler oder

2x 1 Wechsler konfigurierbar

- Arbeits- oder Ruhestromschaltung wählbar.

- Fehlerspeicherung wählbar

- Plombierbares Gehäuse

- Prognosemessverfahren

ABB Isolationswächterrelais CM-IWN.1 oder CM-IWN.1

mit Vorschaltmodule CM-IVN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.05.004    Isolationswächterrelais für ungeerdete PV-Netze, CM-IWN.4/.5/.6 /CM-IVN

Elektronischer Isolations- und Erdschlusswächter zur

Isolationsüberwachung in IT-Netzen mit hoher Ableitkapazität

- Photovoltaik Solaranlagen

- CM-IWN.4   für IT-Netze mit Ableitkapazitäten bis 500µF

- CM-IWN.5   für IT-Netze mit Ableitkapazitäten bis 1000µF

- CM-IWN.6   für IT-Netze mit Ableitkapazitäten bis 2000µF

Ein elektronischer Isolationswächter wird überall da eingesetzt, wo vom Hauptnetz getrennte Stromkreise vorliegen und eine Isolationsüberwachung gefordert wird.

CM-IVN: Erweiterung des Nennspannungsbereiches der Isolationsüberwachungsrelais CM-IWN.4/.5/.6 zur Überwachung des Isolationswiederstands in ungeerdeten IT-AC-Systemen bis 1000 V DC

- Isolationsüberwachung von IT-AC-, DC- und AC/DC-

Systemen

- Bemessungssteuerspeisespannung: 24-240V AC/DC

- Spannung des zu überwachenden Netzes:

CM-IWN1: 0-400V AC / 0-600V DC

CM-IWN.1 + CM-IVN: 0-690V AC / 0-1000V DC

- Automatische Anpassung an die gegebenen Netzverhältnisse

- Anschlussüberwachung

- Zwei einstellbare Ansprechwerte, R1: 1-100k, R2: 2-200k

- Betriebs- und Melde-LEDs

- Kombinierte Prüf- und Löschtaste

- Zwei potentialfreie Wechsler, 1x 2 Wechsler oder

2x 1 Wechsler konfigurierbar

- Arbeits- oder Ruhestromschaltung wählbar.

- Fehlerspeicherung wählbar

- Plombierbares Gehäuse

- Prognosemessverfahren

ABB Isolationswächterrelais CM-IWN.4/.5/.6, oder CM-IWN.1 mit Vorschaltmodule CM-IVN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.05   Isolations- und Erdschlussüberwachungsrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.06    Kontaktschutzrelais

01.04.06.001    Kontaktschutzrelais

Kontaktschutzrelais zum Schutz und zur

Entlastungempfindlicher Kontakte.

Speicherfunktionwählbar.

Durchdie einstellbare Ansprechverzögerung kann

die Prellzeitder Steuerkontakte überbrückt werden.

Standardbauform 45mm Breite:

- Schützt und entlastet empfindliche

Steuerkontakte

- Einstellbare Ansprechverzögerung von

0,05 - 30 s

- Arbeitet als Zweipunktschalter

- Speichert Schaltzustände

- 2 Wechsler

- 2 LED-Anzeigen für Versorgungsspannung und

Relaiszustand

- Galvanisch getrennte Kreise

Allg. Daten:

- UL, CSA und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -25 ... + 65 °C

Lagerung: -40 ... + 85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB  Kontaktschutzrelais CM-KRN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.06   Kontaktschutzrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.07    Logikrelais

01.04.07.001    Logikrelais, Display-System, CL-Reihe

Elektronisches Logik-Modul zur Lösung von

Steuerungsaufgaben in Haustechnik und

Anlagenbau,

Display-System zur grafischen Anzeige von

AnlagenundProzesszuständen

Logikrelais CL:

- 45 mm Kappenmaß, geeignet für Verteilereinbau

- elektronischer Verdrahtung per Tastendruck

- LCD-Display (4 Zeilen à 12 Zeichen) und

Tastatur oder Software (PC)

- interner / externer Sicherung des

Schaltplanes in EEPROM

- integriertem Passwortschutz für Schaltplan und

Wertevorgaben

- Stromflussanzeige über LCD zur Kontrolle des

Schaltplanes

- lokal, oder dezentral erweiterbar

Displaysystem:

- 45 mm Kappenmaß, geeignet für Verteilereinbau

- elektronischer Verdrahtung per Tastendruck

- grafikfähiges LCD-Display mit und ohne

Tastatur

- Software (PC)

- interner / externer Sicherung des

Schaltplanes in EEPROM

- integriertem Passwortschutz für Schaltplan und

Wertevorgaben

- lokal, oder dezentral erweiterbar

Technische Daten Logik-Module und Display-System CL

Betriebsumgebungstemperatur:

-25 bis +55°C

Schutzart:   IP 20

Funkentstörung: Klasse B

Spannungsversorgung:

Bemessungsbetriebsspannung:

AC Geräte:   24, 100 - 240 V AC (+10 / -15 %) DC

Geräte:   12, 24 V DC (-15 / +20 %)

ABB Logikrelais CL-Reihe oder gleichwertig

.

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.07   Logikrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.08    Motorbelastungswächter

01.04.08.001    Motorbelastungswächter / Cos-phi-Wächter CM-LWN

Motorbelastungswächter überwachen den Belastungszustand von 1- oder 3-phasigen Verbrauchern.

Die Belastung wirddabei als Phasenwinkel zwischen

Stromund Spannung (PHI) ermittelt und als COS-PHI in

Werten von 0 - 1 angegeben. Dabei steht 0 für

unbelastet und 1für sehr stark belastet. Auf den

Motor-Typschildern wird der COS-PHI bei Nennlast

angegeben.

Standardbauform 45mm Breite:

- Überwacht den Belastungszustand von

Verbrauchern

- Verbraucher bis 20 A direkt anschließbar

- Verbraucher über 20A, Anschluss über

Stromwandler möglich

- COS-PHI für obere und untere Grenze separat

einstellbar

- Startzeit für Motoranlauf von 0,3 - 30 s

einstellbar

- Reaktionszeit für Über- oder Unterschreitung

einstellbar von 0,2 - 2 s

- Ein-/Ausgaberelais für Überschreitung (1 W)

- Ein-/Ausgaberelais für Unterschreitung (1 W)

- Versorgungsspannungsausführungen

(24 ... 240 V AC/DC, bis 500 V AC)

Allg. Daten:

- 3 LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB  Motorbelastungswächter CM-LWN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.08   Motorbelastungswächter   GP ____________

Ebene2    01.04.09    Niveauüberwachung und Füllstandsregelung

01.04.09.001    Niveauüberwachungsrelais

Wächterrelais zur Überwachung von Füllständen

leitfähiger Flüssigkeiten, z.B.:

- Trockenlaufschutz von Pumpen

- Behälter-Überlauf

Schmalbauform 22,5mm Breite:

- Überwacht auf Trockenlauf und/oder Überlauf

- Optional: einstellare Ansprechempfindlichkeit

- Ohne Ansprechverzögerung

- 1 oder 2 Schließer oder 1 Wechsler

- 3 Versorgungsspannungsausführungen (24V AC, 110 ...

130 V AC, 220 ... 240 V AC)

Standardbauform 45mm Breite:

- Überwacht auf Trockenlauf und/oder Überlauf

- Einstellbare Ansprechempfindlichkeit

- 2 Wechsler

- Kaskadierbar

- Einstellbare Verzögerungszeit

- 5 Versorgungsspannungsausführungen (24 ... 240

VAC/DC, 24V AC, 110 ... 130 V AC, 220 ... 240 V AC, 380... 415 V AC)

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA und GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

- Stabelektroden

- Hängeelektrode

ABB  Niveauwächter CM-ENS, CM-ENS UP/DOWN,

CM-ENN, CM-ENN UP/DOWN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.09   Niveauüberwachung und Füllstandsregelung   GP ____________

Ebene2    01.04.10    Sensor-Interface-Relais

01.04.10.001    Sensor-Interface-Relais (CM-SIS)

Sensor-Versorgungs- und Auswertemodul dient zur Versorgung von 2- oder 3-Leiter NPN oder PNP

Sensoren und zur gleichzeitigen Auswertung der

Schaltsignale.

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringe Erwärmung

- Großer Versorgungsspannungsbereich

- Konstante Ausgangsspannung 24 V DC

- Sichere Trennung nach EN 50178 (VDE 0160)

- Kurzschluss- und Überlastfest

- Eingang durch interne Sicherung geschützt

Schmalbauform 22,5 mm Breite:

- Drehschalter für die Auswahl der Sensortype

- LED grün, Versorgungsspannung

- LED rot, Relaiszustand R1

- LED rot, Relaiszustand R2

Allg. Daten:

- 3 LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: 0 ... +55 °C

Lagerung: -25 ... +75 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB  Sensor-Versorgungs- und Auswertemodul

CM-SIS oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.10   Sensor-Interface-Relais   GP ____________

Ebene2    01.04.11    Sicherheitsschaltgeräte

01.04.11.001    Sicherheitsschaltgeräte C57x Reihe, C581

Sicherheitsschaltgeräte für Personen und

Maschinenschutz.

Sicherheitsschaltgeräte mit Relaiskontakten

Sicherheitsschaltgeräte besitzen die folgenden

Eigenschaften:

- Einzelfehlersicher

- Redundant und diversitär aufgebaut

- Zyklisch überwacht

- TÜV oder BG zugelassen

Entsprechend den Normen:

- VDE 0113 Teil1

- EN 60204 Teil 1

- ICE 204-1

Für Sicherheitsschaltkreise nach:

- EN 954-1

- EN ISO 13849-1

- IEC 61 508 / EN IEC 62061

Schmalbauform 22,5mm Breite:

- Autostart oder Überwachter Start

- Status- und Fehleranzeige durch LEDs

- 2 Freigabekreise (C571, EN 954-1)

- 3 Freigabe / 1 Meldekreis (C573, EN 954-1)

- 3 Freigabe / 2 Meldekreise (C581, ISO 13849, IEC

61508 / IEC 62061)

- Kontakterweiterung mit 4 Freigabekreisen

Standardbauform 45mm Breite:

- Autostart oder Überwachter Start

- Status- und Fehleranzeige durch LEDs

- 2-3 Freigabekreise, oder 2 Freigabekreise

verzögert, sowie 1-2 Meldekreise

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktionskontrolle und Fehleranzeige

- TÜV oder BG geprüft

- UL, CSA zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB  Sicherheitsschaltgeräte mit elektromechanischen Ausgängen Baureihe C57x, C581 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.11.002    Sicherheitsschaltgeräte C67x

Sicherheitsschaltgeräte für Personen und

Maschinenschutz.

Sicherheitsschaltgeräte mit Relaiskontakten

Sicherheitsschaltgeräte besitzen die folgenden

Eigenschaften:

- Einzelfehlersicher

- Redundant und diversitär aufgebaut

- Zyklisch überwacht

- TÜV oder BG zugelassen

Entsprechend den Normen:

- VDE 0113 Teil1

- EN 60204 Teil 1

- ICE 204-1

Für Sicherheitsschaltkreise nach:

- EN 954-1

- EN ISO 13849-1

- IEC 61 508 / EN IEC 62061

Schmalbauform 22,5mm Breite:

- Sicherheitsschaltgeräte bis Risikokategorie 3

(EN 954-1) für ein- oder zweikanaligen

Anschluss der NOT-AUS-Kette

- Risikokategorie 4 (EN 954-1) nur bei

kurzschlusssicherer Verlegung der

NOT-AUS Schleife

- Autostart oder Überwachter Start

- Status- und Fehleranzeige durch LEDs

- 2 Freigabekreise (Halbleiter) zur

Ansteuerung zwangsgeführter DC-Schütze

- 2 Freigabekreise (Halbleiter) zum

direkten, sicheren Abschalten von DC-Lasten

- 2 Freigabekreise (Halbleiter) zum

verzögerten, sicheren Abschalten von DC-Lasten

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktionskontrolle und Fehleranzeige

- TÜV, oder BG geprüft

- UL, CSA zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB  Sicherheitsschaltgeräte mit elektronischen Ausgängen Baureihe C67xx oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.11   Sicherheitsschaltgeräte   GP ____________

Ebene2    01.04.12    Temperaturüberwachungsrelais

01.04.12.001    Temparatur-Überwachungs-Relais CM-TCS.xx, C512, C513

Temperatur-Überwachungs-Relais zur Überwachung von Temperaturen mittels Widerstandssensoren (PT100).

Schmalbauform 22,5mm Breite :

- 1, oder 2 Schwellwerte einstellbar

- Überwachungsfunktion wählbar: Übertemperatur, Untertemperatur oder Fenstertemperturüberwachung

- Absolutskalen

- Betriebstemperaturbereich: -40 ... +60 °C

- Hysterese einstellbar

- Arbeits- oder Ruhestromprinzip konfigurierbar

- 1 x 2 Wechsler, oder 2 x 1 Wechsler konfigurierbar

- Kurzschlussüberwachung und Erkennung Leitungsunterbrechnungen

Standardbauform 45mm Breite:

- 2 Schwellwerte

- -50 Grad C bis 500 Grad C

- 1 oder 3 Fühler

- Fühlertyp einstellbar: PT100, PT1000, KTY 83, KTY 84, NTC

- Digital einstellbar über Display

- Über- oder Unterschreitung

- 2-Leiter oder 3-Leiter Messung

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktionskontrolle, bzw. Funktionskontrolle über Display

- UL, CSA und GL zugelassen

- Umgebungstemperatur: 
Betrieb:     -25 ... +60 °C
Lagerung: -40 ... +80 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Plombierbare Abdeckhaube

ABB Temperatur-Überwachungs-

Relais CM-TCS.xx, C512, C513 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.12   Temperaturüberwachungsrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.13    Thermistor-Motorschutzrelais

01.04.13.001    Thermistor-Motorschutzrelais

Thermistor Motorschutz Relais dienen der Überwachung von Motoren, Lagern, Gebläsen, Ölen, Gasen

sowie Heizungsanlagen auf Übertemperatur, in Verbindung

mit PTC-Widerstandssensoren.

Schmalbauform 22,5mm Breite:

- Automatischer Reset

- Konfigurierbarer Reset

- Abschaltbare Speichermöglichkeit

- Nullspannungssichere Fehlerspeicherung

- Rücksetztaste

- 1 Messkreis (max. 6 Fühler in Reihe)

- 2 Messkreise (Warnen/Abschalten oder zwei

Motore)

- 3 Messkreise (3 Motore)

- Konfigurierbare Fühler-Kurzschlussüberwachung

- 1 S, 1 W, 2 W, 1 Ö, 1 S

Standardbauform 45mm Breite:

- Konfigurierbarer Reset

- Abschaltbare Speichermöglichkeit

- Rücksetztaste

- Fernrückstellung

- 6 Messkreise (3 Motore)

- Konfigurierbare Fühler-Kurzschlussüberwachung

- 1Ö, 1 S

Allg. Daten:

- LEDs zur Funktions- und Statusanzeige

- cUL

- Teilweise PTB, ATEX zertifiziert

- Teilweise GL zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +80 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

ABB  Thermistor-Maschinenschutz Relais CM-MSE,

CM-MSS, CM-MSN oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.13   Thermistor-Motorschutzrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.14    Zeitrelais

01.04.14.001    Zeitrelais CT-D

Zeitrelais für den Verteiler- oder Industrieeinsatz

in kompakter Schmalbauweise (17,5 mm) für

Hutschienenmontage.

- geeignet für den Einbau in Verteilerschränke

- 2 Multifunktionszeitrelais

- 10 singlefunktionale Zeitrelais

- Versorgungsspannungen:

- Multibereich: 24 ... 240 V AC, 24 ... 48 V DC;

- Weitbereich:  12 - 240 V AC/DC

- 7 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h

- Stern-Dreieck-Zeitrelais: 4 Zeitbereiche 0,05s bis

10min.

- 1 Wechsler (250 V, 6A), oder

2 Wechsler (250 V, 5A)

- Steuerkontakte potentialbehaftet

- Steuereingänge parallel belastbar

- Zulassungen/Approbationen:

UL gelistet, GOST-R, CB scheme, CCC,

CE, C-Tick Mark

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Gerätevarianten:

- Multifunktion, 7 Funktionen, 1 oder 2 Wechsler

- Anzugverzögert, 1 oder 2 Wechsler

- Rückfallverzögert, 1 oder 2 Wechsler

- Blinker, impulsbeginnend

- Einschaltwischer

- Taktgeber, 1 oder 2 Wechsler

- Stern-Dreieck-Zeitrelais, feste oder einstellbare

Umschlagzeit

ABB  Zeitrelais CT-D Reihe oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.14.002    Zeitrelais CT-E

Zeitrelais für den Industrieeinsatz in kompakter

Schmalbauweise (22,5 mm) für Hutschienenmontage.

Variantenvielfalt:

2 Multifunktionszeitrelais

56 Singlefunktionszeitrelais

4 Schaltrelais

- Versorgungsspannungsvarianten

Singlebereich: 110 ... 130 V AC, 220 ... 240 V AC

Duobereich: 24 V AC/DC,

Weitbereich: 24 ... 240 V AC/DC.

- Zeitbereiche:

5 Singlezeitbereiche: 0,05-1s, 0,1-10s,

0,3-30s, 3-300s, 0,3-30min

8 Zeitbereiche von 0,05 s bis 100 h (CT-MFE)

- 1 potentialfreier Wechsler oder kontaktloser

Thyristorschalter

- Steuerkontakte potentialbehaftet

- LEDs zur Funktionskontrolle

- Zulassungen / Approbationen:

UL, CSA, GL, CB scheme, GOST-R, RMRS,

CCC, CE, C-Tick Mark

- Steuerkontakte auf Versorgungsspannungspotential

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Relais-Ausgang: 4 A

- Thyristor-Ausgang: 0,7 A

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... + 60 °C

Lagerung: -40 ... + 85 °C

Gerätevarianten:

- Multifunktion, 4 Funktionen,

Thyristorschalter

- Anzugverzögert, Thyristorschalter

- Rückfallverzögert, Thyristorschalter

- Multifunktion, 6 Funktionen, 1 Wechsler

- Anzugverzögert, 1 Wechsler

- Rückfallverzögert, 1 Wechsler

- Blinker, pausebeginnend, 1 Wechsler

- Einschaltwischer, 1 Wechsler

- Stern-Dreieck-Umschaltung, 1 Wechsler

- Stern-Dreieck-Umschaltung, 1 S, 1 Ö

- Ausschaltwischer, 1 Wechsler

- Schaltrelais

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

ABB  Zeitrelais CT-E-Reihe oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.04.14.003    Zeitrelais CT-S

Zeitrelais für den robusten Industrieeinsatz in

kompakter Schmalbauweise (22,5 mm) für

Hutschienenmontage.

Variantenvielfalt:

8 Multifunktionszeitrelais

13 singlefunktionale Zeitrelais

8 Schaltrelais

- Versorgungsspannungsvarianten:

- Multibereich: 24 - 48V DC / 24 - 240 V AC

- Weitbereich:  24 - 240 V AC/DC

- Singlebereich: 380 - 440 V AC

- Anschlusstechnik wählbar:

- Schraubklemmen, Doppelkammerkastenklemmen

- Easy Connect Anschlusstechnik: Push-in Klemmen zum Anschluss von starren oder feindrähtigen Leitern

- Schnappbefestigung zur werkzeuglosen Montage- und Demontage auf DIN-Schienen.

- 10 Zeitbereiche von 0,05 s bis 300 h

- 7 Zeitbereiche von 0,05s bis 10min (CT-SDS, CT-ARS)

- LEDs zur Funktionskontrolle

- Zulassungen / Approbationen:

UL gelistet, GL, GOST-R, CB scheme, CCC, CE,

C-Tick Mark

Gerätevarianten mit:

- 1 oder 2 potentialfreie Wechsler

- Steuerkontakte potentialfrei oder potentialbehaftet

- Fernpotentiometer

- 2. Wechsler umschaltbar als Sofortkontakt

- bei einigen Geräten: erweiterter Betriebstemperaturbereich bis - 40 Grad C

Direkt-Skalen

Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

Plus-Minus-Schrauben

Relais-Ausgang: 4 A

Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +85 °C

Gerätevarianten:

- Multifunktion, 10 Funktionen, 1 Wechsler

- Multifunktion, 11 Funktionen, 2 Wechsler

- Multifunktion, 7 Funktionen, 2 Wechsler

Die Funktionen: Blinker, einschaltwischend,

ausschaltwischend, symmetrisch ansprech- und

rückfallverzögert, verzögerter fester Impuls,

einstellbarer Impuls fest verzögert,

ON/OFF-Funktion sind in einem

Multifunktionsrelais zusammengefasst

- Multifunktion mit zwei Zeitbereichen,

5 Funktionen, 2 Wechsler

Die Funktionen: Taktgeber,

Einzeltaktgeber,asymmetrisch ansprech- und

rückfallverzögert, ein- und ausschaltwischend,

ON/OFF-Funktion sind in einem

Multifunktionsrelais zusammengefasst

- Anzugverzögert, 1 Wechsler

- Anzugverzögert, 2 Wechsler

- Anzug- und Rückfallverzögert, 1 W

- Anzug- und Rückfallverzögert, 2 W

- Rückfallverzögert, 1 Wechsler

- Rückfallverzögert, 2 Wechsler

- Rückfallverzögert, 2 Wechsler, Steuerkontakt

potentialgebunden

- Rückfallverzögert, 1 Wechsler, ohne

Hilfsspannung

- Rückfallverzögert, 2 Wechsler, ohne

Hilfsspannung

- Stern-Dreieck-Umschaltung, 1 S unverzögert,

1 S verzögert

- Schaltrelais

Zubehör:

- Fernpotentiometer

- Plombierbare Abdeckhaube

- Adapter für Schraubbefestigung

ABB  Zeitrelais CT-S Reihe oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.14   Zeitrelais   GP ____________

Ebene2    01.04.15    Zyklusüberwachungsrelais

01.04.15.001    Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion (CM-WDS)

Das Zyklusüberwachungsrelais CM-WDS (Watchdog)

überwacht ob ein regelmäßig pulsierender Takt an

seinem Takteingang "I" anliegt. Es kann beispielsweise

der Ausgang einer speicherprogrammierbaren Steuerung

(SPS) angeschlossen werden, der regelmäßig (z.B.

einmalpro Zyklus) gesetzt und wieder zurückgesetzt

wird. Der angelegte Zyklustakt muss durch geeignete

Programmierung in der SPS / dem IPC gewonnen werden.

Das CM-WDS überwacht nun, ob das SPS-/IPC-Programm

eineZykluszeit < der am frontseitigen Wahlschalter

"time value (ms)" gewählten Überwachungszeit hat.

- Überwachung der Funktion von

speicherprogrammierbarenSteuerungen oder

Industrie-PCs

- Einstellbare Zyklusüberwachungszeit in 4 Bereichen

von 0,5 - 1000 ms

- Spannungsversorgung 24 V DC

- 1 Wechsler

- 2 LEDs zur Statusindikation

ABB  Zyklusüberwachungsrelais mit Watchdog-Funktion

CM-WDS oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.04.15   Zyklusüberwachungsrelais   GP ____________

Ebene1  01.04   Elektronische Relais   GP ____________

Ebene1    01.05    Signalwandler

Ebene2    01.05.01    Analogsignalwandler

01.05.01.001    Analogsignalwandler / Messumformer (CC-Reihe)

Analogsignalwandler für die analoge

Signalverarbeitung und Übertragung.

Einsatzgebiete analoger Signalwandler sind die:

- Signalumsetzung

- Signalverstärkung

- Signalfilterung

- Signaltrennung

Schmalbauform 22,5 mm Breite:

- Standardsignalwandler mit galvanischer 3-Wege Trennun

- Temperaturwandler für Widerstandssensoren

- Temperaturwandler für Thermoelemente

- Strom- und Spannungseffektivwertmesser

Allg. Daten:

- 2 LEDs zur Funktionskontrolle

- UL, CSA zugelassen

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: -20 ... +60 °C

Lagerung: -40 ... +80 °C

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

ABB  Analogsignalwandler CC-E, CC-U oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.05.01   Analogsignalwandler   GP ____________

Ebene1  01.05   Signalwandler   GP ____________

Ebene1    01.06    Netzteile - Spannungsversorgung

01.06.001    Puffermodule CP-B Reihe

Unter Verwendung der neuesten, Ultra Cap"

Kondensatortechnologie, innovative und vollständig

wartungsfreie Geräte zur Pufferung der 24V DC

Spannungsversorgung bis zu 20 A im Fall einer

primärseitigen Versorgungsspannungsunterbrechung am Schaltnetzteil.

Eigenschaften:

- 3 Module zur Pufferung von 24V-DC-Systemen

- CP-B24/3.0 (3A/1kWs)

- CP-B24/10.0 (10A/10kWs)

- CP-B24/20.0 (20A/8kWs)

- CP-B24/3.0 und CP-B24/20.0 erweiterbar mit

CP-B EXT.2 (kWs)

- Ausgangspannung 24,0V DC, im Puffermodus 23,0V

- LEDs zur Statusmeldungen

- Relaiskontakte für Statusmeldungen

- Sehr hohe Pufferzeiten (zB.mit CP-B24/10.0 bis zu

6 Minuten bei 1A Laststrom)

- Kurze Ladezeiten

- Hoher Wirkungsgrad, größer 90%

- Weiter Temperaturbereich -20...+60 Grad C

ABB  Puffermodule CP-B oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.06.002    Primär getaktete Schaltnetzteile CP-D Reihe, einphasig, Verteilerbauform

Primärgetaktete Schaltnetzteile bieten im

Vergleichzuherkömmlichen Netzteilen die

folgenden Vorteile:

- Kompakte Bauform zur Montage auf DIN-Schiene

- Geeignet für Einbau in Verteilerschränke

- Niedriges Gewicht

- Hoher Wirkungsgrad (ca. 89%)

- Geringe Erwärmung

- Großer Versorgungsspannungsbereich

- Konstante Ausgangsspannung

- Kurzschlussfest und vor Überlast geschützt

- Eingang durch interne Sicherung geschützt

- Weitbereichseingang 100-240VAC

(90-264V AC, 120-370V DC)

- Ausgangsspannungen 12V DC, oder 24V DC

- einstellbare Ausgangsspannung (Geräte > 10W)

- Leerlauf, Überlast -und Dauerkurzschlussfest

- hoher Wirkungsgrad bis zu 89%

- integrierte Eingangssicherung

- U/I Kennlinie

- Statusanzeige durch LEDs

- 12V / 0,83A, Baubreite: 17,5mm

- 12V / 2,1 A, Baubreite: 53mm

- 24V / 0,42A, Baubreite: 17,5mm

- 24V / 1,3 A, Baubreite: 53mm

- 24V / 2,5 A, Baubreite: 71mm

- 24V / 4,2 A, Baubreite: 90mm

Allg. Daten:

- LED zur Funktionskontrolle

- einstellbare Ausgangsspannung

(nicht bei CP-D12/0.83 und CP-D24/0.42)

- UL, CSA, CCC, GOST zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Umgebungstemperatur:

Betrieb: 0 ... +70 °C

Bei Vollast: 0 ... +60 °C

Lagerung: -25 ... +85 °C

ABB  Schaltnetzteile CP-D oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.06.003    Primär getaktete Schaltnetzteile CP-E Reihe, einphasig

Schaltnetzteile bieten im Vergleich zu

herkömmlichen Netzteilen die folgenden Vorteile:

- Kompakte Bauform zur Montage auf

Hutschiene

- Niedriges Gewicht

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringe Erwärmung

- Großer Versorgungsspannungsbereich

- Konstante Ausgangsspannung

- Kurzschlussfest und vor Überlast geschützt

- Eingang durch interne Sicherung geschützt

- Kompakte Industrienetzteile CP-E-Reihe

- Weitbereichseingang 100-240VAC

(90-264V AC, 120-370V DC)

- Ausgangsspannungen 5V DC, 12V DC,

24V DC oder 48V DC

- einstellbare Ausgangsspannung

- Leerlauf, Überlast -und

Dauerkurzschlussfest

- hoher Wirkungsgrad bis zu 90%

- integrierte Eingangssicherung

- U/I Kennlinie

- Meldeausgang / Kontakt

- Statusanzeige durch LEDns

- Redundanzeinheiten

- 5V / 3,0A, Baubreite: 23,9mm

- 12V / 2,5 A, Baubreite: 23,9mm

- 12V / 10,0A, Baubreite: 63,2mm

- 24V / 0,75A, Baubreite: 23,9mm

- 24V / 1,25A, Baubreite: 43,5mm

- 24V / 2,5 A, Baubreite: 43,5mm

- 24V / 5,0A, Baubreite: 63,2mm

- 24V / 10,0A, Baubreite: 83mm

- 24V / 20,0A, Baubreite: 175mm

- 48V / 0,82A, Baubreite: 43,5mm

- 48V / 1,25A, Baubreite: 43,5mm

- 48V / 5,0A, Baubreite: 83mm

- 48V / 10,0A, Baubreite: 175mm

ABB  Schaltnetzteile CP-E  oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.06.004    Primär getaktete Schaltnetzteile CP-S / CP-C Reihen, einphasig

Hochleistungs-Industrienetzteile

Leistungsbauform 60 mm / 90 mm / 200 mm Breite:

- Versorungsspannungen CP-S:

5A: 110 - 240 V AC, 100 - 350 V DC

10A / 20A: 110 - 120 V AC,

oder 220 - 240 V AC, 220 - 350 V DC

- Versorgungsspannungen CP-C:

110 - 240 V AC, 100 - 350 V DC

- Ausgangsspannungen:

24 V DC / 5 A

24 V DC / 5 A Spannung einstellbar

24 V DC / 10 A

24 V DC / 10 A Spannung einstellbar

24 V DC / 20 A

24 V DC / 20 A Spannung einstellbar

Allg. Daten:

- LED zur Funktionskontrolle

- UL, CSA zugelassen

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Plus-Minus-Schrauben

- Umgebungstemperatur:

Betrieb:     0 ... +55 °C

Lagerung:  -25 ... +75 °C

- CP-C Reihe, steckbare Funktionsmodule,

z.B.: Meldemodul CP-MM

Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- CP-S und CP-C Reihe Redundanzeinheit CP-A RU

ABB  Schaltnetzteile CP-S, CP-C oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.06.005    Primär getaktete Schaltnetzteile CP-T Reihe, dreiphasig

Schaltnetzteile bieten im Vergleich zu

herkömmlichen Netzteilen die folgenden Vorteile:

- Kompakte Bauform zur Montage auf Hutschiene

- Niedriges Gewicht

- Hoher Wirkungsgrad

- Geringe Erwärmung

- Großer Versorgungsspannungsbereich

- Konstante Ausgangsspannung

- Kurzschlussfest und vor Überlast geschützt

- Eingang durch interne Sicherung geschützt

- Kompakte Industrienetzteile CP-T Reihe

- Weitbereichseingang 3x 400-500V AC

(3x 340-575V AC, 480-820V DC)

- drei- oder zweiphasiger Anschluss möglich

(Deratingbeachten)

- Ausgangsspannungen 24V DC oder 48V DC

- 24V / 5,0A,

- 24V / 10,0A

- 24V / 20,0A

- 24V / 40,0A

- 48V / 5,0A

- 48V / 10,0A

- 48V / 20.0A

- einstellbare Ausgangsspannung

- Leerlauf, Überlast -und Dauerkurzschlussfest

- hoher Wirkungsgrad bis zu 90%

- integrierte Eingangssicherung

- Kombinierte U/I-hiccup Mode Kennlinie

- Meldeausgang / Kontakt

- Statusanzeige durch LEDs

ABB  Schaltnetzteile CP-T oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.06   Netzteile - Spannungsversorgung   GP ____________

Ebene1    01.10    Befehls- und Meldegeräte

01.10.001    CombiLine-Modular-Range

Befehls- und Meldegeräte gem. DIN/VDE 0660 bzw.

IEC 60947-1 und IEC 60947-5-1.

Einbaudurchmesser 22,5 mm

Einbautiefe max. 48,5 mm

Schutzart durchgängig IP66

Modulares System für Einmann-Montage

Betätigungsvorsätze mit je 2 flexiblen Fixierungshilfen

Verdrehschutz-Nasen   (Breite 3,5 mm)

für Bohrungen 22,3 mm mit oder ohne Nut-Ausstanzung,

aufrastbarer Sicherheits-Kontaktblockträger für

schnellMontage von 3 oder 5 Funktionselementen

nebeneinander Max. 8 Kontaktblöcke direkt aufrastbar in

bis zu 2 Ebenen hintereinander

Frontringe und Kalotten ohne Werkzeug austauschbar

geeignet für Frontplattenstärke bis 6 mm

Drucktaster-Vorsatz, Funktion tastend oder verrastend,

Kalotte flach oder hoch, opak (nicht beleuchtbar) ;

Farbe rot, grün, gelb, blau, weiss oder schwarz,

Frontring wahlweise verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Leuchtdrucktaster-Vorsatz, Funktion tastend oder verrastend, Kalotte flach oder hoch, transparent, (beleuchtbar max. 2W)

Farbe rot, grün,gelb, blau, weiss oder farblos

transparent, Frontring wahlweise verchromt oder schwarz).

Schutzart IP66

Doppeldrucktaster-Vorsatz, Funktion tastend,

Tastflächen flach/flach, flach/hoch,

Farbe rot/grün, weiss/schwarz oder schwarz/schwarz ,

Mittelkalotte wahlweise schwarz oder farblos

transparen(beleuchtbar, max. 2 W),

Schutzart IP66

Schlosstaster-Vorsatz, 2- oder 3 Schaltstellungen,

Funktion tastend, verrastend oder kombiniert,

Betätigung nur mit Schlüssel, Schlüssel abziehbar in

beiden / betätigter / nicht betätigter Stellung,

Schaltwinkel 45° oder 90°

Standard-Schliessung Ronis-455, -421, oder -3433

Frontring wahlweise verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Meldeleuchten-Vorsatz, beleuchtbar (max. 2 W)

Farbe rot, grün, gelb, blau, weiss oder farblos

transparent,

Schutzart IP66

Meldesummer, komplett,

Anschluß an 24V DC, 80 dB / A / 10 cm

Schutzart IP66

Pilztaster-Vorsatz, Funktion tastend,

Pilzdurchmesser 40mm oder 60mm

Farbe rot, gelb oder schwarz (opak, nicht

beleuchtbar),Frontring wahlweise verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Leuchtpilztaster-Vorsatz, Funktion tastend,

Pilzdurchmesser 40mm oder 60mm

Farbe rot oder gelb, transparent (beleuchtbar max.

2W),Frontring wahlweise verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Not-Aus-Taster-Vorsatz gemäß IEC 60947-5-5,

Funktion verrastend, Farbe rot,

Kopfdurchmesser wahlweise 30mm, 40mm oder 60mm

Entsperrung durch Drehen, Ziehen oder mittels Schlüssel

Leucht-Not-Aus-Taster-Vorsatz gemäss IEC 60947-5-5,

Funktion verrastend, Farbe rot,

Mittenkalotte rot, transparent (beleuchtbar max.2W)

Kopfdurchmesser wahlweise 40mm oder 60mm

Entsperrung durch Drehen oder Ziehen

Schutzart IP66

Kippschalter-Vorsatz, 2- oder 3-Schaltstellungen

Funktion 2-Stellungen verrastend oder 3-Stellungen

tastend mit

Mittenstellung oder 3-Stellungen verrastend

Farbe schwarz,

Schutzart IP66

Wahlschalter-Vorsatz,  2- oder 3-Schaltstellungen

Funktion verrastend oder tastend mit Mittenstellung

oder verrastend mit Mittenstellung, Schaltwinkel 45° oder

90°

Griff wahlweise kurz oder lang,

Farbe rot, grau oder schwarz (opak, nicht beleuchtbar

Frontring verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Leuchtwahlschalter-Vorsatz,  2- oder

3-SchaltstellungenFunktion verrastend oder tastend mit

Mittenstellung oder verrastend mit Mittenstellung,

Schaltwinkel 45° oder 90Griff wahlweise kurz oder lang,

Farbe rot, grün, gelb, blau oder farblos transparent

(beleuchtbar , max. 2W )

Frontring verchromt oder schwarz

Schutzart IP66

Joystick-Vorsatz, 2- oder 4-Wege-Bedienung

Funktion verrastend oder tastend,

optionale Lieferformen frei bedienbar oder mit

Entriegelungsmechanismus

robuster Bedienhebel 60mm lang, Farbe schwarz, mit

Staubschutzmanschette

Frontring Metall verchromt

Inklusive 4-fach Spezial-Halter für 2 oder 4

Kontaktelemente, Schnapp-/ Rasttechnik

Zubehör:

Halter für bis zu 3 Funktions-/ Kontaktelemente

nebeneinander in einer Ebene, Schnapp-/ Rasttechnik

Halter für bis zu 5 Funktions-/ Kontaktelemente

nebeneinander in einer Ebene, Schnapp-/ Rasttechnik

Einzel-Kontaktelement 1 Schliesser-Kontakt, aufrastbar

auf Kontaktblockhalter, Ui=690V, Ith = 10A ,230VAC/AC15 =

6A

Einzel-Kontaktelement 1 Öffner-Kontakt, aufrastbar auf

Kontaktblockhalter, Ui=690V, Ith = 10A,  230VAC/AC15 =

6A

Doppel-Kontaktelement 2 Schliesser-Kontakte,

aufrastbar auf Kontaktblockhalter , Ui=690V, Ith = 10A, 230VAC/AC15 = 6A

Doppel-Kontaktelement 2 Öffner-Kontakte, aufrastbar

auf Kontaktblockhalter , Ui=690V, Ith = 10A , 230VAC/AC15

= 6A

Doppel-Kontaktelement 1 Schliesser- und 1

Öffner-Kontakt, aufrastbar auf Kontaktblockhalter,

Ui=690V, Ith = 10A , 230VAC/AC15 = 6A

Mikro-Kontaktelement (Niederenergie-Kontakt)

1 Schliesser-Kontakt, aufrastbar auf

Kontaktblockhalter,

Ui = 125 V, Ith = 3 A,

Ue AC14 = 125 V, Ie = 0,5 A

Ue DC13 =   24 V, Ie = 0,3 A,

Ue DC12 =   24 V, Ie = 0,1 A

Mikro-Kontaktelement (Niederenergie-Kontakt)
1 Öffner-Kontakt, aufrastbar auf Kontaktblockhalter,
Ui = 125 V, Ith = 3 A,
Ue AC14 = 125 V, Ie = 0,5 A
Ue DC13 = 24 V, Ie = 0,3 A,
Ue DC12 = 24 V, Ie = 0,1 A

LED-Leuchtelement mit fest integrierter LED

LED-Farbe rot, grün, gelb, blau oder weiss

individuelle Nennspannungen von 12V bis zu 415V

Leuchtelement mit Leuchtmittelfassung BA9s, für

beliebige Leuchtmittel BA9s ( max. 2W ) an individuellen Spannungen bis zu 230VAC/DC

Leuchtelement mit Leuchtmittelfassung BA9s,

beschaltet mit Diode und Widerstand, für den Betrieb

von 130V-Leuchtmitteln ( max.2W ) an 230V AC

Leuchtelement mit Leuchtmittelfassung BA9s,

beschaltet mit Diode und Widerstand, für den Betrieb

von 60V-Leuchtmitteln (max. 2W) an 115V AC

Auf-Putz-Kunststoffgehäuse mit 1, 2, 3, 4 oder 6

Einbaustellen

für 22,5mm Befehls- u. Meldegeräte,

Oberteil dunkelgrau, zur Aufnahme von Betätigern und

Meldern

Unterteil hellgrau, mit Rastprofil für Kontaktelemente etc.

Schutzart IP66

ABB CombiLine-modular-range oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.10.002    CombiLine-Compact-Range

Befehls- und Meldegeräte gem. DIN/VDE 0660 bzw.

IEC 60947-1 und IEC 60947-5-1.

Einbaudurchmesser 22,5 mm

Einbautiefe max. 42 mm

Schutzart durchgängig IP67 / IP69k

Kompakt-Baureihe ( all in one ) für Einmann-Montage

Komplettgeräte mit je 2 flexiblen Fixierungshilfen /

Verdrehschutz-Nasen (Breite 3,5 mm)

für Bohrungen 22,5 mm mit und ohne Nut-Ausstanzung Fest

integrierte Kontakte, Lampenfassungen oder LEDs

Frontringe und Kalotten ohne Werkzeug austauschbar

geeignet für Frontplattenstärke bis 6 mm

Gesamteinbautiefe max. 42mm

Kompakt-Drucktaster,

Funktion tastend oder verrastend,

Kalotte flach oder hoch

Farbe rot, grün, gelb, blau, weiss oder schwarz,

Frontring Kunststoff schwarz oder Metall verchromt,

Kontaktbestückung 1 S, 2 S, 1 Ö, 2 Ö oder 1 S + 1 Ö

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Leuchtdrucktaster mit fest integrierter LED (LED-Betriebsspannung 24V AC/DC ),

Funktion tastend oder verrastend,

Kalotte flach oder hoch

Farbe rot, grün, gelb, blau, oder weiss

Frontring Kunststoff schwarz oder Metall verchromt,

Kontaktbestückung 1 S oder 1 Ö

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Leuchtdrucktaster mit fest integrierter LED (

LED-Betriebsspannung 110-130V AC/DC ),

Funktion tastend oder verrastend,

Kalotte flach oder hoch

Farbe rot, grün, gelb, blau, oder weiss

Frontring Kunststoff schwarz oder Metall verchromt,

Kontaktbestückung 1 S oder 1 Ö

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Leuchtdrucktaster mit fest integrierter LED (

LED-Betriebsspannung 220V AC/DC ),

Funktion tastend oder verrastend,

Kalotte flach oder hoch

Farbe rot, grün, gelb, blau, oder weiss

Frontring Kunststoff schwarz oder Metall verchromt,

Kontaktbestückung 1 S oder 1 Ö

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Meldeleuchte mit Lampenfasung BA9s

für Leuchtmittel bis max.2W

Kalottenfarbe nach Wahl rot, grün, gelb, blau o. weiss

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Meldeleuchte mit fest integrierter LED

zum Anschluss an 12 V DC, 24 V AC/DC, 48 V AC/DC, 60 V

AC/DC, 110-130 V AC, 110-130 V DC, 230 V AC

Kalottenfarbe nach Wahl rot, grün, gelb, blau oder weis

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Not-Aus-Taster gemäss IEC 60947-5-5,

Kopfdurchmesser wahlweise 30 oder 40 mm

Funktion verrastend, Farbe rot

Entsperrung durch Drehen, Ziehen oder mittels

SchlüsselKontaktbestückung wahlweise 1S, 2S, 1Ö, 2Ö

oder 1S + 1ÖSchutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Wahlschalter, 2 oder 3 Schaltstellungen

Funktion verrastend in Stellung,

mit Rückzug nach Stellung

Kontaktbestückung 1 S,  2 S, 1 Ö, 2 Ö, 1 S + 1 Ö

Farbe schwarz, rot oder grau,

Frontring verchromt oder schwarz,

Schaltwinkel 45°, 90°

Schutzart IP67 / IP69k

Kompakt-Not-Aus-Taster-Gehäuse aus gelbem Kunststoff

komplett bestückt mit Kompakt-Not-Aus-Taster gemäß IEC

60947-5-5,

Kopfdurchmesser wahlweise 30 oder 40 mm

Funktion verrastend, Farbe rot,

Entsperrung durch Drehen, Ziehen oder mittels

SchlüsselKontaktbestückung wahlweise 1S, 2S, 1Ö, 2Ö

oder 1S + 1Ö

Optional mit Schutzkragen zur Vermeidung

versehentlicher Betätigung

Schutzart IP67 / IP69k

ABB CombiLine-compact-range oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.10.003    Positionsschalter

Miniatur - / Kompakt-Positionsschalter,

Isolierstoffausführung (IP65)

Metallausführung (IP 67)

- Betätiger nach Anforderung der Anwendung;

- Öffner mit Zwangstrennung  nach VDE 0113;

- vorkonfektioniert mit vergossener Anschlussleitung

in 1, 3, 5 oder 10 Meter Länge;

- UL / CSA- zugelassen;

Fabrikat ABB ,

Baureihen : LS 20_ / LS 25_

oder gleichwertig;

Standard-Positionsschalter,

Isolierstoffausführung (IP65)

Metallausführung (IP 66)

nach EN 50 041 bzw. EN 50 047,

- Betätiger nach Anforderung der Anwendung;

- Öffner mit Zwangstrennung  nach VDE 0113;

- berührungssichere Anschlussklemmen nach VDE 0106 Teil

100 (VBG4) ;

- UL / CSA- zugelassen;

Fabrikat ABB ,

Baureihen : LS 30_ / LS-40_ / LS 70_

oder gleichwertig;

Sicherheits-Positionsschalter,

Isolierstoffausführung (IP65)

Metallausführung (IP 66)

nach EN 50 041 bzw. EN 50 047,

mit getrenntem Betätiger nach Anforderung der Anwendung

- Öffner mit Zwangstrennung  nach VDE 0113;

- berührungssichere Anschlussklemmen nach VDE 0106 Teil

100 (VBG4) ;

Fabrikat ABB ,

Baureihen : LS 30_S / LS 40_S

oder gleichwertig;

Positionsschalter mit Rast-/ Reset-Funktion,

Isolierstoffausführung (IP65)

nach EN 50 041 bzw.EN 50 047,

mit Verrastungsfunktion bei betätigtem Gerät und

Rückstelltaste;

Betätiger nach Anforderung der Anwendung;

- Öffner mit Zwangstrennung  nach VDE 0113

- berührungssichere Anschlussklemmen nach VDE 0106 Teil

100 (VBG4)

Fabrikat ABB ,

Baureihe : LS 30_R

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.10   Befehls- und Meldegeräte   GP ____________

Ebene1    01.11    Feldbus Geräte

01.11.001    Universal Motor Controller UMC100-FBP.0

Intelligenter feldbusunabhängiger Motor Controller mit

Mikrocontroller für ein modular erweiterbares

Motormanagement-System mit umfassendenpräventiven

Diagnosefunktionen.

Zur Realisierung eines Motorabgangs für Motoren mit

konstanter Drehzahl in verschiedenen Betriebsarten.

Gerät mit feldbusneutraler Schnittstelle für den

Anschluss über den FieldBusPlug- Stecker an einen

beliebigen Feldbus, bzw. an ein Automatisierungsgerät.

Autark arbeitender digitaler Motorvollschutz auch bei

Ausfall übergeordneter Automatisierungsebenen.

Vordefinierte Steuerfunktionen können ergänzt werden

durch flexible Logik, die eigene Applikationen

ermöglicht.

Erweiterbarkeit des Grundgerätes um

E/A-Erweiterungsmodule.

Motorschutz:

-    Motor Nennspannung bis 690V AC

-    einstellbar von 0,24 ... 63 A

über eingebaute Stromwandler und der Funktion

eines elektronischen Überlastrelais

-    einstellbare Tripklasse: 5, 10, 20, 30, 40

-    konfigurierbarer, schnellwirkender

Motorblockierschutz

-    Leerlaufschutz

-    Phasenausfallerkennung

-    Phasenunsymmetrieerkennung

-    Phasenfolgeerkennung

-    Überwachung der Motortemperatur mittels

PTC-Eingang

-    Erdschlussüberwachung über externen Sensor

CEM11-FBP

Mechanischer Aufbau:

-    Gerät geeignet für die Montage auf

Hutprofilschiene oder Montageplatte,

-    Durchführungswandler im Unterteil für

Einzeladerquerschnitte bis 25 mm2

-    Flash-EPROM für die Speicherung von

Geräteparametern im Wandlerteil des Gerätes

-    6 integrierte digitale Eingänge für Rückmeldungen

von Schützen und Hilfsschaltern und / oder

externen Sensoren

-    3 integrierte digitale Ausgänge (Relaiskontakte

für 24V bis 230V AC/DC)

-    1 integrierter digitaler Ausgang 24V DC

-    1 PTC - Eingang

-    Busschnittstelle für die Anbindung von E/A

Erweiterungsmodulen.

-    Bediengeräteschnittstelle für frontseitig

aufsteckbares Bediengerät

-    Feldbusneutrale Schnittstelle für

FieldBusPlugStecker

Frontseitige Bedien-, Anzeige- und Anschlusselemente:

-    (optional) grafikfähiges, hintergrundbeleuchtetes

Bediengerät UMC100-PAN mit Menüführung für:

Parametrierung, Handbedienung und Anzeige von

Parametern, Messwerten und Fehlermeldungen im Klartext

-    Feldbusneutrale Schnittstelle, M12  Stecker für

FieldBusPlug

-    Diagnose LED für:

- Versorgungsspannung

- Gerätefehler

- Trip

Funktionen:

-    integrierte Motorsteuerfunktion, z. B. für

Direktstart, Wende-, Stern-/ Dreieck-und

StellAntriebe mit Anlauf- oder

Umsteuerzeit, Dahlandermotoren

-    wahlweise Vorgabe der Konfigurationsparameter vom

- Bedien- oder Automatisierungsgerät (z.B.

mittelsGSD), letzteres abhängig vom Feldbussystem

- Konfigurationssoftware auf PC,

(DTM-Rahmenapplikation)

-    Notstartfunktion konfigurierbar

-    Leerlaufschutz beim Motoranlauf

-    schneller Motorblockierschutz

-    Phasenausfallerkennung

-    Phasenfolgerkennung

-    Phasenunsymmetrierekennung

-    einstellbare Erdschlussüberwachung mittels

Erdschlusswächter CEM11-FBP.xx

-    Überwachung der Motorwicklungstemperatur über

PTCEingang am UMC100-FBP

-    Lastabwurfmanagement konfigurierbar

-    präventive Diagnosefunktionen:

- Anzahl der Starts

- Betriebsstunden

- Überlastauslösungen (mit Historie bei DTM)

-    Fehler, Warnungen

-    Status aller E/A-Signale auf Bediengerät

-    Motorstatus und -strom, thermische Last

-    Abschaltung in Verbindung mit Leistungsschütz bei:

- Kurzschluss

- Motorüberlast

- bei kurzen Spannungseinbrüchen (parametrierbar)

- externe Fehler, konfigurierbar

- weitere Funktionen über Logik konfigurierbar

-    Fehlerquittierung über Bediengerät, Feldbus oder

PC-Software mittels DTM

-    Fallback-Verhalten bei Ausfall des

Automatisierungsgerätes oder des Feldbussystems

parametrierbar

-    Geräteadresse einstellbar über

- FieldBusPlug, abhängig vom Feldbustyp und

Automatisierungsgerät

- Bediengerät

- PC-Software mittels DTM

-    Erweiterung des zu überwachenden Strombereiches

durch Verwendung externer Stromwandler bis 850A

-    freie Programmierbarkeit für kundenspezifische

Applikationen und Parametrierung des UMC100-FBP über

PC-Tool

-    umfangreiche Bibliothek an Funktionsbausteinen

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: UMC100-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.002    Universal Motor Controller UMC100-FBP.2 - ATEX

Intelligenter feldbusunabhängiger Motor Controller mit

Mikrocontroller für ein modular erweiterbares

Motormanagement-System mit umfassendenpräventiven

Diagnosefunktionen.

Mit ATEX Zulassung für den Einsatz mit Motoren im

Ex-Bereich.

Zur Realisierung eines Motorabgangs für Motoren mit

konstanter Drehzahl in verschiedenen Betriebsarten.

Gerät mit feldbusneutraler Schnittstelle für den

Anschluss über

den FieldBusPlug- Stecker an einen beliebigen Feldbus,

bzw.

an ein Automatisierungsgerät.

Autark arbeitender digitaler Motorvollschutz auch bei

Ausfall

übergeordneter Automatisierungsebenen.

Vordefinierte Steuerfunktionen können ergänzt werden

durch

flexible Logik, die eigene Applikationen ermöglicht.

Erweiterbarkeit des Grundgerätes um

E/A-Erweiterungsmodule.

Motorschutz:

- Motor Nennspannung bis 690V AC

- einstellbar von 0,24 ... 63 A

über eingebaute Stromwandler und der Funktion

eines elektronischen Überlastrelais

- einstellbare Tripklasse: 5, 10, 20, 30, 40

- konfigurierbarer, schnellwirkender

Motorblockierschutz

- Leerlaufschutz

- Phasenausfallerkennung

- Phasenunsymmetrieerkennung

- Phasenfolgeerkennung

- Überwachung der Motortemperatur mittels PTC-Eingang

- Erdschlussüberwachung über externen Sensor CEM11-FBP

Mechanischer Aufbau:

- Gerät geeignet für die Montage auf Hutprofilschiene

oder Montageplatte,

- Durchführungswandler im Unterteil für

Einzeladerquerschnitte bis 25 mm2

- Flash-EPROM für die Speicherung von Geräteparametern

im Wandlerteil des Gerätes

- 6 integrierte digitale Eingänge für Rückmeldungen von

Schützen und Hilfsschaltern und / oder

externen Sensoren

- 3 integrierte digitale Ausgänge (Relaiskontakte für

24V bis 230V AC/DC)

- 1 integrierter digitaler Ausgang 24V DC

- 1 PTC - Eingang

- Busschnittstelle für die Anbindung von E/A

Erweiterungsmodulen.

- Bediengeräteschnittstelle für frontseitig

aufsteckbares Bediengerät

- Feldbusneutrale Schnittstelle für FieldBusPlugStecker

Frontseitige Bedien-, Anzeige- und Anschlusselemente:

- (optional) grafikfähiges, hintergrundbeleuchtetes

Bediengerät UMC100-PAN mit Menüführung für:

Parametrierung, Handbedienung und Anzeige von

Parametern, Messwerten und Fehlermeldungen im Klartex

- Feldbusneutrale Schnittstelle, M12  Stecker für

FieldBusPlug

- Diagnose LED für:

- Versorgungsspannung

- Gerätefehler

- Trip

Funktionen:

- integrierte Motorsteuerfunktion, z. B. für

Direktstart,

Wende-, Stern-/ Dreieck-und Stell- Antriebe mit

Anlauf- oder Umsteuerzeit, Dahlandermotoren

- wahlweise Vorgabe der Konfigurationsparameter vom

- Bedien- oder Automatisierungsgerät

(z.B. mittels GSD), letzteres abhängig

vom Feldbussystem

- Konfigurationssoftware auf PC,

(DTM-Rahmenapplikation)

- Notstartfunktion konfigurierbar

- Leerlaufschutz beim Motoranlauf

- schneller Motorblockierschutz

- Phasenausfallerkennung

- Phasenfolgerkennung

- Phasenunsymmetrierekennung

- einstellbare Erdschlussüberwachung mittels

Erdschlusswächter CEM11-FBP.xx

- Überwachung der Motorwicklungstemperatur über PTC

Eingang am UMC100-FBP

- Lastabwurfmanagement konfigurierbar

- präventive Diagnosefunktionen:

- Anzahl der Starts

- Betriebsstunden

- Überlastauslösungen (mit Historie bei DTM)

- Fehler, Warnungen

- Status aller E/A-Signale auf Bediengerät

- Motorstatus und -strom, thermische Last

- Abschaltung in Verbindung mit Leistungsschütz bei:

- Kurzschluss

- Motorüberlast

- bei kurzen Spannungseinbrüchen (parametrierbar)

- externe Fehler, konfigurierbar

- weitere Funktionen über Logik konfigurierbar

- Fehlerquittierung über Bediengerät, Feldbus oder

PC-Software mittels DTM

- Fallback-Verhalten bei Ausfall des

Automatisierungsgerätes oder des Feldbussystems

parametrierbar

- Geräteadresse einstellbar über

- FieldBusPlug, abhängig vom Feldbustyp und

Automatisierungsgerät

- Bediengerät

- PC-Software mittels DTM

- Erweiterung des zu überwachenden Strombereiches durch

Verwendung externer Stromwandler bis 850A

- freie Programmierbarkeit für kundenspezifische

Applikationen und Parametrierung des UMC100-FBP über

PC-Tool

- umfangreiche Bibliothek an Funktionsbausteinen

liefern und montieren

Fabrikat:    ABB

Typ:           UMC100-FBP.2

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.003    E/A - Erweiterungsmodul DX111-FBP.0

E/A - Erweiterungsmodul für die Erweiterung der Einund

Ausgänge des UMC100-FBP.0 mit

- 8 digitale Eingänge 24V DC,

- 4 digitale Relaisausgänge 24V

DCoder 230V AC/DC

- 1 Analogausgang 0/4 - 20mA oder

0 - 10V

Abmessungen ohne Kommunikationsstecker: 45 x 77 x

100mm(BxHxT)

Versorgungsspannung 24V DC

liefern und montieren

Fabrikat:   ABB

Typ:        DX111-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.004    E/A - Erweiterungsmodul DX122-FBP.0

E/A - Erweiterungsmodul für die Erweiterung der Einund

Ausgänge des UMC100-FBP.0 mit

-    8 digitale Eingänge 110 - 230V AC

-    4 digitale Relaisausgänge 24V DCoder 230V AC/DC

-    1 Analogausgang 0/4 - 20mA oder 0 - 10V

Abmessungen ohne Kommunikationsstecker: 45 x 77 x

100mm(BxHxT)

Versorgungsspannung 24V DC

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DX122-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.005    Spannungsmodule VI150, VI155

Erweiterungsmodul für die Spannungsmessung mit dem

UMC100-FBP.0

- VI150-FBP.0 Spannungsmodul für geerdete Netze

- VI155-FBP.0 Spannungsmodul für alle Netze

- Ermittlung der Phasenspannungen, Leistungsfaktor

(cos phi), Wirkleistung, Energie, Oberschwingungsanteil (THD)

Abmessungen ohne Kommunikationsstecker: 22,5 x 77 x

100 mm (BxHxT)

Versorgungsspannung 24V DC

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: VI150-FBP.0, VI155-FBP.0

oder gleichwertig

0,000 Stk        	EP _____________       GP _____________

01.11.006    Verbindungskabel UMCIO-CAB.030

Verbindungskabel 0,3 m für die Verbindung

zwischenUMC100-FBP.0 und DX111-FBP.0 / DX122-FBP.0

liefern und montieren

Fabrikat:   ABB

Typ:        UMCIO-CAB.030

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.007    Klemmensatz UMCTB-FBP.0

Klemmensatz für UMC22-FBP.0 und UMC100-FBP.0

liefern und montieren

Fabrikat:    ABB

Typ:         UMCTB-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.008    Bedien- und Parametriergerät UMC100-PAN

Vollgrafisches Bedien-, Diagnose- und

Parametriergerätfür den Universal Motor Controller

UMC100-FBP

- Einstellung von Motor- und Busparametern

- Hintergrundbeleuchtung

- mehrsprachiges Display

- Konfiguration der Anzeigewerte sowie Meldungen

imKlartext

- Montage direkt auf dem UMC100-FBP oder an der

Schaltschranktür mittels Verlängerungskabel und

Türmontageset IP65 (frontseitig)

liefern und montieren

Fabrikat:   ABB

Typ:        UMC100-PAN

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.009    Zubehörset UMC-CAB.300 für UMC100-PAN

Verlängerungskabel 3m mit Türmontageset zur

Installation des UMC100-PAN in der Schaltschranktür

liefern und montieren

Fabrikat:     ABB

Typ:          UMC-CAB.300

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.010    Zubehörset UMC-CAB.070 für UMC100-PAN

Verlängerungskabel 0,7m mit Türmontageset zur

Installation des UMC100-PAN in der Schaltschranktür

liefern und montieren

Fabrikat:    ABB

Typ:         UMC-CAB.070

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.011    Servicetool für FieldBusPlug Variante 1

Servicetool für FieldBusPlug Profibus DP, mit

folgendenEigenschaften:

-    komfortable Parametrierung und Diagnose über

Profibus DP

-    empfohlenes Tool bei Einsatz vieler Gerätean einer

Feldbuslinie

-    einsetzbar für unterschiedliche Geräte, z.B.

MotorController, Sanftanlasser, Leistungsschalter

Servicetool Variante 1 bestehend aus:

-    UTP22-FBP;

USB Interface für Profibus DP,

-    PBDTM-FBP,

Device Type Manager für PDP22/ PDQ22 zum

Parametrieren und Diagnostizieren angeschlossener

Teilnehmer

-    PDA11-FBP.050,

Profibus DP - Adapterkabel (Dsub9/M12)

liefern

Fabrikat: ABB

Typ: UTP22-FBP

PBDTM-FBP

PDA11-FBP.050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.012    Servicetool für FieldBusPlug Variante 2

Servicetool für FieldBusPlug - Endgeräte ohne Bus

oderan Bussysteme Profibus DP, DeviceNet,

CANopen,Modbus angeschlossene Geräte, mit folgenden

Eigenschaften:

-    komfortable Parametrierung und Diagnose

einzelnerFBP - Endgeräte

-    empfohlenes Tool bei Einsatz einzelner

FBP-Endgeräte ohne oder mit Busanbindung

-    einsetzbar für unterschiedliche Geräte

z.B. MotorController, Sanftanlasser,

Leistungsschalter

Servicetool Variante 2 bestehend aus:

-    UTF21-FBP;

USB/FBP - Interface zum direkten Anschluss des

FBP-Endgerätes an den PC,

-    PBDTM-FBP,

Device Type Manager für PDP22/ PDQ22

zum Parametrieren und Diagnostizieren

angeschlossener Teilnehmer

liefern

Fabrikat: ABB

Typ: UTF21-FBP

PBDTM-FBP

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.013    Erdschlusswächter für Universal Motor Controller

Zur Erkennung von Fehlerströmen bzw. Erdschlüssen in

IT-Netzen in Verbindung mit Motorabzweigen

Verfügbar in folgenden Typen:

CEM11-FBP.20

für die Einstellbereiche 80, 300, 550, 750, 1000,

1200,1500 und 1700 mA

Durchführungsquerschnitt. 20 mm

CEM11-FBP.35

für die Einstellbereiche 100, 500, 1000, 1400, 2000,

2400, 3000 und 3400 mA

Durchführungsquerschnitt. 35 mm

CEM11-FBP.60

für die Einstellbereiche 120, 1000, 2000, 2800,

4000,4800, 6000 und 6800 mA

Durchführungsquerschnitt. 60 mm

CEM11-FBP.120

für die Einstellbereiche 300, 2000, 4000, 5600,

8000,9600, 12000 und 13600 mA

Durchführungsquerschnitt. 120 mm

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: CEM11-FBP.20 / 35 / 60 / 120

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.014    Stromwandler für den Einsatz am Universal Motor Controller

Zur Erweiterung des Strombereiches des UMC22-FBP.

Sekundär-linear Wandler, 3-phasig mit

Klemmenblock,vorgesehen für Anschlussleitungen Cu 2,5mm

60 ... 185 A   KORC 4L 185 R/4

180 ... 310 A   KORC 4L 310 R/4

300 ... 500 A   KORC 5L 500 R/4

500 ... 850 A   KORC 5L 850 R/4

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: KORC _L ___R4

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.015    Verbindungssatz für den Einsatz am KORC - Stromwandler

Verbindungssätze einsetzbar bei Verwendung von

KORCStromwandlern und Schaltschützen der A - Reihe

Schütztyp:     Wandlertyp:

AF145  AF185   DT 450 / A185

AF260  AF300   DT 450 / A300

AF400  AF460   DT 500 / AF460Lv)

AF580  AF750   DT 800 / AF750Lv)

v) Verbindungssatz für Stern-Dreieck-Starter

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DT 450 / 500 / 800

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.016    CANopen Feldbusstecker

Konfektioniertes Feldbusinterface für ein CANopen

Standard Feldbussystem, mit:

- Feldbusneutrale Schnittstelle für die

Kommunikationmit feldbusneutralen  Geräten

- zwei CANopenFeldbusanschlüsse

- M12  Steckersystem für alle

Schnittstellen

- Busadresse über Feldbussystem

einstellbar

- Diagnose-LED für Netzwerk- und

Modulstatus auf dem Stecker

Konfektioniertes Feldbusinterface mit einer

Kabellänge:0,25 m      COP21-FBP. 025

0,5 m       COP21-FBP. 050

1 m         COP21-FBP. 100

Kabelfarbe:     schwarz

liefern und montieren

Fabrikat:       ABB

Typ:            COP21-FBP. ___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.017    DeviceNet Feldbusstecker

Konfektioniertes Feldbusinterface für ein

DeviceNetStandard Feldbussystem, mit:

-    Feldbusneutrale Schnittstelle für die

Kommunikation mit feldbusneutralen Geräten

-    zwei DeviceNet Feldbusanschlüsse

-    M12  Steckersystem für alle Schnittstellen

-    Busadresse über Feldbussystem einstellbar

-    Diagnose- LED für Netzwerk- und Modulstatus auf

dem Stecker

Konfektioniertes Feldbusinterface mit einer

Kabellänge:0,25 m    DNP21-FBP. 025

0,5 m     DNP21-FBP. 050

1 m  DNP21-FBP. 100

5 m  DNP21-FBP. 500

Kabelfarbe:    schwarz

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNP21-FBP. ___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.018    Modbus-RTU Feldbusstecker

Konfektioniertes Feldbusinterface für ein

Modbus-RTUStandard Feldbussystem, mit:

-    Feldbusneutrale Schnittstelle für die

Kommunikation mit feldbusneutralen Geräten

-    zwei Modbus-RTU Feldbusanschlüsse

-    M12  Steckersystem für alle Schnittstellen

-    Busadresse über Feldbussystem einstellbar

-    Diagnose- LED für Netzwerk- und Modulstatus auf

dem Stecker

Konfektioniertes Feldbusinterface mit einer

Kabellänge:0,25 m    MRP21-FBP. 025

0,5 m     MRP21-FBP. 050

1 m  MRP21-FBP. 100

5 m  MRP21-FBP. 500

Kabelfarbe:    schwarz

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: MRP21-FBP. ___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.019    CANopen/DeviceNet/Modbus Verlängerungskabel

Verlängerungskabel (Dropkabel) für CANopen,

DeviceNet,Modbus-RTU. Beidseitig konfektioniertes

Kabelmit M12 Buchsen- und Stiftstecker, sowie selbst

sicherndem Schraubverschluss.

- Polzahl:   5

- Kontakte:  vergoldet

- Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbst verlöschend

- Kabelart:  Rundkabel

- Leitung:   PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leitung geschirmt

- Schutzart: IP 68 (im verschraubten Zustand)

- Durchgangswiderstand: <= 5 mOhm

- Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

- Temperaturbereich: -25 bis +80°C

Kabellänge: 1 m DNX11-FBP. 100

3 m DNX11-FBP. 300

5 m DNX11-FBP. 500

Kabelfarbe:    schwarz

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNX11-FBP._00

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.020    Rundkabel für Busübergänge

Verbindungsleitung (Dropkabel) für CANopen,

DeviceNet,Modbus-RTU mit Buchsenstecker

M12 Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss

undfreiem Kabelende mit Aderendhülsen

-    Steckerart:    M12 Buchsenstecker

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbstverlöschend

-    Kabelart: Rundkabel

-    Leitung:  PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leiter paarweise geschirmt

-    Schutzart:     IP 68 (im verschraubten Zustand)

-    Durchgangswiderstand:    <= 5 mOhm

-    Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +90°C

Kabelfarbe:    schwarz

Kabellänge:    0,5 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNF11-FBP. 050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.021    Rundkabel für Busübergänge

Verbindungsleitung (Dropkabel) für CANopen,

DeviceNet,Modbus-RTU mit Stiftstecker

M12 Stecker mit selbstsicherndem Schraubverschluss

undfreiem Kabelende mit Aderendhülsen

-    Steckerart:    M12 Stiftstecker

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbstverlöschend

-    Kabelart: Rundkabel

-    Leitung:  PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leiter paarweise geschirmt

-    Schutzart:     IP 68 (im verschraubten Zustand)

-    Durchgangswiderstand:    <= 5 mOhm

-    Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +90°C

Kabelfarbe:    schwarz

Kabellänge:    0,5 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNM11-FBP. 050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.022    CANopen / DeviceNet / Modbus Dropkabel

Dropkabel für CANopen, DeviceNet, Modbus-RTU zum

Anschluss der Slaves an das Trunkkabel,

entsprechendderDeviceNet-, CANopen, Modbus-RTU -

Spezifikation

-    Aufbau:   1x2x22 AWG / 1x2x24 AWG

-    Leiteranordnung:    Leiter paarig verseilt

-    Aderschirmung: AL-PT Folie je Aderpaar

-    Beilauflitze:  22 AWG (0,34 mm2) verzinnt

-    Gesamtschirm:  C-Schirm verzinnt

-    Datenleitung:  24 AWG (0,25 mm2)

-    Spannungsversorg:   22 AWG (0,34 mm2)

-    Leiter:   verzinnt

-    Kabelart: Rundkabel

-    Außendurchmesser:   6,8 mm

-    Mantel:   PUR

-    Leitung:  Halogen- u. PVC frei,

Leiter paarweise geschirmt

-    Biegeradius:   min. 100 mm

-    Temperaturbereich:  -40 bis +70°C (ruhend)

-    flammwidrig nach DIN VDE 0472-804 Prüfart B

Kabelfarbe:    schwarz

Kabellänge:    100 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNC11-FBP. 999

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.023    CANopen / DeviceNet / Modbus-RTU M12 Buchsenstecker

Rundkabel-Buchsenstecker für DeviceNet, CANopen,

Modbus-RTUmit selbstsicherndem Schraubverschluss für

eigene Konfektion von Verbindungsleitungen

- Steckerart: M12-Buchsenstecker

- Polzahl: 5

- Kontakte: CuZn, 2-4 µm CuSnZn

- Anschlussart: Schraubklemmen

- Kontaktträger u. Griffkörper:

PA, selbstverlöschend

- Schutzart: IP 67 (im verschraubten Zustand)

- Strombelastbarkeit: max. 4 A

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNF11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.024    CANopen / DeviceNet / Modbus-RTU M12 Stiftstecker

Rundkabel-Stiftstecker für DeviceNet, CANopen,

Modbus-RTU mit selbstsicherndem

Schraubverschlussfüreigene Konfektion von

Verbindungsleitungen

- Steckerart: M12 Stiftstecker

- Polzahl: 5

- Kontakte: CuZn, 2-4 µm CuSnZn

- Anschlussart: Schraubklemmen

- Kontaktträger u. Griffkörper:

PA, selbstverlöschend

- Schutzart: IP 67 (im verschraubten

Zustand)

- Strombelastbarkeit: max. 4 A

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNM11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.025    CANopen / DeviceNet / Modbus-RTU M12 Stecker mit Abschlusswiderstand

M12 Stecker mit Abschlusswiderstand für DeviceNet,

CANopen und Modbus-RTU.

konfektionierter Busabschluss, gemäß

DeviceNet-,

CANopen, Modbus-RTU-Spezifikation, erforderlich am

Ende jeder Stichleitung

- Steckerart: M12 Stiftstecker

- Polzahl: 5

- Kontakte: vergoldet

- Griffkörper: TPU, selbstverlöschend

- Schutzart: IP 67 (im verschraubten Zustand)

- Widerstand: 120 Ohm

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: DNR11-FBP.120

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.026    PROFIBUS DP Feldbusstecker

Konfektioniertes Feldbusinterface für ein

PROFIBUS DP V0 / V1 Standard Feldbussystem, mit:

- feldbusneutrale Schnittstelle für die

Kommunikation mit feldbusneutralen Geräten

- zwei PROFIBUS DP, Typ: A Feldbusanschlüsse

- M12-Steckersystem 5polig für alle Schnittstellen

- Busadresse über Feldbussystem einstellbar

- Diagnose-LED für Netzwerk- und Modulstatus auf dem

Stecker

Konfektioniertes Feldbusinterface mit einer

Kabellänge:

0,25 m   PDP22-FBP.025

0,5 m    PDP22-FBP.050

1 m      PDP22-FBP.100

2 m      PDP22-FBP.200

5 m      PDP22-FBP.500

Kabelfarbe: violett

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDP22-FBP. ___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.027    PROFIBUS DP Busverbinder 4-fach

Busverbinder aus der ABB FieldBusPlug - Familie, zum

Anschluss von bis zu 4 feldbusneutralen Geräten anden

Profibus DP V0 / V1, bei Verwendung nur einer Profbus

DP - Adresse mit folgenden Merkmalen:

-    4 feldbusneutrale Schnittstellen für die

Kommunikation mit feldbusneutralen Geräten

-    zwei PROFIBUS DP, Typ: A Feldbusanschlüsse

-    M12 Steckersystem 5polig für alle Schnittstellen

-    Busadresse einstellbar über Drehschalter am Gerät

-    Diagnose- LEDs für Geräte-, Bus- und

Endgerätestatus auf dem Gerät

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDQ22-FBP. ___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.028    Hutschienenadapter für PROFIBUS DP Busverbinder

Adapter für die Befestigung des

PDQ22-FBPaufDIN-Hutprofilschiene

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: CDA11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.029    Passivkabel für Verlängerung feldbusneutrale Schnittstelle

Beidseitig konfektioniertes Verbindungskabel

mitM12Buchsen- und Stiftstecker, für den Anschluß

feldbusneutraler Endgeräte an den PROFIBUS DP

Busverbinder

Kabellänge:   0,3 m     CDP15-FBP.030

0,6 m     CDP15-FBP.060

1,5 m     CDP15-FBP150

Leitung:      geschirmt

Kabelfarbe:   schwarz

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           CDP15-FBP. __0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.030    Passivkabel für den Einschub-Anschluss (aussen) an den Profibus DP Bus verbinder

Äusseres FieldBusPlug-Passivkabel, einseitig

konfektioniert, für den Anschluss des

ProfibusDP Busverbinders, des FieldBusPlug-Systems,

anden hersteller-spezifischen Stecker des Einschubes

- Steckerart:         M12 Stiftstecker, Typ A

- Polzahl:            5

- Kontakte:           vergoldet

- Kabelart:           Rundkabel, geschirmt

- offenes Kabelende:  Aderendhülsen

- Kabelfarbe:         schwarz

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           CDP16-FBP.150

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.031    FieldBusPlug Haltewinkel für Einschubtechnik

Haltewinkel zur Befestigung des Passivkabel

CDP15-FBPund CDP16-FBP an der feldbusneutralen

Schnittstelle derFieldBusPlug - Endgeräte.

Verpackungseinheit 50 Stück

liefern und montieren

Fabrikat:        ABB

Typ:             CDP11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.032    FieldBusPlug Haltewinkel für Einschubtechnik

Haltewinkel zur Befestigung des Passivkabel CDP15-FBP

und CDP16-FBP an der feldbusneutralen Schnittstelle

derFieldBusPlug - Endgeräte. Verpackungseinheit 4 Stück

liefern und montieren

Fabrikat:    ABB

Typ:         CDP11-FBP.4

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.033    PROFIBUS DP Verlängerungskabel konfektioniert

Verlängerungskabel beidseitig konfektioniert mit

M12Buchsen- und Stiftstecker, sowie selbst

sicherndemSchraubverschluss

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbst verlöschend

-    Kabelart: Rundkabel

-    Leitung:  PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leitung geschirmt

-    Schutzart:     IP 68 (im verschraubten Zustand)

-    Durchgangswiderstand:    <= 5 mOhm

-    Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +80°C

Kabellänge:    0,5 m     PDX11-FBP. 050

1 m  PDX11-FBP. 100

3 m  PDX11-FBP. 300

5 m  PDX11-FBP. 500

Kabelfarbe:    violett

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDX11-FBP. __0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.034    PROFIBUS DP Verbindungsleitung

Verbindungsleitung mit Buchsenstecker,

M12 Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss

undfreiem Kabelende mit Aderendhülsen

-    Steckerart:    M12 Buchsenstecker

-    Polzahl:  5

Kontakte: vergoldet

-    Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbstverlöschend

-    Kabelart: Rundkabel

-    Leitung:  PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leitung geschirmt

-    Schutzart:     IP 68 (im verschraubten Zustand)

-    Durchgangswiderstand:    <= 5 mOhm

-    Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +80°C

Kabelfarbe:    violett

Kabellänge:    0,5 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDF11-FBP.050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.035    PROFIBUS DP Verbindungsleitung

Verbindungsleitung mit Stiftstecker,

M12 Stecker mit selbstsicherndem Schraubverschluss

undfreiem Kabelende mit Aderendhülsen

-    Steckerart:    M12 Stiftstecker

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Kontaktträger u. Griffkörper:

TPU, selbstverlöschend

-    Kabelart: Rundkabel

-    Leitung:  PUR; Halogen- u. PVC frei,

Leitung geschirmt

-    Schutzart:     IP 68 (im verschraubten Zustand)

-    Durchgangswiderstand:    <= 5 mOhm

-    Strombelastbarkeit: max. 4 A (CSA = 3 A)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +80°C

Kabelfarbe:    violett

Kabellänge:    0,5 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDM11-FBP. 050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.036    PROFIBUS DP Rundkabel

Rundkabel für flexible Verlegung

-    Aufbau:   1x2x24 AWG / 1x2x20 AWG

-    Datenleitung:  24 AWG (0,25 mm2)

Paarschirmung PET/AL- Verbundfolie

-    Leiterwiderstand:   <= 93 Ohm / km

-    Leiter für Spannungsversorg:  22 AWG (0,5 mm2)

-    Leiter:   CU-Litze 16 x 0,20

-    Leiterwiderstand:   <= 38,9 Ohm / km

-    Leiteranordnung:    Leiter verseilt

-    Beilauflitze:  20 AWG (0,5 mm2) verzinnt

-    Gesamtschirm:  C-Schirm verzinnt

-    Kabelart: Rundkabel

-    Außendurchmesser:   6,8 mm

-    Mantel:   PUR

-    Leitung:  Halogen- u. PVC frei,

Leitung geschirmt

-    Biegeradius:   min. 100 mm

-    Temperaturbereich:  -30 bis +80°C (ruhend)

-    flammwidrig nach DIN VDE 0472-804 Prüfart B

Kabelfarbe:    violett

Kabellänge:    100 m

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDC11-FBP.999

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.037    PROFIBUS DP M12 Buchsenstecker

M12-Buchsenstecker mit selbstsicherndem

Schraubverschluss für eigene Konfektion von

Verbindungsleitungen

- Steckerart: M12-Buchsenstecker

- Polzahl: 5

- Kontakte: CuZn, 2-4 µm CuSnZn

- Anschlussart: Schraubklemmen

- Kontaktträger u. Griffkörper:

PA, selbstverlöschend

- Schutzart: IP 67 (im verschraubtenZustand)

- Strombelastbarkeit: max. 4 A

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDF11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.038    PROFIBUS DP M12 Stiftstecker

M12 Stiftstecker mit selbstsicherndem

Schraubverschluss für eigene Konfektion

von Verbindungsleitungen

- Steckerart:            M12 Stiftstecker

- Polzahl:               5

- Kontakte:              CuZn, 2-4 µm CuSnZn

- Anschlussart:          Schraubklemmen

- Kontaktträger u. Griffkörper:

PA, selbstverlöschend

- Schutzart:             IP 67 (im verschraubtenZustand

- Strombelastbarkeit:    max. 4 A

- Temperaturbereich:     -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           PDM11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.039    PROFIBUS DP M12 Stecker mit Leitungsabschluss

M12-Stecker mit Leitungsabschluss

konfektionierter Busabschluss, gemäß PROFIBUS

DP-Spezifikation, erforderlich am Ende jeder Leitung

- Steckerart:          M12-Stiftstecker, Typ A

- Polzahl:             5

- Kontakte:            vergoldet

- Griffkörper:         TPU, selbstverlöschend

- Schutzart:           IP 67 (im verschraubten Zustand)

- Widerstand:          150 Ohm

- Temperaturbereich:   -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           PDR11-FBP.150

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.040    PROFIBUS DP M12 Einspeiseverbinder 24V DC

konfektionierter Verbinder zur Einspeisung der 24 V

DCVersorgungsspannung in eine FieldBusPlug-Verkabelung

-   Steckerart:    T-Stück B-A codiert mit

1 x M12 Stiftstecker, Typ A

1 x M12 Buchsenstecker, Typ B

1 x M12 Stiftstecker zum Anschluss der 24 V DC

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Griffkörper:   TPU, selbstverlöschend

-    Schutzart:     IP 67 (im verschraubten Zustand)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDV11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.041    PROFIBUS DP M12 Einspeiseverbinder 24V DC

konfektionierter Verbinder zur Einspeisung der 24 V

DCVersorgungsspannung in eine FieldBusPlug Verkabelung

-    Steckerart:    T-Stück A - A codiert mit

1 x M12 Stiftstecker, Typ A

1 x M12 Buchsenstecker, Typ A

1 x M12 Stiftstecker zum Anschluss der 24 V DC

-    Polzahl:  5

-    Kontakte: vergoldet

-    Griffkörper:   TPU, selbstverlöschend

-    Schutzart:     IP 67 (im verschraubten Zustand)

-    Temperaturbereich:  -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: PDV12-FBP. 0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.042    PROFIBUS DP Adapter Dsub9 - M12

konfektionierter Adapter als Übergang von Dsub9

aufM12Steckertechnik mit 0,5 m Rundkabel mit

M12-Stiftstecker und Einspeisung der 24 V DC

Versorgungsspannung für das FieldBusPlug-System

- Steckerart:        1 x M12 Stiftstecker, Typ A

- Polzahl:           5

- Steckerart:        1 x Dsub 9polig

Stiftstecker

- Kontakte:          vergoldet

- Anschluss Versorgungsspannung:

2 x 0,5 mm2 mit Aderendhülsen

- Kabellängen:       je 0,5 m

- Schutzart:         IP 20

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           PDA11-FBP.050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.043    PROFIBUS DP Adapter M12 - Dsub9 - M12

konfektionierter Adapter als Übergang von M12 auf

Dsub9Steckertechnik mit je 0,5 m Rundkabel mit M12

Stiftstecker

- Steckerart:        2 x M12-Stiftstecker, Typ A

- Polzahl:           5

- Steckerart:        1 x D-Sub 9polig

Stiftstecker

- Kontakte:          vergoldet

- Kabellängen:       je 0,5 m

- Schutzart:         IP 20

- Temperaturbereich: -25 bis +90°C

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           PDA12-FBP.050

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.044    Adressierschild FieldBusPlug Stecker

Zur Beschriftung der FieldBusPlug-Stecker.

Bedruckbar mit wasserfesten Stiften bzw.

computergesteuerten Beschriftungssystemen

Verpackungseinheit: 400 Stück

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           CAL11-FBP.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.045    Abdeckkappen M12 FieldBusPlug Stecker

Abdeckkappen zum Schutz offenerM12 - Stecker

Verpackungseinheit:   10 Stück

liefern und montieren

Fabrikat:   ABB

Typ:        CCC11-FBP. 0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.046    FieldBusPlug-Passivkabel für den Einschub-Anschluss (aussen)

Äusseres FieldBusPlug-Passivkabel für den

AnschlussDesEinschubes an das FieldBusPlug-System,

bestehend aus:

- integriertem M12-Stecker im Träger für die

Schaltschrankmontage

- mit freiem Kabelende für den Anschluss des

CDP12-FBP.100 an den hersteller-spezifischen

Steckerdes Einschubes

- Steckerart:   M12 Stiftstecker, Typ A

- Polzahl:      5

- Kontakte:     vergoldet

- Kabekart:     Rundkabel, geschirmt

Kabellänge:     1 m

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           CDP12-FBP.100

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.047    FieldBusPlug Passivkabel für den Einschub-Anschluss (innen)

Inneres FieldBusPlug - Passivkabel für den Anschlussdes

FBP-Engerätes an den

hersteller-spezifischen Stecker des EinschubesM12

Buchsenstecker mit selbstsicherndem

Schraubverschluss und freiem Kabelende

- Steckerart:   M12 Buchsenstecker, Typ A

- Polzahl:      5

- Kontakte:     vergoldet

- Kabelart:     Rundkabel, geschirmt

Kabellänge:     1 m

liefern und montieren

Fabrikat:      ABB

Typ:           CDP13-FBP.100

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.048    FieldBusPlug Lastnetzgerät

Kompaktes Industrie-Lastnetzgerät zur Versogung

derFieldBusPlug Stecker mit 24V DC / 2,5A oder 5A

- Weitbereichseingang:

85 ... 264V AC,

90 ... 370V DC

-    Ausgangsspannung einstellbar: 23 ... 28V DC

-    Ausgangsstrom: 2,5A, 5A

-    Leerlauf, Überlast - und Dauerkurzschlußfest

-    hoher Wirkungsgrad bis zu 90%

-    integrierte Eingangssicherung

-    U/I Kennlinie

-    Meldeausgang / Kontakt

-    Statusanzeige durch LED

-    Redundanzeinheiten: optional

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: CP-E 24/___

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.049    FieldBusPlug Lastnetzgerät

Hochleistungs Industrie-Lastnetzgerät zur

VersogungderFieldBusPlug Stecker mit 24V DC / 5A

- Weitbereichseingang:

85 ... 264V AC,

110 ... 350V DC

- Ausgangsspannung fest: 24V DC

- Ausgangsstrom: 5A

- Statusanzeige durch LED

- Anschlüsse fingersicher (VBG 4)

- Umgebungstemperatur:

- Betrieb: 0 ... +55 °C

- Lagerung: -25 ... +75 °C

- Zubehör:

- Adapter für Schraubbefestigung

- Redundanzeinheit CP-A RU

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: CP-S 24/5.0

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.11.050    FieldBusPlug Dokumentation

CD-ROM Version

Sprache: Deutsch / Englisch

liefern und montieren

Fabrikat: ABB

Typ: _________________

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.11   Feldbus Geräte   GP ____________

Ebene1    01.12    Lichtbogenüberwachung

01.12.001    Lichtbogenüberwachungssystem TVOC-2

Lichtbogenüberwachungssystem zur Erkennung von

elektrischen Störlichtbogen in Nieder- und

Mittelspannungs-Schaltanlagen, sowie zum verbesserten

Schutz von Personen und elektrisch betriebenen Geräten,

Maschinen, Anlagen und Gebäuden.

Merkmale:

Optische Detektoren zur punktgenauen -oder auch
räumlichen Überwachung exponierter Positionen.
Detektoren werkseitig anschlussfertig konfektioniert
und kalibriert, 
Detektorkabel mit Anschlußstecker in
Standardlängen von 1,0 m - 30 m Länge steckfertig
konfektioniert.

Lichtwellenleiter aus opt. Kunststofffaser "PMMA"

gegen Einfluss elektrischer Störungen.

Basis-Einheit für Steckanschluss von bis zu 10

Detektorleitungen.

Optionale Erweiterungsmodule (max. 2 Stück a 10 Stk.)

für bis zu 30 Detektoreingänge.

Beleuchtetes HMI-Display mit chronologischer Anzeige

und Speicher von Ereignissen.

4-fach Tastatur zur einfachen Eingabe und Abrufen von

Daten.

Anzeige und somit einfache Lokalisierung von

ausgelösten Detektorlinien/Ereignissen.

Optionales, beleuchtetes HMI-Modul für Türmontage

(IP54) als Parallelanzeige.

Schnellabschaltungssignal an bis zu 3 frei

definierbare Leistungsschalter oder Kurzschließersysteme

über 3 elektronische Auslösekontakte (IGBT).

Optional:
Stromwächter-Modul „CSU“ zur Überstromerfassung und somit Verifizierung des Fehlerereignisses bei Unvermeidbarkeit von starken Lichtquellen im Erfassungsbereich der optischen Detektoren

Technische Daten:

| Ansprechzeit (Regelwert) | < 2 ms |
| --- | --- |
| Anzahl der Detektoren (max.) | 10 (ohne Erweiterung) 30 (mit Erweiterungen) |
| Signalausgänge | 3 (zuweisbar) |
| Eingänge von Licht- oder Stromwächter (CSU) | 2 |
| Ausgänge zu Licht- oder Stromwächter (CSU) | 1 |
| Systemkonfiguration über DIP-Schalter | ja |
| HMI/Bedienschnittstelle | Volltextanzeige (55 x 25mm) beleuchtet |
| Auslöseprotokolle mit Zeitstempel | ja |
| Reset des Auslösesignales | manuell / automatisch |
| Schutzart Zentraleinheit | IP20 |
| Schutzart HMI-Modul frontseitig | IP54 |
| Versorgungsspannung | 100-240V AC / 100-250V DC |
| Erfüllte Normen | CE, RoHS, Lloyds, cUL |
| Funktionale Sicherheit: Zertifizierung | SIL 2 (gemäß IEC 61508) |
| Maße H x B x T | 198mm x 230mm x 77mm |

Fabrikat:  ABB

Typ:     Lichtbogenüberwachungssystem

"Arc Guard System TVOC-2"

oder gleichwertig

1,000         	EP _____________       GP _____________

01.12.002    Ultraschneller Erdungsschalter UFES

Störlichtbogenlöschsystem zur Vermeidung negativer

Auswirkungen im Fall von elektrischen Störlichtbogen in

Niederspannungs-Schaltanlagen, sowie zum verbesserten

Schutz von Personen und elektrisch betriebenen Geräten, Maschinen und Anlagen. Geeignet für Neuanlagen und
Retrofit-Projekte.

Merkmale - Erfassungs- und Auslöse-Elektronik Typ QRU1:

Basis-Einheit für Steckanschluss von bis zu 9

Detektorleitungen.

Erweiterbar auf bis zu 150 Detektoren mit

Lichterfassungseinheit TVOC-2.

Lichtwellenleiter aus opt. Kunststofffaser "PMMA" gegen
Einfluss elektrischer Störungen.
Wahlweise Erfassung von Licht- oder Licht- und Überstromereignissen

Exakte Fehlerortbestimmung durch separate Überwachung

der einzelnen Schaltanlagenräume mittels

Punkt-Detektoren

Selbstüberwachung

Testmodus zur Funktionsprüfung ohne Auslösung der

Primärschaltelemente

Einfache Konfiguration

Merkmale Primärschaltelemente (PSE) Typ U1:

Ultraschneller Schaltantrieb durch Mikro-Gas-Generator

Vakuumschaltkammer

Kompakte Bauform

flexible Installationsmöglichkeiten

langlebig

Technische Daten:

| Bemessungs-Spannung (rmws) | 1,4 kV |
| --- | --- |
| Bemessungs-Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Bemessungs-Kurzzeitstrom (rms) | 100 kA |
| Bemessungs-Stoßstrom | 220 kA |
| Bemessungs-Kurzschlussdauer | 0,5 Sek. |
| Bemessungs-Kurzschlusseinschaltstrom | 220 kA |
| Lebensdauer mechanisch | bis zu 30 Jahre |
| Lebensdauer Mikro-Gas-Generator | bis zu 15 Jahre |
| Anzahl der Einschaltungen | 1 |
| Schaltzeit | < 1,6 ms |
| Anzahl der Detektoren Basiseinheit | 9 (ohne Erweiterung) |
| Anzahl der Detektoren mit Erweiterungsmodul | 159 (max. 5 x TVOC-2) |

Fabrikat: ABB

Typ: Störlichtbogenlöschsystem

"UFES“ (ultra fast earthing switch)

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.12   Lichtbogenüberwachung   GP ____________

Ebene1    01.13    Lastschalter

Ebene2    01.13.01    Lastschalter für Sicherungen

01.13.01.001    PowerLine Lasttrennschalter OS

Sicherungslasttrennschalter als Haupt- oder Not-Ausschalter gemäß Anforderungen

nach:

IEC 60 947-3 bzw.DIN/VDE 0660 sowie EN 60 204.1

modular aufgebauter Sicherungslasttrennschalter (Anordnung des Antriebes und der Schaltkammern wahlweise je nach Erforderniss).

2-, 3- oder 4-polig, geeignet für NH-Schmelzeinsätze

Gr. 000, 00, 1, 2, 3, 4, 4a (2 - 1250A),

wahlweise auch für Sicherungseinsätze nach NFC-, BS-, US-Pattern.

Sicherungseinsätze berührungssicher abgedeckt und in

Stellung "Aus" potentialfrei.

Unabhängiger Sprungschaltantrieb und zwangsgeführte,

sichtbare Messerkontakte.

Sichere Schaltstellungsanzeige. Schaltgriff und

Antriebsmodul abschließbar.

Türverriegelung umgehbar für Fachpersonal.

Mit Hilfsschaltern ...S + ...Ö,

Elektr.Verriegelung ...V/...Hz,

Motorantrieb für ...V/...Hz

Bemessungsbetriebsspannung: 690 VAC

Bemessungsdauerstrom:

16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 200,

250, 315,  400, 630 , 800 und 1250A

Bemessungsausschaltvermögen

0,256, 0,280, 0,320, 0,504, 1,280, 1,6, 2,0, 3,2, 6,4,

8,0 kA

Fabrikat: ABB

Baureihe: "PowerLine"

Typenreihe "OS.._"

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.13.01   Lastschalter für Sicherungen   GP ____________

Ebene2    01.13.02    Lasttrennschalter

01.13.02.001    SwitchLine - Lasttrennschalter OT

Lasttrennschalter als Haupt- oder Not-Ausschalter gemäß Anforderungen nach:

IEC 60 947-3, DIN/VDE 0660 sowie EN 60204-1.

Kompakter Lasttrennschalter 3-, 4-, 6- oder 8-polig.

Geeignet für Front-, Verteiler- oder Zwischen-Einbau.

Schaltgriff abschließbar in Stellung "Aus".

Türverriegelung deaktivierbar für Fachpersonal.

Mit unabhängigem  Sprungschaltantrieb und

zwangsgeführten Kontakten sowie sicherer

Schaltstellungsanzeige.

Zubehör wie 4.Pol, N-Kontakt, N-Trennklemme, N-Klemme,

PE-Klemme und Hilfsschalter seitlich anrastbar.

Klemmenabdeckungen  transparent und aufrastbar.

Lieferbar als Umschalter von 16 - 125 A,

sowie von 40 -125A mit Motor.

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC ,

Bemessungsdauerstrom: 16, 25, 40, 63, 80, 100 , 125 A

Bemessungskurzschluß-

einschaltvermögen: 0,705,  1,4,  2,1,  3,6,  12 kA

Fabrikat: ABB

Baureihe: "SwitchLine"

Type: "OT_..."

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.13.02   Lasttrennschalter   GP ____________

Ebene1  01.13   Lastschalter   GP ____________

Ebene1    01.14    NH-Sicherungslasttrennschalter

Ebene2    01.14.01    Lastschalter für Sicherungen in Leistenform

01.14.01.001    SlimLine Niederspannungs-Schaltgeräte Typ XR

Lasttrennschalter mit Doppelunterbrechung für

Sicherungselemente nach EN 60 947-3 mit unabhängigem

Sprungantrieb für DIN Sicherungen NH 00,1,2,3

Gebrauchskategorie min. AC22B oder AC23A

Bemessungsbetriebsspannung 500/690 V AC oder

230/500 VDC

Kurzschlusseinschaltvermögen: 100 kA,

Schutzart IP 41,

2-, 3- und 4-polig,

abschließbar,

mit innenliegendem Motorantrieb

mit Hilfsschalter: 2 S + 2 Ö  nachrüstbar

mit Kontaktverlängerung für tiefe Schränke

mit Amperemeter

mit 4 Stromwandlern - nachrüstbar - eichfähig für

kWh-Messung

mit Multistecker an der Vorderseite des Kabelraumes mit

Kabelklemmen - nachrüstbar - für Al/Cu bis 2 x 300 mm2

mit Kabelabdeckung für nachträglichen

Berührungsschutzaufbau

mit Sicherungsüberwachung selbstversorgend

mit ITS - konfigurierbar - zur Messung von

Strom, Spannung, cos phi, Leistung, Arbeit, Temperatur

und Echtzeitanzeigen von Schalterstellung,

Sicherungsstatus über Modbus oder Profibus auf dem gleichen Feldbus wie der des Leistungsschalters

mit Schienenabdeckungen in verschiedenen Größen

ABB SlimLine XR oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.14.01.002    SlimLine Intelligente Schaltleiste - Typ ITS

Intelligente Schaltleiste mit Abfragemöglichkeiten

für Signalauswertungen und Feldbus-Interface

Dialog erfolgt über Hardware und Software mit der

Möglichkeit der Verwendung von diversen Bussystemen

mittels Feldbusstecker

Folgende Messungen sind durchführbar:

- Strom pro Phase

- Spannung

- Leistung

- Leistungsfaktor cos phi

- Temperatur mittels Sensoren

Anzeige von:

- Sicherungsstatus

- Schalterposition ein/aus

Die Werte müssen für jede Leiste einzeln und

individuell konfigurierbar sein.

Es hat ein Alarm zu erfolgen, wenn

- Sicherungen ausfallen

- der Strom den eingestellten Wert übersteigt

- die Temperatur den eingestellten Wert

übersteigt

Die Schaltleisten müssen zusammen mit den

Leistungsschaltern einen gemeinsamen Feldbus verwenden.

Visualisierung der Meldungen auf dem PC/Laptop

mit handelsüblicher Software (z.B. Microsoft)

ABB SlimLine ITS oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.14.01   Lastschalter für Sicherungen in Leistenform   GP ____________

Ebene2    01.14.02    Sicherungslastschalter

01.14.02.001    NH-Sicherungslastschalter - Typ EasyLine XLP und SLP

Sicherungslasttrennschalter für Sicherungselement nach EN 60947-3

mit abhängigem Handantrieb, Einschalthilfe

für Sicherungen der Größen NH 000, 00,1,2,3

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bem.kurzschlußeinschaltvermögen: 50 kA

Schutzart IP30 geschlossen, IP20 offen nach

EN 60529

3 und 4polig

klimafest nach DIN 50016

abschließbar für Baustromverteiler,

plombierbar

integrierte Kabelanschlüsse

mit Hilfsschalter 1S oder 1Ö

mit Schnellbefestigung

mit elektron.Sicherungsüberwachung

mit Direktkontaktierung für Sammelschienenabstand 40mm

(S&J Verteiler) oder 60 mm Standard

für Kabelschuh- oder Flachkupferanschluss oder

mit Brücken-, Prismen-, Dreifach- oder Einspeiseklemmen

Frontrahmen für 1, 2, 3 Geräte (XLP)

Entsprechend ISO 14001 wiederverwertbar

Brandlastminimierter Kunststoff

ABB XLP/SLP oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.14.02.002    NH-Sicherungs-Lastschaltleisten - InLine

Ein- oder dreipolige schaltbare NH-Sicherungs- lastschaltleisten (Baukastenprinzip) nach IEC/EN 60947-3 für Sicherungender Größen NH 00,1,2 oder 3 mit einem Phasenabstand von 185mm. Spezialleisten mit rückseitiger berührungssicherer Krallenanschlusstechnik zur bohrungslosen Schnellmontage auf Flachkupferschienen oder auf dem isolierten IP20-Z-Sammelschienensystem sind ebenfalls verfügbar.

Basierend auf der "Schnapp-in-Philosophie" kann eine

NH-Sicherungsleiste schnell und kostengünstig zu

einer NH-Sicherungslastschaltleiste umgebaut werden. Das Baukastenprinzip erlaubt weiterhin den flexiblen

Austausch von 1-poligen und 3-poligen Schaltkassetten.

Allgemeine technischen Daten:

Normen: IEC/EN 60 947-3,

Unterteile nach IEC60269-2-1

Berührungsschutz: IP20 offen und IP30 frontseitig

Für geschlossene XLBM-Technik,

(nach IEC/EN 60529) IP20

für Z-Sammelschienen

Kunststoff: V0 (selbstverlöschend) nach UL94

Gebrauchs-

kategorien: AC 21 - 23B (in Abhängigkeit von der

Bemessungsspannung)

Bemessungsfrequenz: 50 - 60 Hz

Nennisolationsspannung: 1000 V

Bemessungsbetriebsspannung: 400 - 690 V

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen: 50 kA

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: 50 kA (für XLBM-Technik)

NH-Leisten:

1. Sicherungsleisten XUBM-Technik:

XUBM - XUBM (NH 00-3/160A - 630A, 1,5-240mm2)

XUBM-Z (NH 00-3/160A - 630A,

Krallenanschlusstechnikzur bohrungslosen Montage)

XUBM-ZS (NH 00-3/160A -

630A, Krallenanschlusstechnik zur bohrungslosen

Montage und seitlich

angeordneter isolierter AKKZ300-Klemme, 50-300mm2)

2. Lasttrennschalter (1P oder 3P):

BXL1000A - 1600A (AC20B,2x240mm2 - 4x240mm2)

BXL2000A-R (AC20B, 97,5mm, 6x300mm2 rückseitiger

Kabelanschluss, 2000A)

3. Sicherungslastschaltleisten XLBM-Technik (1P oder

3P):

XLBM00-100 (100mm Phasenabstand, 48mm, 1,5-95mms,

160A)

XLBM (NH00-3/160A - 630A, 185mm Phasenabstand,

1,5-240mm2)

XLBM800A - 1250A (Doppelleiste, 195mm, 4x240mm2,

2xNH2-3)

XLBM-Z (NH 00-3/160A - 630A,

Krallenanschlusstechnik zur bohrungslosen Montage)

XLBM-ZS (NH 1-3/160A - 630A,

Krallenanschlusstechnikzur bohrungslosen Montage und

seitlich angeordneter isolierter AKKZ300-Klemme,

50-300mm2)

XLBM-Z2S (NH 1-3/160A - 630A,

Krallenanschlusstechnik zur

bohrungslosen Montage und doppelter seitlich

angeordneter isolierter  AKKZ300-Klemmen,

2x 50-300mm2)

IP20 Z-Sammelschienensystem (Phasenabstand 185mm):

Bemessungskurzzeitkurzschlussstrom: 17 kA (1s)

Bemessungsstoßkurzschlussstrom: 60 kA

DCN-400A (Breiten: 390mm, 525mm, 720mm)

DCN-630A (Breiten: 525mm, 720mm, 1050mm)

Z-PEN-Kit (blaue IP20 Abdeckung, inkl. der seitlichen

Verlängerungslaschen zum Anschluss an den

Erdungspunkt)

AKZD 95 - 300 Einspeiseklemmen isoliert

mit Krallenanschluss (6-300mm2, 160A - 630A)

Spezialgeräte:

Lasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter und

Kupplungsschalter (160A - 630 A)

Zubehör:

1. XUBM-Technik:

- Zus. Sicherungsabdeckung für den erweiterten

Berührungsschutz

- Phasentrennwände, Kabelanschlussraumabdeckung

unten/oben

2. Allgemein:

- Stromwandlerkit (Montage am Kabelanschluss oder

rückseitig an der Leiste)

- Amperemetergehäuse, Umschalter, zus.

Beschriftungsfeld

- Stellungsanzeige (Hilfsschalter oder

Mikroschalter mit 2 potentialfreien

Hilfskontakten)

- Kabelanschlussraumabdeckung unten/oben

(Für Striebel&John-Schranksysteme gibt es eine

spezielle Kabelanschlussraumabdeckung XLBM1,2,3)

- Sicherungsüberwachung (EFM, Vor-Ort-Anzeige

und Meldungsabsetzung durch Schliesser-/

Öffnerkontakt)

- Diverses Kabelanschlussmaterial (Einzel- und

Doppel-V-Klemmenkits, Prismenklemmen,

Brückenklemmen, Einzelabdeckungen für V-Klemmen

etc.)

- 00-Einzel- und Doppeladapter

ABB InLine oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.14.02.003    Typgeprüftes Niederspannungs-Verteilersystem "FastLine" nach dem Baukastenprinzip

Kompaktes Niederspannungsverteilsystem bestehend aus

fabrikfertigen Montageplatten, die mit integrierten

berührungssicheren Sammelschienen bestückt sind und

zur horizontalen sowie zur vertikalen Montage geeignet

sind. Platzsparender Phasenabstand der Sammelschienen

von 100mm.

Ein flexibler Einsatz verschiedener steckbarer

Module,wie Kabelanschlusselemente,

Sicherungslasttrennschalter oder

SACE-Leistungsschalter ist realisierbar.

Allgemeine technischen Daten:

Normen: IEC 60 529,

IEC/EN60947-3 und

BGV A3

Berührungsschutz: IP20 (für Sammelschienen

und Schaltmodule) Gebrauchskategorien: AC 22

Bemessungsfrequenz: 50 Hz

Nennisolationsspannung: 1000 V

Bemessungsbetriebsspannung: 500 V (für

Montageplatten und Module)

FS-Montageplatte:

Bemessungsbetriebsstrom: 400 - 1200 A

Bemessungsbetriebsspannung: 500 V AC

Bemessungskurzzeitkurzschlussstrom: 40 kA (1s)

Bemessungsstoßkurzschlussstrom: 84kA

Erhältliche Breiten von

150mm bis max. 1600mm

Bauhöhe nur 481mm, Bautiefe 50mm

FST-Montageplatte:

Bemessungsbetriebsstrom: 1200 - 2500 A

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungskurzzeitkurzschlussstrom: 50 kA (1s)

Bemessungsstoßkurzschlussstrom: 105 kA

Grundplatten in den Breiten 800mm und 1200mm erhältlic

Modulare Erweiterung durch

FST-Kupferverbindungslaschen

möglich

Bauhöhe nur 486mm, Bautiefe 109mm

Spezielle Platten für vierpolige Anwendungen

Modultypen:

1. Direktanschlußmodule:

DS 400 / DK 95 - DK 300 (10-300mm2, 250A - 800A)

2. Module mit Trennerfunktion:

MP 240 / K 95 / K 240 (10-240mm2, 250A - 400A)

3. Einpolige Sicherungs-/Trennmodule:

SLKD 63 (DII-25A und DIII-63A, 50mm, 6-50mm2)

SLK-NH160 (NH00, 50mm, 10-

95mm2, 160A)

4. Dreipolige Sicherungs-/Trennmodule:

SLK 160 - SLK 630 (NH00 - NH3, 10-2x120-300mm2 ,

160A - 630A)

5. Service-Modul:

SM200 zur individuellen Selbstbestückung (200A,

230V). SLK-E-Adapter für die

Aufnahme eines Tmax Leistungsschalters oder

Lasttrennschalters:

Adapter T2 - T7 (160A - 1600A, dreipolig)

Adapter T2 - T5 (160A - 400/630A, vierpolig)

Zubehör:

- Blindabdeckung für die Sammelschienen (Staubschutz,

zus. Berührungsschutz)

- Frontabdeckungen mit Erdungsfunktion für Module

- PEN-Schiene

- Diverses Kabelanschlussmaterial

ABB FastLine oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.14.02   Sicherungslastschalter   GP ____________

Ebene2    01.14.03    Sicherungsunterteil

01.14.03.001    Sicherungsunterteile 690 V - OFAX

NH-Sicherungsunterteil gemäß DIN 43 620 bzw. IEC 269

bestehend aus einpoligen, anreihbaren

Segmenten (modular) für Schraub- oder Schnappmontage (75mm DIN-Schiene)

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Schutzart IP 20 mit schwenkbarer, transparenter

Sicherungsabdeckung (1 Stk. je Pol)

mit separatem Klemmpunkt 2,5 mm beidseitig

mit wahlweise Klemm- oder Schraubanschluss

ohne Sicherungseinsatz

Fabrikat: ABB

Type: OFAX

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.14.03   Sicherungsunterteil   GP ____________

Ebene1  01.14   NH-Sicherungslasttrennschalter   GP ____________

Ebene1    01.15    Leistungsschalter

Ebene2    01.15.01    Kompakte Leistungsschalter

Ebene3    01.15.01.01    Tmax

Ebene4    01.15.01.01.1    T1 160 A

01.15.01.01.1.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T1 -160 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß

EN60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  160 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 16, 25, 36 kA bei 415 V

Festeinbau

aufschnappbar auf Profilschiene DIN EN 50022

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte (3W) und Ausgelöstmeldung (1W) oder

Hilfskontakt (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T1

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.1.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T1D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 160 A

Kategorie AC23: 125 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 2,8 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T1D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.1   T1 160 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.2    T2 160 A

01.15.01.01.2.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T2 -160 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß

EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 160 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

70, 85 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar

aufschnappbar auf Profilschiene DIN EN 50022

3/4-polig

mit elektronischem Überstromauslöser

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...6s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

- Hilfskontakt (1W) , mech. Ausgelöstmeldung

(1W) und elektron. Ausgelöstmeldung (1W)

Alternativ:

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

- Hilfskontakte (3W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Elektrischer Fernantrieb

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T2

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.2   T2 160 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.3    T3 250 A

01.15.01.01.3.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T3 -250 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß

EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 250 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50

kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar

aufschnappbar auf Profilschiene DIN EN 50022

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte (3W) und Ausgelöstmeldung (1W) oder

Hilfskontakt (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T3

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.3.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T3D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 250 A

Kategorie AC23: 200 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 5,3 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T3D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.3   T3 250 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.4    T4 320 A

01.15.01.01.4.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T4 -320 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß

EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  250, 320 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

70, 120, 200 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR221DS-LS/I

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...12s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl.  I : 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- Testbuchse

alternativ:

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR222DS-LSI oder PR222DS-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR222DS/PD-LSI oder PR222DS/PD-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223DS-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar : 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223EF:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- EFDP Zonenselektivität EF (<15 ms)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

- Anschlussmöglichkeit für ein Messmodul für

Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz

- Speicherung der letzten 10 Auslösungen

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

anbaubarer Fehlerstomauslöser (bis 500 A)/

anbaubarer allstromsensitiver Fehlerstomauslöser

(bis 250 A)/

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der

Auslösung durch den Überstromauslöser

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T4

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.4.002    Kompaktleistungsschalter Tmax T4 Motorschutz

Kompaktleistungsschalter für Motorschutz gemäß EN

60947-4-1 bzw. DIN VDE 0660, Teil 102 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:

250, 320 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

120 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser PR222MP

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Schutzklasse einstellbar: 10A,10,20,30

- Läuferblockadeschutz R: 3......10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 1... 10 s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

mit Einschalt-Rush-Unterdrückung

- Phasenausfallschutz U: Ein/Aus

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierungdurch ein Prüfgerät

- überprüfbar durch externes Testgerät

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T4 PR222/MP

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.4.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T4D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 250, 320 A

Kategorie AC23: 250 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 5,3 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T4D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.4   T4 320 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.5    T5 630 A

01.15.01.01.5.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T5 -630 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß

EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  400, 630 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

70, 120, 200 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR221DS-LS/I

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...12s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl.  I : 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- Testbuchse

alternativ:

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR222DS-LSI oder PR222DS-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR222DS/PD-LSI oder PR222DS/PD-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223DS-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar : 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit Displayfunktion

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223EF:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- EFDP Zonenselektivität EF (<15 ms)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

- Anschlussmöglichkeit für ein Messmodul für

Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz

- Speicherung der letzten 10 Auslösungen

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

anbaubarer Fehlerstomauslöser (bis 500 A)/

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der

Auslösung durch den Überstromauslöser

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T5

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.5.002    Kompaktleistungsschalter Tmax T5 Motorschutz

Kompaktleistungsschalter für Motorschutz gemäß EN

60947-4-1 bzw. DIN VDE 0660, Teil 102 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:

400, 630 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

120 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser PR222MP

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Schutzklasse einstellbar: 10A,10,20,30

- Läuferblockadeschutz R: 3......10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 1... 10 s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

mit Einschalt-Rush-Unterdrückung

- Phasenausfallschutz U: Ein/Aus

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierungdurch ein Prüfgerät

- überprüfbar durch externes Testgerät

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T5 PR222/MP

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.5.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T5D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 400, 630 A

Kategorie AC23: 400 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 11 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T5D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.5   T5 630 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.6    T6 1000 A

01.15.01.01.6.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T6 -1000 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  630, 800, 1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

70, 100 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR221DS-LS/I:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheiteinstellbar: 3...12 s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- Testbuchse

alternativ:

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

PR222DS-LSI oder PR222DS-LSIG:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar:    50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

- überprüfbar durch externes Testgerät

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR222DS/PD-LSI oder PR222DS/PD-LSIG:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18 s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

überprüfbar durch externes Testgerät

Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223DS:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18 s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

- Anschlussmöglichkeit für ein Messmodul für

Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz

- Speicherung der letzten 10 Auslösungen

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

alternativ:

mit dialogfähigem, selektivem elektronischem

Überstromauslöser PR223EF:

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheiteinstellbar: 3...18 s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms

- EFDP Zonenselektivität EF (<15 ms)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierung durch ein Prüfgerät

- nachrüstbar mit externem Display

- Anschlussmöglichkeit für ein Messmodul für

Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz

- Speicherung der letzten 10 Auslösungen

- überprüfbar durch externes Testgerät

- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der

Auslösung durch den Überstromauslöser

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T6

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.6.002    Kompaktleistungsschalter Tmax T6 Motorschutz

Kompaktleistungsschalter für Motorschutz gemäß EN

60947-4-1 bzw. DIN VDE 0660, Teil 102 mit

doppelter Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:

630, 800 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,

70,  100 kA bei 415 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3-polig

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser PR222MP

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Schutzklasse einstellbar: 10A,10,20,30

- Läuferblockadeschutz R: 3......10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 1... 10 s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

mit Einschalt-Rush-Unterdrückung

- Phasenausfallschutz U: Ein/Aus

- mit Möglichkeit zur elektronischen

Feinparametrierungdurch ein Prüfgerät

- überprüfbar durch externes Testgerät

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/

Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T6 PR222/MP

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.6.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T6D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 630, 800, 1000 A

Kategorie AC23: 630, 800 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 30 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T6D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.6   T6 1000 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.01.7    T7 1600 A

01.15.01.01.7.001    Kompaktleistungsschalter Tmax T7 -1600 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 50, 70,

120, 150 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR231-LS/I mit von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...12s

- selek. Kurzschlussschutz S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 250 ms

(alternativ zur Funktion I)

- unverz. Kurzschlussschutz I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- wählbarem Neutralleiterschutz (50%/100%)

- wählbarer Netzfrequenz (50/60Hz)

- Testbuchse

alternativ:

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR232-LSI mit von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...18s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. KurzschlussschutzI: 1,5...12 x In

- LEDs zur separierten Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- wählbarer Netzfrequenz (50/60Hz)

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur elektronischen Feinparametrierung

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

alternativ:

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR331-LSIG mit von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. Kurzschlussschutz I: 1,5...15 x In

- Erdschlussschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

- LEDs zur separierten Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- wählbarer Netzfrequenz (50/60Hz)

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

alternativ:

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR332-LI oder PR332-LSI oder PR332-LSIG mit Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. Kurzschlussschutz I: 1,5...15 x In

- Erdschlussschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

oder

Fehlerstromschutz Rc: 0,3...30A

Verzögerungszeit einstellbar: 0,5...60s

- Zonenselektivität

- separierter Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- Startparametern

- Übertemperaturschutz

- Selbstüberwachung

- Datenaufzeichnung

- Lastkontrolle

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR330/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Dialogeinheit PR330/D-M zur Kommunikation mit

MODBUS.

Optional: mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser

Optional: Einschaltauslöser für Version T7M (Version mit Fernantrieb)

Elektronische Zeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Hilfskontakte (3W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Alternativ: Hilfskontakte (2W) + (2W) - für Version T7M (Version mit Fernantrieb)

Elektronische Ausgelöstmeldung

Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der

Auslösung durch den Überstromauslöser

Drehantrieb auf Schalter /

Drehantrieb auf der Schaltfeldtür

Getriebemotor für Version T7M (Version mit Fernantrieb)

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Hersteller: ABB SACE

Typ: Tmax T7 oder T7M

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.01.7.003    Kompaktlasttrennschalter Tmax T7D

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC22: 1000, 1250, 1600 A

Kategorie AC23: 1000, 1250 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 52,5 kA bis 690V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakt

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB SACE

Typ: Tmax T7D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.01.7   T7 1600 A   GP ____________

Ebene3  01.15.01.01   Tmax   GP ____________

Ebene3    01.15.01.02    Tmax XT

Ebene4    01.15.01.02.1    XT1 160 A

01.15.01.02.1.001    Kompaktleistungsschalter Tmax XT1

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  160 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen

18, 25, 36, 50, 70  bei 415 V

3, 4, 6, 8, 10 kA bei 690V

Festeinbau / steckbar

aufschnappbar auf Profilschiene DIN EN 50022

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

Arbeitsstromauslöser

oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakte (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

oder

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (2W) und

Meldkontakt Auslöser ( 1W)

oder

Hilfskontakt (3W) und Ausgelöstmeldung (2W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

ABB  SACE

Typ: Tmax XT1

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.02.1.004    Kompaktlasttrennschalter Tmax XT1D

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC21: 160 A

Kategorie AC22: 160 A

Kategorie AC23: 125 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 2,8 kA bis 690 V

Festeinbau / steckbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder

UnterspannungsauslöserZeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Tmax XT1D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.02.1   XT1 160 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.02.2    XT2 160 A

01.15.01.02.2.001    Kompaktleistungsschalter Tmax XT2

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  160 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen

36, 50, 70, 120, 150 kA bei 415 V

10, 12, 15, 18, 20 kA bei 690V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

- einstellbarer magnetischer Auslöser 10 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LS/I

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LSI

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Erdschlussschutz G:  0,2.1 x In

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-M-LIU

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Phasenunsymmetrieschutz U: 50%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-M-LRIU

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Phasenunsymmetrieschutz U: 50%

- Rotorblockadeschutz R: 3.9 x In

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakte (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

oder

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (2W) und

Meldkontakt

Auslöser ( 1W)

oder

Hilfskontakt (3W) und Ausgelöstmeldung (2W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

ABB  SACE

Typ: Tmax XT2

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.02.2   XT2 160 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.02.3    XT3 250 A

01.15.01.02.3.001    Kompaktleistungsschalter Tmax XT3

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  250 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen

36, 50 bei 415 V

5, 8 kA bei 690V

Festeinbau / steckbar

aufschnappbar auf Profilschiene DIN EN 50022

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x In

Arbeitsstromauslöser

oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakte (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

oder

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (2W) und

Meldkontakt Auslöser ( 1W)

oder

Hilfskontakt (3W) und Ausgelöstmeldung (2W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

ABB  SACE

Typ: Tmax XT3

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.02.3.004    Kompaktlasttrennschalter Tmax XT3D

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC21: 250 A

Kategorie AC22: 250 A

Kategorie AC23: 200 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 5,3 kA bis 690V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder

UnterspannungsauslöserZeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Tmax XT3D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.02.3   XT3 250 A   GP ____________

Ebene4    01.15.01.02.4    XT4 250 A

01.15.01.02.4.001    Kompaktleistungsschalter Tmax XT4

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom:  160, 250 A

Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen

36, 50, 70, 120, 150 kA bei 415 V

10, 12, 15, 18, 20, 25 kA bei 690V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

mit thermomagnetischem Überstromauslöser

- einstellbarer thermischer Überstromauslöser

- fester magnetischer Auslöser 10 x IN

- einstellbarer magnetischer Auslöser 10 x IN

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LS/I

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LSI

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

(alternativ zur Funktion I)

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

(alternativ zur Funktion S)

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-LSIG

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 200 ms

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1...10 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Erdschlussschutz G:  0,2.1 x In

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-M-LIU

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Phasenunsymmetrieschutz U: 50%

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

mit selektivem elektronischem Überstromauslöser

Ekip-M-LRIU

- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 12..36s

- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In

- Neutralleiterschutz bis 100%

- Phasenunsymmetrieschutz U: 50%

- Rotorblockadeschutz R: 3.9 x In

- Testbuchse

- Grüne LED als Betriebsanzeige

- Rote LED bei ansprechen der Schutzfunktion

- Einstellung über DIP-Schalter

- Eigenspeisung ab 0,2 x In

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakte (1W) und Ausgelöstmeldung (1W)

oder

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (2W) und

Meldkontakt

Auslöser ( 1W)

oder

Hilfskontakt (3W) und Ausgelöstmeldung (2W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

Mit elektronischem, anbaubarem Fehlerstromauslöser

ABB  SACE

Typ: Tmax XT4

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.01.02.4.004    Kompaktlasttrennschalter Tmax XT4D

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC21: 250 A

Kategorie AC22: 250 A

Kategorie AC23: 200 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 5,3  kA bis 690V

Festeinbau / steckbar / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder

UnterspannungsauslöserZeitverzögerung für

Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Seitenwandantrieb

Hilfskontakt (2W) und Ausgelöstmeldung (1W)

Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb

Voreilender Hilfskontakt im Schalter

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Tmax XT4D

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.01.02.4   XT4 250 A   GP ____________

Ebene3  01.15.01.02   Tmax XT   GP ____________

Ebene2  01.15.01   Kompakte Leistungsschalter   GP ____________

Ebene2    01.15.02    Kompakte Leistungsschalter Zubehör

01.15.02.001    Fehlerstromrelais SACE RCQ

Fehlerstromrelais mit in Stufen einstellbarem

Bemessungsfehlerstrom  In= 0,03 ...30 A und

einstellbarer Ansprechverzögerung t = 0...5 s, sowie

- geschlossenem Ringkernwandler

(Durchm. 60, 110, 185 mm)

oder

- auftrennbarem Ringkernwandler

(Durchm. 110, 180, 230 mm)

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Betriebssapnnung:

80...500 V AC

48...125 V DC

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür

Schutzart: IP30

Abmess. (H x B x T): 96 x 96 x 131,5 mm

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4 kV

Meldefunktionen

Einstellbarer Voralarm bei 25..75 % - In (1S)

Voralarmmeldung durch LED

Zwei Ausgelöstmeldungen (1W / 1S)

Fernauslösekontakt (1S)

Hersteller: ABB SACE

Typ: RCQ

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.02.002    Fehlerstromrelais SACE RCQ020

- Fehlerstromrelais Typ A für

Schaltfeldtüreinbau mit

in Stufen einstellbarem Bemessungsfehlerstrom

Idn=0,03 ...30 A und

- einstellbarer Ansprechverzögerung t = 0...5s

- geschlossenem Ringkernwandler

(Durchm. 60, 110, 185mm)

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung: 115...415 V AC

Betriebsfrequenz: 45-66 Hz

Energiebedarf: 2VA/ 2W

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür

Schutzart:

IP41 (Vorderseite)

IP30 (Rückseite)

Abmessungen (HxBxT): 96 x 96 x 77 mm

Meldefunktionen

Voralarmmeldung durch LED

Einstellbarer Voralarm bei 25% Idn (1S)

Zwei Ausgelöstmeldungen (1W/1S)

Fern-Auslösekontakt (1S)

Fern-Reset (1S)

Positive Safety-Funktion (1W)

Ausschaltverzögerung (1S)

ABB SACE

Typ: RCQ020

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.02.003    Automatischer Netzumschalter SACE ATS021

Netzumschaltgerät zur automatischen Umschaltung von

einer allgemeinen Stromversorgung (AV) auf eine

Sicherheitsstromversorgung (SV) oder zur Umschaltung

zwischen zwei Stromversorgungen (AV1, AV2)

gemäß

- EN 50178

- Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 50081-2, EN 50082-2,

EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,

EN 61000-4-8, EN 50093

- Umgebungsbedingungen

IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür oder zum

Aufschnappen auf eine Hutprofilschiene

Schutzart: IP20

Abmess. (H x B x T): 96 x 144 x 170 mm

Temp.-Betriebsbereich: -20 °C...+60 °C

Bemessungsfrequenz: 50-60 Hz

Betrieb ohne separate Hilfsspannung

Netzsensoren für die Stromversorgungen

Die Überwachung beider Stromversorgung erfolgt durch

spezielle, in das Schaltgerät integrierte Sensoren,

die direkt von den allgemeinen Stromversorgungen  mit

einer Spannung von bis zu 480V AC versorgt werden. Die

Sensoren sind in der Lage, folgende Abweichungen der

Versorgungsspannung festzustellen:

- Max. Spannung überschritten

- Min. Spannung unterschritten

- Phasenasymmetrie

- Phasenverlust

- Frequenzasymmetrie

Zwei Betriebsmodi

Handbetrieb

Automatikbetrieb

Einstellbare Verzögerungszeit Ts

Verzögerungszeit vor der Einschaltung der direkten

undumgekehrten Netzumschaltsequenz Ts (0...30s).

Wählbare Spannungsschwelle LIM

- Einstellbarer Schwellwert für Differenz zwischen

Bemessungsspannung und gemessener Spannung

Tastatur zum Ausführen von

- TEST

- RESET

- Schalten von Leistungsschalter 1

- Schalten von Leistungsschalter 2

ABB SACE

Typ: ATS021

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.02.004    Automatischer Netzumschalter SACE ATS022

Netzumschaltgerät zur automatischen Umschaltung von

einer allgemeinen Stromversorgung (AV) auf eine

Sicherheitsstromversorgung (SV) oder zur Umschaltung

zwischen zwei Stromversorgungen (AV1, AV2)

gemäß

- EN 50178

- Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 50081-2, EN 50082-2,

EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,

EN 61000-4-8, EN 50093

- Umgebungsbedingungen

IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür oder zum

Aufschnappen auf eine Hutprofilschiene

Schutzart: IP20

Abmess. (H x B x T): 96 x 144 x 170 mm

Temp.-Betriebsbereich: -20 °C...+60 °C

Bemessungsfrequenz: 16 2/3, 50, 60, 400Hz

Graphikdisplay

Kommunikationsfähig

Netzsensoren für die Stromversorgungen

Die Überwachung beider Stromversorgung erfolgt durch

spezielle, in das Schaltgerät integrierte Sensoren,

die direkt von den allgemeinen Stromversorgungen  mit

einer Spannung von bis zu 480V AC versorgt werden. Die

Sensoren sind in der Lage, folgende Abweichungen der

Versorgungsspannung festzustellen:

- Max. Spannung überschritten

- Min. Spannung unterschritten

- Phasenasymmetrie

- Phasenverlust

- Frequenzasymmetrie

Zwei Betriebsmodi

Handbetrieb

Automatikbetrieb

LED zur Statusanzeige

Menugeführte Konfiguration

Bemessungsspannung

Frequenz

Phasenzahl

Schutzeinrichtung

Generatorsteuerung

Prioritäten

Schwellwerte

Verzögerungen

Kommunikationsparameter

Sprachwahl

Passwort

Diagnose

Messwerte

Überwachung der Befehlsgaben

- Die Kontrolle der ausgegebenen Schaltbefehle

erfolgtdurch die Rückmeldungen der Leistungsschalter

Abbruch der automatischen Umschaltung

Abbruch der automatischen Umschaltung bei fehlender

Rückmeldung und Anzeige der Fehlfunktion durch

- lokale Alarmmeldung

- Aktivierung des elektrischen Alarmkontakts.

Graphikdisplay zur

- Darstellung der Schaltzustände

- Anzeige von Spannung und Frequenz beider Netze

- Konfiguration und Parametrierung

Tastatur zum Ausführen von

- TEST

- RESET

- Schalten von Leistungsschalter 1

- Schalten von Leistungsschalter 2

- ESC

- ENTER

- Menusteuerung VOR

- Menusteuerung ZURÜCK

ABB SACE

Typ: SACE ATS022

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.15.02   Kompakte Leistungsschalter Zubehör   GP ____________

Ebene2    01.15.03    Offene Leistungsschalter

Ebene3    01.15.03.01    Emax

Ebene4    01.15.03.01.1    E1 1600 A

01.15.03.01.1.001    Offener Leistungsschalter Emax E1

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 42, 50 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

Standardauslöser PR121:

mit elektronischem Überstromauslöser PR121 mit

Rogowskistromfühler und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 1.....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x IN

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Wählbarer Netzfrequenz: 50/60 Hz

- Abrufbaren LED-Ausgelöstanzeigen

- Auslösertestfunktion

- Buchse für optionale externe BluetoothSchnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation.

Alternativ PR122:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L

und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Buchse für optionale externe Bluetooth-Schnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation

- Strommessung

- optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder der

Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation

mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8 s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch.  I : 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Richtungschutz (D)

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200%

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die

Schutzfunktionen L und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung

mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und

Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe

Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen

Kommunikation

- Strommessung

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Oberwellen (bis zur 40./35. Harmonischen

bei 50 / 60 Hz)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren  Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder

der Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5 s...3 s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4, 10, 19, 25 Hilfskontakte

5, 10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschalters

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für Ausfahrmechanik

von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2, 3 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax E1

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.1.003    Offener Lasttrennschalter Emax E1/MS

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC23: 800, 1000, 1250, 1600 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 75,6 kA bis 690V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Emax E1B/MS

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.1   E1 1600 A   GP ____________

Ebene4    01.15.03.01.2    E2 2000 A

01.15.03.01.2.001    Offener Leistungsschalter Emax E2

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600,

2000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 42, 65, 85, 130 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

Standardauslöser PR121:

mit elektronischem Überstromauslöser PR121 mit

Rogowskistromfühler und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 1.....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x IN

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Wählbarer Netzfrequenz: 50/60 Hz

- Abrufbaren LED-Ausgelöstanzeigen

- Auslösertestfunktion

- Buchse für optionale externe BluetoothSchnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation.

Alternativ PR122:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L

und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Buchse für optionale externe Bluetooth-Schnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation

- Strommessung

- optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder der

Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation

mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8 s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch.  I : 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Richtungschutz (D)

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200%

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die

Schutzfunktionen L und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung

mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und

Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe

Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen

Kommunikation

- Strommessung

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Oberwellen (bis zur 40./35. Harmonischen

bei 50 / 60 Hz)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren  Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder

der Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5 s...3 s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4, 10, 19, 25 Hilfskontakte

5, 10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschalters

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für Ausfahrmechanik

von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2, 3 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax E2

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.2.003    Offener Lasttrennschalter Emax E2/MS

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC23: 1000, 1250, 1600, 2000 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen

88,2  121  143 kA bis 690 V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Emax E2B/MS

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.2.010    Offener Leistungsschalter Emax E2 DC

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 24 ... 1000 V DC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 35, 50 kA bei 500 V DC

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

mit werksseitigen Polbrücken

3/4-polig

Standardauslöser PR122/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122/DC mit integriertem SHUNT und

redundanter Selbstschutzfunktion, Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..10 x In

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L und

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktion S

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren   Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123/DC mit zwei integrierten

SHUNTSund redundanter Selbstschutzfunktion,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4...1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5...10 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1 x IN

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die  Schutzfunktionen L

und S

- Startparametersätze für die Schutzfunktionen S, I

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit

Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- Spannung (V)

- Leistung (P)

- Energie  (E)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5s...3s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4,10,19,25 Hilfskontakte

5,10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"StellungSchloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"Stellung Schlüssel- und Schloßverriegelung für

Ausfahrmechanik von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2,3 Leistungsschaltern

ABB     SACE

Typ:    Emax E2B DC

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.2   E2 2000 A   GP ____________

Ebene4    01.15.03.01.3    E3 3200 A

01.15.03.01.3.001    Offener Leistungsschalter Emax E3

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600,

2000, 2500, 3200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 65, 75, 100, 130 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

Standardauslöser PR121:

mit elektronischem Überstromauslöser PR121 mit

Rogowskistromfühler und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 1.....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Wählbarer Netzfrequenz: 50/60 Hz

- Abrufbaren LED-Ausgelöstanzeigen

- Auslösertestfunktion

- Buchse für optionale externe BluetoothSchnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation.

Alternativ PR122:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x IN

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L

und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Buchse für optionale externe Bluetooth-Schnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation

- Strommessung

- optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder der

Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation

mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8 s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch.  I : 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Richtungschutz (D)

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200%

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die

Schutzfunktionen L und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung

mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und

Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe

Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen

Kommunikation

- Strommessung

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Oberwellen (bis zur 40./35. Harmonischen

bei 50 / 60 Hz)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren  Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder

der Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5 s...3 s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4, 10, 19, 25 Hilfskontakte

5, 10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschalters

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für Ausfahrmechanik

von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2, 3 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax E3

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.3.003    Offener Lasttrennschalter Emax E3/MS

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC23: 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500,

3200 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 143, 165, 220 kA bis 690 V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Emax E3N/MS

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.3.010    Offener Leistungsschalter Emax E3 DC

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 24 ... 1000 V DC

Bemessungsdauerstrom: 800, 1000, 1250, 1600, 2000,

2500 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: 60, 65 kA bei 500 V DC

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

mit werksseitigen Polbrücken

3/4-polig

Standardauslöser PR122/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122/DC mit integriertem SHUNT und

redundanter Selbstschutzfunktion, Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..10 x In

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L und

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktion S

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren   Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123/DC mit zwei integrierten

SHUNTSund redundanter Selbstschutzfunktion,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4...1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5...10 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1 x IN

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die  Schutzfunktionen L

und S

- Startparametersätze für die Schutzfunktionen S, I

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit

Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- Spannung (V)

- Leistung (P)

- Energie  (E)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5s...3s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4,10,19,25 Hilfskontakte

5,10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"StellungSchloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"Stellung Schlüssel- und Schloßverriegelung für

Ausfahrmechanik von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2,3 Leistungsschaltern

ABB     SACE

Typ:    Emax E3N DC

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.3   E3 3200 A   GP ____________

Ebene4    01.15.03.01.4    E4 4000 A

01.15.03.01.4.001    Offener Leistungsschalter Emax E4

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 3200, 4000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 75, 100, 150 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

Standardauslöser PR121:

mit elektronischem Überstromauslöser PR121 mit

Rogowskistromfühler und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 1.....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Wählbarer Netzfrequenz: 50/60 Hz

- Abrufbaren LED-Ausgelöstanzeigen

- Auslösertestfunktion

- Buchse für optionale externe BluetoothSchnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation.

Alternativ PR122:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L

und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Buchse für optionale externe Bluetooth-Schnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation

- Strommessung

- optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder der

Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation

mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8 s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch.  I : 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Richtungschutz (D)

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200%

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die

Schutzfunktionen L und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung

mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und

Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe

Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen

Kommunikation

- Strommessung

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Oberwellen (bis zur 40./35. Harmonischen

bei 50 / 60 Hz)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren  Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder

der Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5 s...3 s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4, 10, 19, 25 Hilfskontakte

5, 10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschalters

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für Ausfahrmechanik

von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2, 3 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax E4

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.4.003    Offener Lasttrennschalter Emax E4/MS

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC23: 3200, 4000 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 165, 187 kA bis 690 V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Emax E4S/MS

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.4.010    Offener Leistungsschalter Emax E4 DC

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 24 ... 1000 V DC

Bemessungsdauerstrom: 1600, 2000, 2500, 3200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: 75, 100 kA bei 500 V DC

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

mit werksseitigen Polbrücken

3/4-polig

Standardauslöser PR122/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122/DC mit integriertem SHUNT und

redundanter Selbstschutzfunktion, Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..10 x In

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L und

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktion S

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren   Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123/DC mit zwei integrierten

SHUNTSund redundanter Selbstschutzfunktion,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4...1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5...10 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die  Schutzfunktionen L

und S

- Startparametersätze für die Schutzfunktionen S, I

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit

Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- Spannung (V)

- Leistung (P)

- Energie  (E)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5s...3s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4,10,19,25 Hilfskontakte

5,10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"StellungSchloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"Stellung Schlüssel- und Schloßverriegelung für

Ausfahrmechanik von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2,3 Leistungsschaltern

ABB     SACE

Typ:    Emax E4S DC

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.4   E4 4000 A   GP ____________

Ebene4    01.15.03.01.5    E6 6300 A

01.15.03.01.5.001    Offener Leistungsschalter Emax E6

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 3200, 4000, 5000, 6300 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 100, 150 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

3/4-polig

Standardauslöser PR121:

mit elektronischem Überstromauslöser PR121 mit

Rogowskistromfühler und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 1.....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Wählbarer Netzfrequenz: 50/60 Hz

- Abrufbaren LED-Ausgelöstanzeigen

- Auslösertestfunktion

- Buchse für optionale externe BluetoothSchnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation.

Alternativ PR122:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200 %

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L

und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Buchse für optionale externe Bluetooth-Schnittstelle

zur drahtlosen Kommunikation

- Strommessung

- optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder der

Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation

mit feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123 mit Rogowskistromfühler,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8 s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch.  I : 1,5..15 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten

Schutzschwelle

- Richtungschutz (D)

- Einstellbarem Neutralleiterschutz: 0...200%

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Selbstschutz gegen Übertemperatur (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die

Schutzfunktionen L und G

- Startparametersätze (0,05 - 1,5 s) für die

Schutzfunktionen S, I und G

- Fehlerstromschutz (Rc)

- Menuegeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und Alarmmeldungen

- Datenaufzeichnung

- Speicherung der letzten 20 Auslösung

mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und

Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe

Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen

Kommunikation

- Strommessung

- Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Oberwellen (bis zur 40./35. Harmonischen

bei 50 / 60 Hz)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von

vier frei wählbaren  Ereignissen:

- Schutzfunktionen (LSIG)

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

und digitalem Eingang

- zur Anwahl eines 2. Parametersatzes

- zum Rücksetzen des Überstromauslösers oder

der Anzeigeeinheit

- zum externen Auslösen des Schalters

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5 s...3 s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4, 10, 19, 25 Hilfskontakte

5, 10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschalters

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für Ausfahrmechanik

von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2, 3 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax E6

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.5.004    Offener Lasttrennschalter Emax E6/MS

Bemessungsbetriebsspannung:  690 V AC

Bemessungsdauerstrom Ie:

Kategorie AC23: 4000, 5000, 6300 A

Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 220 kA bis 690 V

Festeinbau / ausfahrbar

3/4-polig

Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser

Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser

Elektrischer Fernantrieb

Hilfskontakte

Positionskontakte

Abschließbar mit Schlüssel

Abschließbar mit Vorhängeschloß

ABB  SACE

Typ: Emax E6H/MS

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.03.01.5.010    Offener Leistungsschalter Emax E6 DC

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 24 ... 1000 V DC

Bemessungsdauerstrom: 3200, 4000, 5000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen: 100 kA bei 500 V DC

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür

mit werksseitigen Polbrücken

3/4-polig

Standardauslöser PR122/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR122/DC mit integriertem SHUNT und

redundanter Selbstschutzfunktion, Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5..10 x In

- Thermischem Gedächtnis für die Schutzfunktionen L und

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktion S

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren   Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Alternativ PR123/DC:

mit elektronischem, selbst überwachendem

Überstromauslöser PR123/DC mit zwei integrierten

SHUNTSund redundanter Selbstschutzfunktion,

Graphikdisplay und von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul mit:

- Überlastschutz L: 0,4...1x In

Trägheit einstellbar: 3...102 s

Zweite Kurvenform wählbar

- Selektivem Kurzschlußsch. S: 0,6...10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,05..0,8s

(Stromabhängigkeit wählbar)

Möglichkeit zur Wahl einer zweiten Schutzschwelle

- Unverzög. Kurzschlußsch. I: 1,5...10 x In

- Erdschlußschutz G: 0,2...1 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...1,0 s

- Schutz gegen Phasenunsymmetrie (U)

- Übertemperaturschutz (OT)

- Zonenselektivität für die Schutzfunktionen

S und G

- Thermischem Gedächtnis für die  Schutzfunktionen L

und S

- Startparametersätze für die Schutzfunktionen S, I

- Menügeführter Testfunktion

- LED für Voralarm- und AlarmmeldungenDatenaufzeichnung

- Speicherung der letzten Auslösungen mit

Zeitstempel

- Erfassung von Schaltspielzahl und Kontaktabnutzung

- Lastkontrolle (K)

- Buchse für optionale externe Bluetoothkommunikation

und Messmodul PR120/V zur Messung von:

- Phasen- und Erdfehlerströmen

- Spannung (V)

- Leistung (P)

- Energie  (E)

- optional nachrüstbar mit:

- Anzeigeeinheit PR120/K zur Anzeige von vier frei

wählbaren Ereignissen

- Dialogeinheit PR120/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

- Drahtlosem Kommunikationsmodul PR120/D-BT auf

Bluetooth-Basis

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5s...3s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4,10,19,25 Hilfskontakte

5,10 Kontakte zur Anzeige der Stellung (ausgefahren,

Test, eingefahren) von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"StellungSchloßverriegelung für Schaltschloß in

"AUS"Stellung Schlüssel- und Schloßverriegelung für

Ausfahrmechanik von ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2,3 Leistungsschaltern

ABB     SACE

Typ:    Emax E6H DC

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.5   E6 6300 A   GP ____________

Ebene4    01.15.03.01.6    X1 1600 A

01.15.03.01.6.001    Offener Leistungsschalter Emax  X1

Offener Leistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN

60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter

Isolierung

Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC

Bemessungsdauerstrom: 630, 800, 1000, 1250, 1600A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen 42, 65,

150 kA bei 415 V

Festeinbau / ausfahrbar bei geschlossener

Schaltfeldtür

3/4-polig

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR331DS/P mit von vorne steckbarem

Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144 s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. Kurzschlussschutz I: 1,5...15 x In

- Erdschlussschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- LEDs zur separierten Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- wählbarer Netzfrequenz (50/60Hz)

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

alternativ:

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR332DS/P mit Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. Kurzschlussschutz I: 1,5...15 x In

- Erdschlussschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

oder

Fehlerstromschutz Rc: 0,3...30 A

Verzögerungszeit einstellbar: 0,5...60 s

- Zonenselektivität

- separierter Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- Startparametern

- Übertemperaturschutz

- Selbstüberwachung

- Datenaufzeichnung

- Lastkontrolle

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

optional nachrüstbar mit:

- Messmodul PR330/V zur Messung von:

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

- Dialogeinheit PR330/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

alternativ:

mit austauschbarem, selektivem, elektronischem

Überstromauslöser PR333DS/P mit Graphikdisplay und

von vorne steckbarem Bemessungsstrommodul und

- Überlastschutz L: 0,4.....1x In

Trägheit einstellbar: 3...144 s

- selek. Kurzschlussschutz S: 0,6....10 x In

Verzögerungszeit einstellbar: 100... 800 ms

- unverz. Kurzschlussschutz: 1,5...15 x In

- Erdschlussschutz G: 0,2 ... 1x In

Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s

- Zonenselektivität

- separierter Ausgelöstmeldung

- Voralarm LED

wählbarem Neutralleiterschutz:

OFF/50%/100%/200%

- Startparametern

- Übertemperaturschutz

- Selbstüberwachung

- Datenaufzeichnung

- Lastkontrolle

- optionaler BLUETOOTH Kommunikation

- Möglichkeit zur Überprüfung durch ein externes

Testgerät

- Messmodul PR330/V zur Messung von:

Oberschwingungen

- Unterspannung (UV)

- Überspannung (OV)

- Rückspannung (RV)

- Rückleistung (RP)

- Frequenzerhöhung (UF)

- Frequenzabsenkung (OF)

- Phasenfolge

- Spannung (V)

- Leistung (P)

(Schein-, Blind-, Wirkleistung)

- Leitungsfaktor (cos phi)

- Frequenz (f)

- Energie (E)

(Schein-, Blind-, Wirkenergie)

optional nachrüstbar mit:

- Dialogeinheit PR330/D-M zur Kommunikation mit

feldbusneutraler Schnittstelle EP010

Motorantrieb mit Anzeige Federn gespannt

Einschaltauslöser

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Zeitverz. (0,5s...3s) für Unterspannungsauslöser

Ausgelöstmeldung mechanisch

Ausgelöstmeldung elektrisch

4 Hilfskontakte

6 Kontakte zur Stellungsanzeige (ausgefahren, Test,

eingefahren) von afb. Leistungsschaltern

Mechanischer Schaltspielzähler

Schutzabdeckung IP54

Schlüsselverriegelung für Schaltschloß

in "AUS"-Stellung

Schloßverriegelung für Schaltschloß

in "AUS"-Stellung

Schlüssel- und Schloßverriegelung für

Ausfahrmechanikvon ausfahrbaren Leistungsschaltern

Mechanische Verriegelung zwischen

2 Leistungsschaltern

Hersteller: ABB SACE

Typ: Emax X1

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene4  01.15.03.01.6   X1 1600 A   GP ____________

Ebene3  01.15.03.01   Emax   GP ____________

Ebene2  01.15.03   Offene Leistungsschalter   GP ____________

Ebene2    01.15.04    Offene Leistungsschalter Zubehör

01.15.04.001    Fehlerstromrelais SACE RCQ

Fehlerstromrelais mit in Stufen einstellbarem

Bemessungsfehlerstrom  In= 0,03 ...30 A und

einstellbarer Ansprechverzögerung t = 0...5 s, sowie

- geschlossenem Ringkernwandler

(Durchm. 60, 110, 185 mm)

oder

- auftrennbarem Ringkernwandler

(Durchm. 110, 180, 230 mm)

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Betriebssapnnung:

80...500 V AC

48...125 V DC

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür

Schutzart: IP30

Abmess. (H x B x T): 96 x 96 x 131,5 mm

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 4 kV

Meldefunktionen

Einstellbarer Voralarm bei 25..75 % - In (1S)

Voralarmmeldung durch LED

Zwei Ausgelöstmeldungen (1W / 1S)

Fernauslösekontakt (1S)

Hersteller: ABB SACE

Typ: RCQ

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.04.002    Fehlerstromrelais SACE RCQ020

- Fehlerstromrelais Typ A für

Schaltfeldtüreinbau mit

in Stufen einstellbarem Bemessungsfehlerstrom

Idn=0,03 ...30 A und

- einstellbarer Ansprechverzögerung t = 0...5s

- geschlossenem Ringkernwandler

(Durchm. 60, 110, 185mm)

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung: 115...415 V AC

Betriebsfrequenz: 45-66 Hz

Energiebedarf: 2VA/ 2W

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür

Schutzart:

IP41 (Vorderseite)

IP30 (Rückseite)

Abmessungen (HxBxT): 96 x 96 x 77 mm

Meldefunktionen

Voralarmmeldung durch LED

Einstellbarer Voralarm bei 25% Idn (1S)

Zwei Ausgelöstmeldungen (1W/1S)

Fern-Auslösekontakt (1S)

Fern-Reset (1S)

Positive Safety-Funktion (1W)

Ausschaltverzögerung (1S)

ABB SACE

Typ: RCQ020

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.04.003    Automatischer Netzumschalter SACE ATS021

Netzumschaltgerät zur automatischen Umschaltung von

einer allgemeinen Stromversorgung (AV) auf eine

Sicherheitsstromversorgung (SV) oder zur Umschaltung

zwischen zwei Stromversorgungen (AV1, AV2)

gemäß

- EN 50178

- Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 50081-2, EN 50082-2,

EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,

EN 61000-4-8, EN 50093

- Umgebungsbedingungen

IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür oder zum

Aufschnappen auf eine Hutprofilschiene

Schutzart: IP20

Abmess. (H x B x T): 96 x 144 x 170 mm

Temp.-Betriebsbereich: -20 °C...+60 °C

Bemessungsfrequenz: 50-60 Hz

Betrieb ohne separate Hilfsspannung

Netzsensoren für die Stromversorgungen

Die Überwachung beider Stromversorgung erfolgt durch

spezielle, in das Schaltgerät integrierte Sensoren,

die direkt von den allgemeinen Stromversorgungen  mit

einer Spannung von bis zu 480V AC versorgt werden. Die

Sensoren sind in der Lage, folgende Abweichungen der

Versorgungsspannung festzustellen:

- Max. Spannung überschritten

- Min. Spannung unterschritten

- Phasenasymmetrie

- Phasenverlust

- Frequenzasymmetrie

Zwei Betriebsmodi

Handbetrieb

Automatikbetrieb

Einstellbare Verzögerungszeit Ts

Verzögerungszeit vor der Einschaltung der direkten

undumgekehrten Netzumschaltsequenz Ts (0...30s).

Wählbare Spannungsschwelle LIM

- Einstellbarer Schwellwert für Differenz zwischen

Bemessungsspannung und gemessener Spannung

Tastatur zum Ausführen von

- TEST

- RESET

- Schalten von Leistungsschalter 1

- Schalten von Leistungsschalter 2

ABB SACE

Typ: ATS021

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.15.04.004    Automatischer Netzumschalter SACE ATS022

Netzumschaltgerät zur automatischen Umschaltung von

einer allgemeinen Stromversorgung (AV) auf eine

Sicherheitsstromversorgung (SV) oder zur Umschaltung

zwischen zwei Stromversorgungen (AV1, AV2)

gemäß

- EN 50178

- Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN 50081-2, EN 50082-2,

EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6,

EN 61000-4-8, EN 50093

- Umgebungsbedingungen

IEC 68-2-1, IEC 68-2-2, IEC 68-2-3

Mechanische und elektrische Eigenschaften

Gerät zum Einbau in die Schaltfeldtür oder zum

Aufschnappen auf eine Hutprofilschiene

Schutzart: IP20

Abmess. (H x B x T): 96 x 144 x 170 mm

Temp.-Betriebsbereich: -20 °C...+60 °C

Bemessungsfrequenz: 16 2/3, 50, 60, 400Hz

Graphikdisplay

Kommunikationsfähig

Netzsensoren für die Stromversorgungen

Die Überwachung beider Stromversorgung erfolgt durch

spezielle, in das Schaltgerät integrierte Sensoren,

die direkt von den allgemeinen Stromversorgungen  mit

einer Spannung von bis zu 480V AC versorgt werden. Die

Sensoren sind in der Lage, folgende Abweichungen der

Versorgungsspannung festzustellen:

- Max. Spannung überschritten

- Min. Spannung unterschritten

- Phasenasymmetrie

- Phasenverlust

- Frequenzasymmetrie

Zwei Betriebsmodi

Handbetrieb

Automatikbetrieb

LED zur Statusanzeige

Menugeführte Konfiguration

Bemessungsspannung

Frequenz

Phasenzahl

Schutzeinrichtung

Generatorsteuerung

Prioritäten

Schwellwerte

Verzögerungen

Kommunikationsparameter

Sprachwahl

Passwort

Diagnose

Messwerte

Überwachung der Befehlsgaben

- Die Kontrolle der ausgegebenen Schaltbefehle

erfolgtdurch die Rückmeldungen der Leistungsschalter

Abbruch der automatischen Umschaltung

Abbruch der automatischen Umschaltung bei fehlender

Rückmeldung und Anzeige der Fehlfunktion durch

- lokale Alarmmeldung

- Aktivierung des elektrischen Alarmkontakts.

Graphikdisplay zur

- Darstellung der Schaltzustände

- Anzeige von Spannung und Frequenz beider Netze

- Konfiguration und Parametrierung

Tastatur zum Ausführen von

- TEST

- RESET

- Schalten von Leistungsschalter 1

- Schalten von Leistungsschalter 2

- ESC

- ENTER

- Menusteuerung VOR

- Menusteuerung ZURÜCK

ABB SACE

Typ: SACE ATS022

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.15.04   Offene Leistungsschalter Zubehör   GP ____________

Ebene1  01.15   Leistungsschalter   GP ____________

Ebene1    01.22    Sicherungsautomaten

01.22.010    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 11,

EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2,

UL1077

Bemessungsschaltvermögen:  6 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

C mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

K mit In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Polzahl: 1/2/3/4/1+NA/3+NA

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC

Mehrpolig: 400 VAC

Max. Betriebsspannung DC:

Einpolig: 72 VDC

Zweipolig: 125 VDC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898-1

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S oder 2Ö

- Integrierter Hilfsschalter: 1S oder 1Ö

(anbaubar direkt unterhalb an den LS; somit keine 
   Baubreitenerhöhung)

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Neutralleitertrenner

- Motorantrieb (Fern-Ein- und Ausschaltung)

- DDA-Block

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200__ compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.020    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200M

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 11,

EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2,

UL1077, CSA22.2 No.235

Bemessungsschaltvermögen:  10 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

C mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

K mit In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Polzahl: 1/2/3/4/1+NA/3+NA

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC

Mehrpolig: 400 VAC

Max. Betriebsspannung DC:

Einpolig: 72 VDC

Zweipolig: 125 VDC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898-1

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S oder 2Ö

- Integrierter Hilfsschalter: 1S oder 1Ö

(anbaubar direkt unterhalb an den LS; somit keine 
   Baubreitenerhöhung)

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Neutralleitertrenner

- Motorantrieb (Fern-Ein- und Ausschaltung)

- DDA-Block

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200M___ compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.030    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200P

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 11,

EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2,

UL1077, CSA22.2 No.235

Bemessungsschaltvermögen:  15 - 25 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

C mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

K mit In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Polzahl: 1/2/3/4/1+NA/3+NA

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC

Mehrpolig: 400 VAC

Max. Betriebsspannung DC:

Einpolig: 72 VDC

Zweipolig: 125 VDC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898-1

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S oder 2Ö

- Integrierter Hilfsschalter: 1S oder 1Ö

(anbaubar direkt unterhalb an den LS; somit keine 
   Baubreitenerhöhung)

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Neutralleitertrenner

- Motorantrieb (Fern-Ein- und Ausschaltung)

- DDA-Block

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200P___  compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.040    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200 S

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11), EN 60898-1

Bemessungsschaltvermögen:  6 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20 A

C mit In 6/8/10/13/16/20 A

Polzahl: 1/3

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC

Mehrpolig: 400 VAC

Trennereigenschaften nach: EN 60898-1

Ausstattungsfeatures:

- Doppelte schraubenlose Steckklemme

abgangsseitig (oben),

mit Öffnung zur Spannungsmessung

- Werkzeugloses Anschließen und werkzeuglose Entnahme

der Leiter abgangsseitig

durch speziellen Klemmenöffnungshebel

- Einsetzbar für starre und flexible Leiter

von 1-4 mm2

- Einsetzbar für flexible Leiter mit

Aderendhülse von 1-2,5 mm2

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen, nur zugangsseitig

(unten) einsetzbar

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S oder 2Ö

- Integrierter Hilfsschalter: 1S oder 1Ö

(anbaubar direkt unterhalb an den LS;

somit keine

Baubreitenerhöhung)

- Unterspannungsauslöser oder

Arbeitsstromauslöser

- Neutralleitertrenner schaltbar

- Motorantrieb (Fern-Ein- und Ausschaltung)

- DDA-Block

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

- Etiketten zum Selbstdruck

- Betätigungssperre

ABB Sicherungsautomat S 200 S_System pro M

compact®oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.050    System pro M compact ® Sicherungsautomat S 200MUC

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 2,

IEC 60898-2, EN 60898-2,

IEC 60947-2, EN 60947-2

Bemessungs-Grenzkurzschlussauschaltvermögen IEC: 10 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

C mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A

K mit In 0,2/0,3/0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/35/40/50/60/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/35/40/50/60/63 A

Polzahl: 1/2/3/4

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig (IEC/EN 60898): 230VAC; 220VDC

Einpolig (IEC/EN 60947-2): 253VAC; 220VDC

Mehrpolig (IEC/EN 60898): 400VAC; 440VDC
Mehrpolig (IEC/EN 60947-2): 440VAC; 440VDC

Max. betriebsfrequente wiederkehrende Spannung (Umax.):

Einpolig: 266 VAC

Mehrpolig: 462 VAC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898-2

Ausstattungsfeatures:
- Anzeige der Kontaktstellung (Real CPI)

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W, 2S, 2Ö, 1S/1Ö

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S, 2Ö

- Integrierter Hilfsschalter: 1S, 1Ö

(anbaubar direkt unterhalb an den LS; somit keine 
   Baubreitenerhöhung)

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Motorantrieb (Fern-Ein- und Ausschaltung)

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

- Etiketten zum Selbstdruck

- Betätigungssperre

ABB Sicherungsautomat S 200M…UC oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.060    System pro M compact ® Sicherungsautomat S 200PR

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

UL1077,

CSA C22.2 No.235

IEC 60947-2, EN 60947-2

Bemessungsschaltvermögen UL/CSA: 10 kA

Bemessungs-Grenzkurzschlussauschaltvermögen IEC: 15 kA

Auslösecharakteristik:

K mit In 0,2/0,3/0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/35/40/50/60/63 A

Polzahl: 1/2/3/4

Energiebegrenzungsklasse: -

Bemessungsspannung:

Einpolig (IEC/EN 60947-2): 230VAC

Einpolig (UL1077/CSA22.2 No.235): 277VAC

Mehrpolig (IEC/EN 60947-2): 400VAC

Mehrpolig (UL1077/CSA22.2 No.235): 480Y/277VAC

Max. betriebsfrequente wiederkehrende Spannung (Umax.):

Einpolig: 253VAC

Mehrpolig: 440VAC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898

Ausstattungsfeatures:

- Anzeige der Kontaktstellung (Real CPI)

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Unverlierbare Schraube zum Anschluss von
  Ringkabelschuhen

Verdrahtung:

- Ringkabelschuhe AWG18 – AWG4

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt/Hilfsschalter (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W, 2S, 2Ö, 1S/1Ö

- Hilfsschalter (links): 1S/1Ö, 2S, 2Ö

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Etiketten zum Selbstdruck

ABB Sicherungsautomat S 200PR… oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.070    System pro M compact ® Sicherungsautomat SU 200PR

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

UL489,

CSA C22.2 No.5,

IEC 60947-2, EN 60947-2

Bemessungsschaltvermögen UL/CSA: 10 kA

Bemessungs-Grenzkurzschlussauschaltvermögen IEC: 15 kA

Auslösecharakteristik:

K mit In 0,2/0,3/0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/35/40/50/60/63 A

Polzahl: 1/2/3/4

Energiebegrenzungsklasse: -

Bemessungsspannung:
Einpolig (IEC/EN 60947-2): 230VAC

Einpolig (UL489/CSA22.2 No.5): 277VAC (In =35A); 
  240VAC (>35A)

Mehrpolig (IEC/EN 60947-2): 400VAC

Mehrpolig (UL489/CSA22.2 No.5): 480Y/277VAC (In =35A)
  240VAC (In >35A)

Max. wiederkehrende betriebsfrequente Spannung (Umax.):

Einpolig: 253VAC

Mehrpolig: 440VAC

Trennereigenschaften nach: IEC 60898

Ausstattungsfeatures:

- Anzeige der Kontaktstellung (Real CPI)

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Unverlierbare Schrauben zum Anschluss von 
  Ringkabelschuhen

Verdrahtung:

- Ringkabelschuhe AWG18 – AWG4

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Arbeitsstromauslöser

- Etiketten zum Selbstdruck

ABB Sicherungsautomat SU 200PR… oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.080    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200U

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

IEC 60947-2, EN 60947-2,

UL489, CSA22.2 No.5

Bemessungsschaltvermögen: 15 - 25 kA (IEC)

10 kA (UL)

Auslösecharakteristik:

K mit In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/40/50/60/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/15/16/20/25/30/32/40/50/60/63 A

Polzahl: 1/2/3/4

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC (IEC), 240 VAC (UL)

Mehrpolig: 400 VAC (IEC), 240 VAC (UL)

Max. Betriebsspannung DC:

Einpolig: 72 VDC

Zweipolig: 125 VDC

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Arbeitsstromauslöser

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200U___compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.090    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200UP

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

IEC 60947-2, EN 60947-2,

UL489, CSA22.2 No.5

Bemessungsschaltvermögen: 25 kA (IEC)

10 kA (UL)

Auslösecharakteristik:

K mit In 0,2/0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/13/15/16/20/25A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/5/6/8/10/15/16/20/25A

Polzahl: 1/2/3/4

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC (IEC), 277 VAC (UL)

Mehrpolig: 400 VAC (IEC), 480Y/277 VAC (UL)

Max. Betriebsspannung DC:

Einpolig: 72 VDC

Zweipolig: 125 VDC

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Arbeitsstromauslöser

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200UP___ compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.100    System pro M compact® Sicherungsautomat S 200UDC

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

UL489, CSA22.2 No.5

Bemessungsschaltvermögen:  14 kA

Auslösecharakteristik:

K mit In 1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/40/50/60/63 A

Z mit In 1/1,6/2/3/4/6/8/10/13/15/16/20/25/30/32/40/50/60/63 A

Polzahl: 1/2

Bemessungsspannung:

Einpolig: 60 VDC

Mehrpolig: 125 VDC

Ausstattungsfeatures:

- Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

- Verbundentnahme

Verdrahtung:

- Einspeisung und Abgänge vordere Ebene

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Signalkontakt (rechts): 1W

- Hilfsschalter (rechts): 1W

- Arbeitsstromauslöser

- Kennzeichnungschild vorgedruckt

ABB Sicherungsautomat S 200UDC___compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.110    System pro M Sicherungsautomat S 280 UC

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 12, DIN VDE 0660 Teil 101,

IEC 60898, EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2, UL1077

Bemessungsschaltvermögen: 4,5/6 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/16/20/25 A

K mit In 0,2/0,3/0,5/0,75/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/

25/32/40/50/63 A

Z mit In 0,5/1/1,6/2/3/4/6/8/10/16/20/25/32/40/50/63 A

Polzahl: 1/2/3/4 (K,Z); 1/2 (B)

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230/400 VAC und 220 VDC

Mehrpolig: 400 VAC und 440 VDC

Trenner- und Hauptschaltereigenschaften nach: IEC

60947-1/-3

Ausstattungsfeatures:

- Aufnahme für Kennzeichnungsschilder

- Aufnahme für Betätigungssperre

Verdrahtung:

- Phasensammelschienen

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Hilfsschalter: 2 oder 3 Kontakte

(schraub- oder steckbar)

- Hilfsschalter (kleine Leistung): 1 oder

3 Kontakte

- Signalkontakt oder Signalkontakt/Hilfsschalter:

3 Kontakte

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

- Neutralleiterrenner

- Kennzeichnungsschild vorgedruckt

- Etiketten zum Selbstdruck

- Betätigungssperre

ABB Sicherungsautomat S 280 UC oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.22.120    System pro M Sicherungsautomat S 290

Sicherungsautomat für Leitungsschutz gemäß:

DIN VDE 0641 Teil 11, DIN VDE 0660 Teil 101, IEC

60898,EN 60898, IEC 60947-2, EN 60947-2, UL1077

Bemessungsschaltvermögen: 10 kA

Auslösecharakteristik:

C mit In 80/100/125 A

D mit In 80/100 A

K mit In 80/100 A

Polzahl: 1/2/3/4

Energiebegrenzungsklasse: 3

Bemessungsspannung:

Einpolig: 230 VAC und 60 VDC

Mehrpolig: 400 VAC und 110 VDC

Trenner- und Hauptschaltereigenschaften nach: IEC

60947-1/-3

Nachrüstbares Zubehör (Auszug):

- Hilfsschalter: 1S/1Ö

- Signalkontakt: 1S/1Ö

- Unterspannungsauslöser oder Arbeitsstromauslöser

ABB Sicherungsautomat S 290 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.22   Sicherungsautomaten   GP ____________

Ebene1    01.23    Selektive Hauptleitungsschutzschalter

01.23.001    Hauptsicherungsautomat S 700, selektiv

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter

spannungsunabhängig (SHU) nach TAB 2007 und

E DIN VDE 0645 bzw. in Anlehnung an

DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101),

sperr- und plombierbar

Bemessungsspannung: 230/400 V

Bemessungsschaltvermögen: 25 kA

Bemessungsisolationsspannung: 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV

Trennfunktion/Hauptschaltereigenschaften

nach DIN VDE 0100-537 bzw. DIN EN 60947 (VDE 0660)

Auslösecharakteristik:

- E nach E DIN VDE 0645

- K in Anlehnung an DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101))

Bemessungsstrom in A

10, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80, 100

Ausführung:

1-, 2-, 3-, 4-polig (S70x)

1-, 2-, 3-, 4-polig mit Hilfsschalter, werkseitig

angebaut (2 Wechselkontakte)

S70x-...+H2WR

3 x 1-polig (E-Charakteristik, 10/80/100A)

vormontiertauf Adapter für 40 mm-Sammelschienensystem

12 x 5 mm2 bzw. 12 x 10 mm2 (4- oder 5-polig),

Zubehör:

Adapter für Hutschiene 35 mm nach

DIN EN 60715 (S700 BT3)

Adapter für 40-mm-Sammelschienensystem

12 x 5 mm2 bzw. 12 x 10 mm2, 3-polig (S700 QA),

1-polig (S700 SA1)

Klemmenabdeckkappen

S700 KA1, S700 KA2, S700 KA3,

S700 KA4, S700 KA5

Sperrkappen

S700 SPA, S700 SPB1, S700 SPB2, S700 SPB3

NH-Steckadapter

S700 NH00

Schaltsperre 3-polig

S700 SPE

Vorhängeschloss

SA2, SA2i

Breite: 2 Module/Pol (ohne Hilfsschalter)

zus. ½ Modul bei der Ausführung mit

Hilfsschalter

ABB Hauptsicherungsautomat S 700 oder gleichwertiger

spannungsunabhängiger selektiver

Haupt-Leitungsschutzschalter

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.23.002    Hauptsicherungsautomat S 750, selektiv

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter

spannungsunabhängig (SHU) nach TAB 2007 und

DIN VDE 0641-21,

zur direkten Montage auf ein 4-oder 5-poliges

Sammelschienensystem 40mm (12mm x 5/10mm),

sperr- und plombierbar

Bemessungsspannung: 230/400 V

Bemessungsschaltvermögen: 25 kA

Bemessungsisolationsspannung: 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV

Trennfunktion/Hauptschaltereigenschaften

nach DIN VDE 0100-537 bzw. DIN EN 60947

Auslösecharakteristik:

- E nach DIN VDE 0641-21

Bemessungsstrom in A:

16, 20, 25, 35, 40, 50, 63

Ausführungen:

- 1polig, mit Sammelschienenabgriff zu L1 oder L2 oder

L3 (S751...)

- 3er-Block, 1polig schaltend (S751/3...)

Breite: 1,5 Module/Pol

ABB Hauptsicherungsautomat S 750 oder gleichwertiger

spannungsunabhängiger selektiver

Haupt-Leitungsschutzschalter

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.23.003    Hauptsicherungsautomat S 750 DR, selektiv

Selektiver Haupt-Leitungsschutzschalter

spannungsunabhängig (SHU) nach TAB 2007 und

DIN VDE 0641-21,

zur direkten Montage auf eine Hutschiene 35mm nach

DIN EN 60715,

sperr- und plombierbar

Bemessungsspannung:

- 1-polig: 230/400 V

- 2-, 3-, 4-polig: 400V

Bemessungsschaltvermögen: 25 kA

Bemessungsisolationsspannung: 690 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: 6 kV

Trennfunktion/Hauptschaltereigenschaften

nach DIN VDE 0100-537 bzw. DIN EN 60947

Auslösecharakteristik:

- E nach DIN VDE 0641-21

- K nach DIN VDE 0641-21

Bemessungsstrom in A:

16, 20, 25, 35, 40, 50, 63

Ausführungen:

- 1-polig (S751DR...)

- 3er-Block, 1-polig schaltend (S751/3DR...)

- 2-polig (S752DR...)

- 3-polig (S753DR...)

- 4-polig (S754DR...)

Breite: 1,5 Module/Pol

ABB Hauptsicherungsautomat S 750DR oder

gleichwertiger spannungsunabhängiger selektiver

Haupt-Leitungsschutzschalter

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.23   Selektive Hauptleitungsschutzschalter   GP ____________

Ebene1    01.24    Hochleistungs - Sicherungsautomaten

01.24.001    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800S

Hochleistungssicherungsautomat S800S

gemäss EN/IEC 60898-1 und IEC 60947-2

B, C, D - Charakteristik 10A - 80A,

gemäss IEC 60947-2

B-, C-, D-, K-Charakteristik 6A - 125A

KM-Charakteristik 20A - 80A

UC-B-, UC-K-Charakteristik 10A - 125A

Bemessungsbetriebsspannung:

(AC) 50/60Hz 400/690V

(DC) pro Pol max. 125V für B-, C-, D-, K- Charakteristik

(DC) pro Pol max. 250V für UC-B- und UC-K-

Charakteristik (max. 750V d.c.)

Bemessungsisolationsspannung: 690V AC (Charakteristik:

B, C, D, K, KM)

Bemessungsisolationsspannung: 750V DC (Charakteristik:

UC-B, UC-K)

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach IEC

60947-2:

- bei 240/415V a.c. (50/60Hz): 50kA

- bei 254/440V a.c. (50/60Hz) bis 80A: 30kA

- bei 289/500V a.c. (50/60Hz) bis 80A: 15kA

- bei 289/500V a.c. (50/60Hz) von 100A ... 125A: 10kA

- bei 400/690V a.c. (50/60Hz) bis 80A: 6kA

- bei 400/690V a.c. (50/60Hz) von 100A ... 125A: 4.5kA

- pro Pol 250V d.c.: 50kA (max. 750V d.c.)

Trennereigenschaften gemäss IEC 60947-2

Auslösecharakteristik:

- B mit In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A - C mit In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A - D mit In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A - K mit In 6/8/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A - KM mit In 20/25/32/40/50/63/80 A

- UC-B und UC-K mit In

10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Polzahl: 1, 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Kurzschlussstrombegrenzer

Trennbarer Neutralleiter

Drehhebelantrieb

Schaltsperre

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Sammelschiene

Einspeiseblock

Fehlerstromauslöser

Fernausschalter (für 2-4-polige S800)

ABB Hochleistungssicherungsautomat S 800 oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.002    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800N

Hochleistungssicherungsautomat S800N

gemäss EN/IEC 60898-1 und IEC 60947-2

B-, C-, D-Charakteristik 10A - 80A,

gemäss IEC 60947-2

B-, C-, D-Charakteristik 6A - 125A

Bemessungsbetriebsspannung:

(AC) 50/60Hz 400/690V

Bemessungsisolationsspannung: 690V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach

IEC 60947-2:

- bei 240/415V a.c. (50/60Hz): 36kA

- bei 254/440V a.c. (50/60Hz): 20kA

- bei 289/500V a.c. (50/60Hz): 10kA

- bei 400/690V a.c. (50/60Hz): 4.5kA

- pro Pol 125V d.c.: 20kA

Trennereigenschaften gemäss IEC 60947-2

Auslösecharakteristik:

B mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

C mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

D mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Polzahl: 1, 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Kurzschlussstrombegrenzer

Trennbarer Neutralleiter

Drehhebelantrieb

Schaltsperre

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Sammelschiene

Einspeiseblock

Fehlerstromauslöser

Fernausschalter (für 2-4-polige S800)

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.003    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800C

Hochleistungssicherungsautomat S800C

gemäss IEC 60898-1

B-, C-, D-, K-Charakteristik 10A - 125A

Bemessungsbetriebsspannung:

(AC) 50/60Hz: 254/440V

(DC) pro Pol: max. 125V

Bemessungsisolationsspannung: 500V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach

IEC60947-2:

- bei 240/415V a.c. (50/60Hz): 25kA

- bei 254/440V a.c. (50/60Hz): 15kA

- pro Pol 125V d.c.: 10kA

Trennereigenschaften gemäss IEC 60947-2

Auslösecharakteristik:

B mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

C mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

D mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

K mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Polzahl: 1, 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Kurzschlussstrombegrenzer

Trennbarer Neutralleiter

Drehhebelantrieb

Schaltsperre

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Sammelschiene

Einspeiseblock

Fehlerstromauslöser

Fernausschalter (für 2-4-polige S800)

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.004    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800B

Hochleistungssicherungsautomat S800B

IEC 60947-2

Bemessungsbetriebsspannung:

(AC) 50/60Hz 230/400V

Bemessungsisolationsspannung: 440V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach IEC

60947-2:

bei 230/400V a.c. (50/60Hz): 16kA

Trennereigenschaften gemäss IEC 60947-2

Auslösecharakteristik:

B mit In 32/40/50/63/80/100/125 A

C mit In 32/40/50/63/80/100/125 A

D mit In 32/40/50/63/80/100 A

K mit In 32/40/50/63/80/100 A

Polzahl: 1, 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Kurzschlussstrombegrenzer

Trennbarer Neutralleiter

Drehhebelantrieb

Schaltsperre

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Sammelschiene

Einspeiseblock

Fehlerstromauslöser

Fernausschalter (für 2-4-polige S800)

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.005    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800U

Hochleistungssicherungsautomat S800U

gemäss UL489, IEC 60947-2, CSA22.2 NO.5-02

K-, Z-Charakteristik 10A - 100A

Bemessungsbetriebsspannung nach UL489:

(AC) 50/60Hz: 240V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach

IEC60947-2:

- bei 240/415V a.c. (50/60Hz) einpolig: 30kA

- bei 240/415V a.c. (50/60Hz) mehrpolig: 50kA

- pro Pol 125V d.c.: 10kA

Auslösecharakteristik:

K mit In 10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 A

Z mit In 10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 A

Polzahl: 1, 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Trennbarer Neutralleiter

Abschliessvorrichtung

Fernausschalter (für alle 2-4-poligen S800)

Selbstrückstellender Kurzschlussstrombegrenzer

Unterspannungsauslöser

Arbeitsstromauslöser

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.006    FI/LS-Kombination RCBO DS 800 S

Hochleistungssicherungsautomat mit kombinierten

DDA-Block gemäß IEC/EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101)

Bemessungsschaltvermögen 50 kA bei 240/415 V AC,

Bemessungsspannung 690V AC,

Bemessungsbetriebsspannung 230/400 VAC,

240/415V AC und 400/690V AC

Min./max. Bemessungsbetriebsspannung 195-690V AC

Trenner- und Hauptschaltereigenschaften nach EN

60947,

FI Schutz:

kurzzeitverzögert

selektiv

Auslösecharakteristik:

B mit In 125 A

C mit In 125 A

K mit In 125 A

Bemessungsauslöseströme Idelta_n:

0,03 A, 0,3A, 1A

Polzahl 2/3/4

Zubehör:

Hilfsschalter mit 2/4 Wechslern

Hilfsschalter mit Signalkontakt

Unterspannungsauslöser

Arbeitsstromauslöser

ABB Hochleistungssicherungsautomat S 800 oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.007    Hochleistungs-Sicherungsautomat S 800 S-UC

Hochleistungssicherungsautomat gemäß

DIN EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101), IEC 60898,

IEC 60947-2,

Bemessungsschaltvermögen 50 kA bei 750V DC,

Bemessungsspannung 250VDC pro Pol max 750VDC,

Trenner- und Hauptschaltereigenschaften nach EN 60947,

Auslösecharakteristik:

B mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

K mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Polzahl 1/2/3/4

Zubehör:

Hilfsschalter mit 2/4 Wechslern

Hilfsschalter mit Signalkontakt

Unterspannungsauslöser

Arbeitsstromauslöser

Motorantrieb für 2 - 4 polige S 800

ABB Hochleistungssicherungsautomat S 800S UC oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.008    Hochleistungssicherungsautomat S800PV-S

Hochleistungssicherungsautomat S800PV-S

gemäss IEC 60947-2

S-Charakteristik 10A - 125A

Bemessungsbetriebsspannung für Ausschalter von 10 ...

80 A:

(DC) 2-polig: 800V

(DC) 3-polig: 1200V

(DC) 4-polig: 1200V

Bemessungsbetriebsspannung für Ausschalter mit 100...

125A:

(DC) 2-polig: 600V

(DC) 3-polig: 1000V

(DC) 4-polig: 1200V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach

IEC60947-2:

(DC) 800V 2-polig: 5kA

(DC) 1200V 3-polig: 5kA

(DC) 1200V 4-polig: 5kA

Auslösecharakteristik:

S mit In 10/13/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 A

Polzahl: 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Trennbarer Neutralleiter

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Drehhebel

Fernausschalter (für alle 2 - 4-poligen S800)

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.009    Hochleistungssicherungsautomat S800PV-M

Hochleistungssicherungsautomat S800PV-M

gemäss IEC 60947-3

Bemessungsbetriebsspannung:

(DC) 2-polig: 800V

(DC) 3-polig: 1200V

(DC) 4-polig: 1200V

Bemessungs-Grenzkurzschlussschaltvermögen Icu nach

IEC 60947-3:

(DC) 800V 2-polig: 1.5kA

(DC) 1200V 3-polig: 1.5kA

(DC) 1200V 4-polig: 1.5kA

Auslösecharakteristik: Keine

Polzahl: 2, 3, 4

Zubehör:

Hilfskontakt

Kombinierter Hilfs- und Signalkontakt

Trennbarer Neutralleiter

Abschliessvorrichtung

Arbeitsstromauslöser

Unterspannungsauslöser

Drehhebel

Fernausschalter (für alle 2 - 4-poligen S800)

ABB Hochleistungsautomat S800 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.24.010    Motorantrieb S800-RSU-H für die S800-Baureihe für 2-4polige Schaltgeräte

Eigenschaften des Motorantriebes:

- Motorantrieb über Fernsteuerung ein- und

ausschaltbar

- Ansteuerbar über PLC-Kontakte

- Abschließbar gegen ungewolltes Betätigen

- Meldefunktion als potentialbehaftete Ausgänge

- Optische Anzeige vor Ort über Schaltstellung

- Mechanische Verriegelung durch Betätigen eines

Feststellschiebers

- Fernsteuerung über potentialfreie oder

potentialbehaftete Kontakte

- Getaktetes Netzteil als Spannungsversorgung

Montage auf dem S 800 frontseitig

- Prüfnorm IEC 60947-2

- Prüfnorm UL 489 Sektion 14, 16 (S800W-RSU-H)

Anbaubar an 2- 4polige S800 Schaltgeräte

Versorgungsspannung: 24V DC +10% / - 15%

Stromaufnahme im Durchschnitt ca. 2,5A bei 4poligen Schaltgeräten

Einschaltzeit von OFF > ON: <= 500 ms

Ausschaltzeit ON > OFF: <= 250 ms

Einschaltzeit TRIPP > OFF > ON: <= 1500 ms

Ruheleistung: 50 mA

Meldung:

TRIPP: Potentialbehaftete 12 - 26,4 V DC max. 10 mA

ON: Potentialbehaftete 12 - 26,4 V DC max. 10 mA

OFF: Potentialbehaftete 12 - 26,4 V DC max. 10 mA

Zubehör:

Anschlusskabel S800-RSU-CP

10 poliges Kabel 10x0,5mm2 in 3m Länge und 10poliger

Anschlussstecker

Anschlussstecker S800-RSU-P

10poliger Anschlussstecker für Anschluss des

Motorantriebes S800-RSU-H

Fabrikat ABB S 800-RSU-H

Fabrikat ABB S 800W-RSU-H für UL 489 Anwendungen

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.24   Hochleistungs - Sicherungsautomaten   GP ____________

Ebene1    01.25    Fehlerstromschutzschalter

01.25.001    System pro M compact Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 2

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1

(VDE0664-10), IEC 61008-2-1 (VDE 0664-11) und IEC/EN

61543 (VDE 0664-30)

Typ A pulsstromsensitiv

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 100A gG bzw. Hauptsicherungsautomaten

In mit 16/25/40/63 A

In mit 10/30/100/300/500 mA

Polzahl 2/4 (Stoßstromfestigkeit >= 250 A)

Polzahl 2/4 kurzzeitverzögert

(Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

Polzahl 2/4 selektiv

(Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung:

zweipolig 230 V AC

mehrpolig 230/400 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Verdrahtung:

Phasensammelschienen hintere Ebene, Einspeisung

und Abgänge vordere Ebene

Anbaumöglichkeit für:

Hilfsschalter (1 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (1 W; Funktion S/H

umschaltbar),

Unterspannungsauslöser

24/48/110/230/400 V AC, 12/24/48/110/230 V DC

Arbeitsstromauslöser

12-60 V AC/DC, 110-415 V AC + 110-250 V DC

Motorantrieb

Motorantrieb mit automatischer

Wiedereinschaltfunktion

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 2 compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.002    System pro M compact Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 2, 80...125 A

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1

(VDE0664- 10), IEC 61008-2-1 (VDE 0664-11) und IEC/EN

61543 (VDE 0664-30)

Typ A pulsstromsensitiv

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 100 A gG (80/100 A) bzw. 125 A gG (125 A) bzw.

Hauptsicherungsautomaten bzw. 125 A gG (125 A)

In mit 80/100/125 A

In mit 30/100/300/500 mA

Polzahl 2/4 (Stoßstromfestigkeit >= 250 A)

Polzahl 2 kurzzeitverzögert (80/100 A;

Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

Polzahl 4 kurzzeitverzögert (80/100/125 A,

Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

Polzahl 2/4 selektiv

(100 A; Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Polzahl 4 selektiv

(125 A; Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

Bemessungsspannung:

zweipolig 230V AC

mehrpolig 230/400V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 W), (80/100 A)

Signalkontakt/Hilfsschalter (1 W; Funktion S/H

umschaltbar), (80/100 A)

Unterspannungsauslöser (80/100 A)

24/48/110/230/400 V AC, 12/24/48/110/230 V DC

Arbeitsstromauslöser (80/100 A)

12-60 V AC/DC, 110-415 V AC + 110-250 V DC

Motorantrieb (80/100 A)

Motorantrieb mit automatischer

Wiedereinschaltfunktion (80/100 A)

Hilfsschalter 1 W + 1 Ö (125 A)

Motorantrieb mit automatischer

Wiedereinschaltfunktion (125 A)

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 2 compact oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.003    System pro M compact FI/LS- Schalter Baureihe DS 201 / DS 201 M

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat

FI/LS gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN

61009-2-1, (VDE 0664-21) und IEC/EN 60947-2

Typ A pulsstromsensitiv

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC/EN 61009

6kA/DS 201 und 10 kA / DS 201 M

1-polig geschützt / 2-polig schaltend

Auslösecharakteristik:

DS 201

B/C/K mit In 10/13/16 A,  In 10mA

B mit In: 6/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 30/300 mA

C mit In: 2/4/6/8/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 30/300 mA

C mit In: 6/10/16/20/25/32 A,

In 30/300 mA, kurzzeitverzögert

(Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

K mit In: 1/2/4/6/10/16/20/25/32 A,

In 30/300 mA

Polzahl:     1+N

DS 201 M

B/C mit In: 10/16 A,  Idelta_n 10mA

B mit In: 6/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 30/300 mA

C mit In: 4/6/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 30 mA

C mit In: 6/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 300 mA

C mit In: 6/10/13/16/20/25/32/40 A,

In 30/300 mA,

kurzzeitverzögert

Polzahl: 1+N

Bemessungsspannung: 230 V AC

Transparente Kunststoffklappe zur Aufnahme von

individuell beschriftbaren Kennzeichnungsschildern

Aufnahme für Betätigungssperre

Anbaumöglichkeit für

2 Hilfsschalter (1 W)

1 Signalkontakt (1 W) + 1 Hilfsschalter (1 W)

Unterspannungsauslöser

24/48/110/230/400 V AC,

12/24/48/110/203 V DC

Unterspannungsauslöser + 2 Hilfsschalter (1 W)

Arbeitsstromauslöser

12-60 V AC/DC + 110-415 V AC / 110-250 V DC

Arbeitsstromauslöser + 2 Hilfsschalter (1 W)

Motorantrieb mit Fern- Ein- und Ausschaltung

Incl. integriertem Signalkontakt und Hilfsschalter

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS 201, DS 201 M oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.004    System pro M compact FI/LS-Schalter Baureihe DS 202C / DS 202C M

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat

FI/LS gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN

61009-2-1 (VDE 0664-21)

Typ A pulsstromsensitiv

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC/EN 61009

6 kA / DS 202C und 10 kA / DS 202C M

2-polig geschützt / 2-polig schaltend

Auslösecharakteristik:

DS 202C

B mit In 6/10/13/16/20/25/32 A,  In 30 mA

C mit In 6/10/13/16/20/25/32 A, In 30 mA

Polzahl: 2

DS 202C M

B mit In: 10/13/16 A,  In 10mA

B mit In:  6/10/13/16/20/25/32 A,

In 30/300 mA

B mit In: 6/10/13/16/20/25/32 A,

In 30/300 mA,

kurzzeitverzögert

(Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

C mit In: 13/16 A,  Idelta_n 10mA

C mit In: 6/10/13/16/20/25/32 A,

In 30/300 mA

C mit In: 6/10/16/20/25/32 A,

In 30 mA,

kurzzeitverzögert

(Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

Polzahl: 2

Bemessungsspannung: 230 V AC

Baubreite 2 Moduleinheiten

Transparente Kunststoffklappe zur Aufnahme von

individuell beschriftbaren Kennzeichnungsschildern
Aufnahme für Betätigungssperre

Anbaumöglichkeit für

2 Hilfsschalter (1 W)

1 Signalkontakt (1 W) + 1 Hilfsschalter (1 W)

Unterspannungsauslöser

24/48/110/230/400 V AC,

12/24/48/110/203 V DC

Unterspannungsauslöser + 2 Hilfsschalter

(1 W)

Arbeitsstromauslöser

12-60 V AC/DC + 110-415 V AC / 110-250 V DC

Arbeitsstromauslöser + 2 Hilfsschalter (1 W)

Motorantrieb mit Fern-Ein- und Ausschaltung

Incl. integriertem Signalkontakt und Hilfsschalter

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS 202C M oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.005    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B - F 204

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1

(VDE0664-10); E VDE 0664-100 und IEC/EN 61543

(VDE066-30)

Typ B allstromsensitiv

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 125 A gG

In mit 125 A

In mit 30/300/500 mA

Polzahl 4 (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Polzahl 4 selektiv (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung: 230/400V AC

Baubreite: 4 Moduleinheiten

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 W + 1 Ö)

Motorantrieb mit automatischer

Wiedereinschaltfunktion (125 A)

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter F 204 B oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.006    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B+ - F 204

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1 (VDE

0664-10); V VDE 0664-110 und IEC/EN 61543 (VDE

066-30)

Typ B+ allstromsensitiv

Für gehobenen vorbeugenden Brandschutz

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 125 A gG

In mit 125 A

In mit 30/300 mA

Polzahl 4 (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung: 230/400V AC

Baubreite: 4 Moduleinheiten

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 W + 1 Ö)

Motorantrieb mit automatischer

Wiedereinschaltfunktion (125 A)

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter F 204 B+ oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.007    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B - F 800

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1 (VDE

0664-10) ; E VDE 0664-100 und IEC/EN 61543 (VDE

0664-30)

Typ B allstromsensitiv

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 100 A gG

In mit 16/25/40/63/80 A

ln mit 30/300/500 mA

Polzahl 2/4 kurzzeitverzögert (Stoßstromfestigkeit

>=3000 A)

Polzahl 4 selektiv (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung: 230/400V AC

Baubreite: 4 Moduleinheiten

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 S + 1 Ö)

Motorantrieb

Hilfsschalter (1 S + 1 Ö) für Motorantrieb

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 800 B oder

gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.008    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B+ - F 800

Fehlerstrom-Schutzschalter nach IEC/EN 61008-1 (VDE

0664-10) ; V VDE 0664-110 und IEC/EN 61543

(VDE 0664-30)

Typ B+ allstromsensitiv,

für gehobenen vorbeugenden Brandschutz

Kurzschlussfestigkeit 10 kA mit Vorsicherung 100 A gG

In mit 16/25/40/63/80 A

ln mit  30/300 mA

Polzahl 2/4 kurzzeitverzögert (Stoßstromfestigkeit

>=3000 A)

Polzahl 4 selektiv (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung: 230/400V AC

Baubreite: 4 Moduleinheiten

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 S + 1 Ö)

Motorantrieb

Hilfsschalter (1 S + 1 Ö) für Motorantrieb

ABB Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F 800 B+

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.009    System pro M compact FI/LS-Kombination Baureihe DS 200 A

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat FI/LS

gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE

0664-20) und IEC/EN61009-2-1, (VDE 0664-21)

Typ A pulsstromsensitiv

Bemessungsschaltvermögen: 6/10 kA

Auslösecharakteristik:

B mit In 40/50/63 A

C mit In 40/50/63 A

K mit In 6/10/13/16/20/25/32/40/50/63 A (6 kA)

In: 30 mA

Polzahl: 2/4

Energiebegrenzungsklasse 3

Bemessungsspannung:

zweipolig 230 V AC

vierpolig 230/400 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme von Betätigungssperre

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (1 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (1 W; Funktion S/H

umschaltbar),

Unterspannungsauslöser

24/48/110/230/400 V AC, 12/24/48/110/230 V DC

Arbeitsstromauslöser

12-60 V AC/DC, 110-415 V AC + 110-250 V DC

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS 200 A / DS 200 MA oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.010    System pro M FI/LS-Kombination Baureihe DS 800S A / DS 800N A

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat FI/LS

gemäß IEC/EN 60947-2

Typ A pulsstromsensitiv

Bemessungsschaltvermögen Icu  50/36 kA

DS 800 S A

Auslösecharakteristik: B/C/K

In 125 A

In 300 mA

Polzahl 2/3/4

kurzzeitverzögert  Idelta_n 30 mA

Polzahl 2/3/4 (Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

selektiv Idelta_n 300 mA / 1 A

Polzahl 2/4 (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

DS 800 N A

Auslösecharakteristik: B/C

In 125 A

In 300 mA

Polzahl 2/3/4

kurzzeitverzögert  Idelta_n 30 mA

Polzahl 2/3/4 (Stoßstromfestigkeit >= 3000 A)

selektiv Idelta_n 300 mA / 1 A

Polzahl 2/4 (Stoßstromfestigkeit >= 5000 A)

Bemessungsspannung:

230/400, 240/415, 400/690 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Anbaumöglichkeit für

Hilfsschalter (2 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (je 1 W),

Unterspannungsauslöser

24-36/48-60/110-250/220-400 V AC/DC

Arbeitsstromauslöser

24/48-130/110-250/220-400 V AC/DC

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS 800 S A / DS 800 N A oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.011    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat Baureihe DS240 N-UC  FI/LS-Kombination für den E

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat FI/LS gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), IEC/EN

60947-2 und VDV-Schrift 509 "Empfehlung für den

Einsatz von Fehlerstrom(FI)-Schutzschaltungen in

elektrischen Energieanlagen von Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen"

Typ A pulsstromsensitiv

- geeignet zum Abschalten von Ausgleichsströmen (DC)

zwischen dem öffentlichen Netz und dem

Gleichstromnetz der Bahn.

Bemessungsschaltvermögen: 10 kA AC (Außenleiter),

6 kA AC/DC polaritätsunabhängig (Neutralleiter)

Auslösecharakteristik: K

Bemessungsstrom In mit 16/32 A

ln mit 30 mA (2-polig)

Bemessungsstrom In mit 16/32/63 A

ln mit 30/300 mA (4-polig)

Polzahl: 2/4

Bemessungsspannung: 230/400 V AC

Aufnahme von Kennzeichnungsschildern

Aufnahme von Betätigungssperre

Kennzeichnungsschilder oder Kennzeichnungsmatten

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS240 N-UC oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.012    System pro M Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat Baureihe DS 250 N-UC („Bahn-FI/LS-Schalter“) FI/

Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat FI/LS (RCBO)

gemäß IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20), E VDE 0664-200, IEC/EN 60947-2 und VDV-Schrift 509 „Empfehlung für den Einsatz von Fehlerstrom(FI)-Schutzschaltungen in elektrischen Energieanlagen von Gleichstrom-Nahverkehrsbahnen“

Typ B allstromsensitiv

- geeignet zum Abschalten von Ausgleichsströmen (DC) zwischen dem öffentlichen Netz und dem Gleichstromnetz der Bahn.

Bemessungsschaltvermögen 10 kA AC (Außenleiter),

6 kA AC/DC polaritätsunabhängig (Neutralleiter)

Auslösecharakteristik: K

Bemessungsstrom In mit 16/32/63 A

In mit 30/300 mA

Polzahl 2/4

Bemessungsspannung: 230/400 V AC

Aufnahme von Kennzeichnungsschildern

Aufnahme von Betätigungssperre

Kennzeichnungsschilder oder Kennzeichnungsmatten

Betätigungssperre

ABB FI/LS DS 250 N-UC oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.013    System pro M compact FI-Block Baureihe DDA 200 A zum Anbau an Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Auslöser zum Anbau an ABB

Leitungs-Schutzschalter gemäß IEC/EN 61009-1

Anhang G

Typ A pulsstromsensitiv

Anbau an Baureihen S 200, S 200 M, S 200 P

2-, 3-, 4-polig

und Auslösecharakteristiken B, C, K, Z, D

In mit 16/25/40/63 A

In mit 10/30/100/300/500 mA

Polzahl 2/3/4

Polzahl 2/3/4 kurzzeitverzögert

Polzahl 2/3/4 selektiv

Polzahl 2/3/4 bei Version mit Not-Aus-Funktion

Bemessungsspannung: 230/400 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Verdrahtung mit dem LS-Schalter über

angebauten Adapter

Anbaumöglichkeit für Zubehör an

Leitungs-Schutzschalter:

Hilfsschalter (1 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (1 W; Funktion S/H

umschaltbar),

Unterspannungsauslöser

24/48/110/230/400 V AC, 12/24/48/110/230 V DC

Arbeitsstromauslöser

12-60 V AC/DC, 110-415 V AC + 110-250 V DC

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB FI-Block DDA 200 A oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.014    System pro M compact FI-Block Baureihe DDA 200 B zum Anbau an Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Auslöser zum Anbau an ABB

Leitungs-Schutzschalter gemäß IEC/EN 61009-1

Anhang G und IEC 62423

Typ B allstromsensitiv

Anbau an Baureihen S 200, S 200 M, S 200 P

1P + N / 3P + N

und Auslösecharakteristiken B, C, K, Z, D

In mit 63 A

In mit 30/300 mA

Polzahl 2/4

Polzahl 4 selektiv

Bemessungsspannung: 230/400 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Verdrahtung mit dem LS-Schalter über angebauten

Adapter

Anbaumöglichkeit für Zubehör an

Leitungs-Schutzschalter:

Hilfsschalter (1 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (1 W; Funktion S/H

umschaltbar),

Unterspannungsauslöser

12 V DC, 24/48/110/230 V AC/DC, 400 V AC

Arbeitsstromauslöser

12 - 60 V AC/DC, 100 - 415 AC, 110 - 250 V DC

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB FI-Block DDA 200 B oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.25.015    System pro M FI-Block zum Anbau an Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Auslöser zum Anbau an ABB

Leitungs-Schutzschalter gemäß IEC/EN 60947-2

Anhang B

Typ A pulsstromsensitiv

Anbau an Baureihen S 800 S und S 800 N

2-, 3-, 4-polig

und Auslösecharakteristiken B, C, K, (S) bzw. B,

C, (N)

In mit 63/100 A

In mit 30/300/500 mA

Polzahl 2/3/4

Polzahl 2/3/4 kurzzeitverzögert (30 mA)

Polzahl 2/3/4 selektiv (300/500 mA, 1 A)

Bemessungsspannung: 400/690 V AC

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Verdrahtung mit dem LS-Schalter über angebauten

Adapter

Anbaumöglichkeit für Zubehör an

Leitungs-Schutzschalter:

Hilfsschalter (2 W)

Signalkontakt/Hilfsschalter (je 1 W),

Unterspannungsauslöser

24-36/48-60/110-250/220-400 V AC/DC

Arbeitsstromauslöser

24/48-130/110-250/220-400 V AC/DC

Kennzeichnungsschilder

Betätigungssperre

ABB FI-Block DDA 800 A oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.25   Fehlerstromschutzschalter   GP ____________

Ebene1    01.26    Überspannungsableiter

Ebene2    01.26.01    Überspannungsableiter

Ebene3    01.26.01.01    OVR-TC

01.26.01.01.001    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 6V P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung Uc: 6V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140mA

Schutzpegel Up: 15V

C2 Nennableitstoßstrom (8/20) In: 5kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10kA

Wechselstromfestigkeit 50Hz: 10A

Grenzfrequenz: 10MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Breite: 12mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 6V P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.002    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 12V P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 12 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 20 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 2 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Breite: 12 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 12V P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.003    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 24V P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 24 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 35 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 4 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Breite: 12 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 24V P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.004    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 48V P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 48 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 70 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 6 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Breite: 12 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 48V P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.005    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 200V P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 200 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 700 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 3 MHz

Serienwiderstand:

Breite:   12 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 200V P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.006    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik OVR TC 200FR P

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Basisteil mit Schraubanschlüssen,

auswechselbarer Schutzbaustein,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Anschluss: parallel

Bemessungsspannung: 200 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 400 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 100 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Breite: 12 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 200FR P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.007    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Basismodul OVR TC RJ11

Basisteil zur Aufnahme eines Schutzmoduls der

Reihe OVRTC ... C,

mit Anschlussbuchsen RJ11 sowie Schraubklemmen,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Breite: 15,5 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC RJ11

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.008    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Basismodul OVR TC RJ45

Basisteil zur Aufnahme von 2 Schutzmodulen der

Reihe OVRTC ... C,

mit Anschlussbuchsen RJ45 sowie Schraubklemmen,

Schutzleiterkontaktierung zur Hutschiene,

Breite: 24 mm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC RJ45

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.009    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 6V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ... P sowie zur Bestückung von Basisteilen OVR TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 6V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 15 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 10 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 6V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.010    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 12V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ... P sowie zur Bestückung von Basisteilen OVR TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 12V

Ableiterklasse: 2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 20 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 2 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 12V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.011    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 24V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ... P sowie zur Bestückung von Basisteilen OVR TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE 0845-3-1)

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 24 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 35 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 4 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 24V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.012    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 48V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ...P sowie zur Bestückung von Basisteilen

OVR TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 48 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 70 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 6 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 48V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.013    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 200V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ... P sowie zur Bestückung von Basisteilen OVR

TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Anschluss: seriell

Bemessungsspannung: 200 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 700 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 100 MHz

Serienwiderstand:

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 200V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.01.01.014    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter für Datentechnik - Schutzmodul OVR TC 200FR V C

Schutzmodul zum Austausch für Geräte der Reihe

OVR TC ... P sowie zur Bestückung von Basisteilen OVR

TC RJ11 sowie OVR TC RJ45,

Überspannungsschutz für analoge und digitale

Telefonie, Netzwerktechnik, Bustechnik, etc.,

Schutzkategorie C2 gem. DIN EN 61643-21 (VDE

0845-3-1)

Anschluss: parallel

Bemessungsspannung: 200 V

Ableiterklasse: C2

Bemessungsstrom IL: 140 mA

Schutzpegel Up: 400 V

C2 Nennableitstoßstrom In: 5 kA

C2 max. Ableitstoßstrom In, tot: 10 kA

Wechselstromfestigkeit 50 Hz: 10 A

Grenzfrequenz: 3 MHz

Serienwiderstand: 10 Ohm

Hersteller: ABB

Typ: OVR TC 200FR V C

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.01.01   OVR-TC   GP ____________

Ebene2  01.26.01   Überspannungsableiter   GP ____________

Ebene2    01.26.02    Überspannungsableiter Klasse I

Ebene3    01.26.02.01    OVR T1

01.26.02.01.001    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 25 255

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vorÜberspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

Schutzpegel Uimp: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung 125 A gG

Parallelverdrahtung 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.002    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 25 440-50

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vorÜberspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In:

Schutzpegel Up: <= 2,0 kV

Leckstrom: < 0,1 mA

Ansprechzeit tA: < 500 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung 125 A gG

Parallelverdrahtung 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 25 440-50

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.003    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 25 N

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M compact

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz zwischen N und PE in

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Blitz-Überspannungen, auch bei

direkten Blitzeinschlägen,

geeignet zum Einsatz in der "3+1"-Schaltung,

gekapselte Funkenstrecke, nicht ausblasend,

Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,auch in

Hauptstromversorgungssystem gemäß

VDN-Richtlinie,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 690 V AC/50 Hz

Bemessungsspannung Un: 440 V AC/50 Hz

TOV Ut: 1200 V

Blitzstoßstrom Iimp: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

Schutzpegel Up: <= 4 kV

Ansprechspannung: -

Folgestromlöschvermögen If: 100 Aeff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 25 N

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.004    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 50 N

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M

compact aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz zwischen N und PE in

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Blitz-Überspannungen, auch bei direkten

Blitzeinschlägen,

geeignet zum Einsatz in der "3+1"-Schaltung,

gekapselte Funkenstrecke, nicht ausblasend,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystem gemäß VDN-Richtlinie,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

TOV Ut: 1200 V

Blitzstoßstrom Iimp: 50 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 50 kA (8/20)

Schutzpegel Up: <= 1,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen If: 100 A eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 50 N

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.005    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 100 N

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M

compact aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz zwischen N und PE in

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Blitz-Überspannungen, auch bei direkten

Blitzeinschlägen,

geeignet zum Einsatz in der "3+1"-Schaltung, gekapselte

Funkenstrecke, nicht ausblasend,

Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen, auch in

Hauptstromversorgungssystem gemäß

VDN-Richtlinie,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

TOV Ut: 1200 V

Blitzstoßstrom Iimp: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

Schutzpegel Up: <= 2 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Folgestromlöschvermögen If: 100 A eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 100 N

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.006    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 2L 25 255

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 1phasige

TN-Systeme, System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen, auch in

Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L, N - PE: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 2L 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.007    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 1N 25 255

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 1phasige

TT-Systeme, System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen, auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L - N: 25 kA (10/350)

N PE: 50 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

Schutzpegel Up:

L - N: <= 2,5 kV

N - PE: <= 1,5 kV

TOV Ut: 400 / 1200 V

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 / 0,1 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 1N 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.008    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 3L 25 255

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige

TN-C-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3 - PEN: 25 kA (10/350)

(L1+L2+L3) - PEN: 75 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 6 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 3L 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.009    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 4L 25 255

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3, N - PE: 25 kA (10/350)

(L1+L2+L3+N) - PE: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 8 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 4L 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.010    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 3N 25 255

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige TT-(auch

TN-S-)Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3 - N: 25 kA (10/350)

N PE: 100 kA (10/350)

(L1+L2+L3+N) - PE: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 / 1200 V

Schutzpegel Up:

L1, L2, L3 - N: <= 2,5 kV

N - PE: <= 1,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50/ 0,1 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 8 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 3N 25 255

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.011    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter mit Fernmeldung OVR T1 2L  25 255 TS

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 1phasige

TN-Systeme, System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L, N - PE: 25 kA (10/350)

(L+N) - PEN: 50 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 5 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 2L 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.012    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter mit Fernmeldung OVR T1 1N 25 255 TS

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 1phasige

TT-Systeme, System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L - N: 25 kA (10/350)

N - PE: 50 kA (10/350)

(L+N) - PE: 50 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 / 1200 V

Schutzpegel Up:

L - N: <= 2,5 kV

N - PE: <= 1,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 5 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 1N 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.013    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter mit Fernmeldung OVR T1 3L 25 255 TS

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige

TN-C-System

System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 25/75 kA (10/350)

L1, L2, L3 - PEN: 25 kA (10/350)

L1+L2+L3 - PEN: 75 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 7 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 3L 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.014    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter mit Fernmeldung OVR T1 4L 25 255 TS

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige

TN-S-Systeme ,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3, N - PE: 25 kA (10/350)

(L1+L2+L3, N) - PE: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 9 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 4L 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.015    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter mit Fernmeldung OVR T1 3N 25 255 TS

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige TT- (auch

TN-)Systeme, System pro M compact, aufrastbar auf

Hutschiene 35 mm, zum Schutz von

Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke, Schutzgerät zum

Einsatz in Niederspannungsverteilungen, auch in

Hauptstromversorgungssystemen gemäß VDN-Richtlinie

einsetzbar, Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3 - N: 25 kA (10/350)

N - PE: 100 kA

L1+L2+L3+N - PE: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 400 / 1200 V

Schutzpegel Up:

L1, L2, L3 - N: <= 2,5 kV

N - PE: <= 1,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 50 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 9 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 3N 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.016    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 25 255-7

Einpoliger Blitzstromableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten

Blitzeinschlägen, nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß VDN-Richtlinie einsetzbar,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 650 V

Schutzpegel Up: <= 2,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 7 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 25 255-7

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.01.017    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1 3N 25 255-7

Mehrpoliger Blitzstromableiter für 3phasige TT- (auch

TN-S-)Systeme in "3+1"-Schaltung,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3 - N: 25 kA (10/350)

N PE: 100 kA (10/350)

(L1+L2+L3+N) - PE: 100 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25/100 kA (8/20)

TOV Ut: 650 / 1200 V

Schutzpegel Up:

L1, L2, L3 - N: <= 2,5 kV

N - PE: <= 1,5 kV

Ansprechspannung: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Folgestromlöschvermögen If: 7 kA eff.

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 5 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1 3N 25 255-7

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.02.01   OVR T1   GP ____________

Ebene3    01.26.02.02    OVR T1+2

01.26.02.02.001    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 15 255-7

Einpoliger kombinierter Blitzstrom-/Überspannungsableiter

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mit besonders niedrigem Begrenzungspegel,

nicht ausblasende Funkenstrecke , Schutzgerät zum

Einsatz in Niederspannungsverteilungen, mit

Defektanzeige über Sichtfenster rot/grün,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 15 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 650 V

Schutzpegel Up: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: 7 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 5 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 15 255-7

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.002    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 25 255 TS

Einpoliger kombinierter

Blitzstrom-/Überspannungsableiter

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mit besonders niedrigem Begrenzungspegel,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

Varistor-Steckmodul (austauschbar),

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen, mit integriertem Telesignal(Fernanzeige) und

Defektanzeige über Sichtfenster rot/grün,

Doppelklemmen für V-Verdrahtung,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 25 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 25 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: 15 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Fernanzeige über Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 25 255 TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.003    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 3N 15 255-7

Mehrpoliger Blitzstrom-/Überspannungsableiter für

3phasige TT- (auch TN-S-) Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mit besonders niedrigem Begrenzungspegel,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

Varistor

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen, mit Defektanzeige über Sichtfenster rot/grün,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 15/50 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 15/50 kA (8/20)

TOV Ut: 650 / 1200 V

Schutzpegel Up: <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: 7/0,1 kA eff.

max. Vorsicherung:

V-Verdrahtung: 125 A gG

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 5 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 3N 15 255-7

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.004    System pro M compact® Kombiableiter OVR WT 3L 690

Mehrpoliger Blitzstrom-/Überspannungsableiter für

3phasige TNC / IT Systeme,

System pro M compact, aufgerastet auf Hutschiene 35 mm,

in IP65-Gehäuse

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mit besonders hohem Nennspannungsbereich,

Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen, mit Defektanzeige über

Sichtfenster rot/grün,

integrierte Betriebsanzeige mit Fernmeldung,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 1260/2520 V AC

Frequenz: 50/500 Hz

Nennspannung Un: 690 V

Blitzstoßstrom Iimp: 2 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

Schutzpegel Up: <= 6 kV

Ansprechzeit tA: < 500 ns

Folgestromlöschvermögen If: kein

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 10 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR WT 3L 690

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.005    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 7 275s P

Einpoliger kombinierter

Blitzstrom-/Überspannungsableiter

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mit besonders niedrigem Begrenzungspegel,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

Varistor-Steckmodul (austauschbar),

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

mit Defektanzeige über Sichtfenster rot/grün,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 7 kA (10/350)

Nennableitstoßstrom In: 6 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up: <= 0,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If:

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 50 A gG

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 7 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.006    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 1N 7 275s P

Mehrpoliger Blitzstrom-/Überspannungsableiter für

1phasige TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

auch in Hauptstromversorgungssystemen gemäß

VDN-Richtlinie einsetzbar,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L - N: 7 kA (10/350)

N - PE: 12,5 kA (10/350)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

Nennableitstoßstrom In: 7 kA (8/20)

TOV Ut: 334 / 1200 V

Schutzpegel Up:

L - PE: <= 0,9 / 1,4 kV

Ansprechspannung: < 25 ns

Ansprechzeit tA:

Folgestromlöschvermögen If: -/ 0,1 kA eff.

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 50 A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 1N 7 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.007    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 3N 7 275s P

Mehrpoliger Blitzstrom-/Überspannungsableiter für

3phasige TT- (auch TN-S-) Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

mitbesonders niedrigem Begrenzungspegel,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

Varistor-Steckmodul (austauschbar),

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

mit Defektanzeige über Sichtfenster rot/grün,

SPD Class 1/Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1/Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 275/440 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp: 7/12,5 kA (10/350)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

Nennableitstoßstrom In: 7 kA (8/20)

TOV Ut: 334 / 1200 V

Schutzpegel Up: <=0,9/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: -/0,1 kA eff.

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 50 A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 3N 7 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.008    System pro M compact® Kombiableiter OVR T1+2 3L 7 275s P

Mehrpoliger Blitzstrom-Überspannungsableiter für

3phasige TN-C-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

VaristorSteckmodul (austauschbar),

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 275/440 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3 - PEN: 7 kA (10/350)

(L1+L2+L3) - PEN: 21 kA (10/350)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

Nennableitstoßstrom In: 7 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up: <= 0,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: ----

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 50 A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 3L 7 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.02.02.009    System pro M compact® Blitzstrom-Ableiter OVR T1+2 4L 7 275s P

Mehrpoliger Blitzstrom-/Überspannungsableiter für

3phasige TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen,

nicht ausblasende Funkenstrecke mit integriertem

Varistor-Steckmodul (austauschbar),

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

SPD Class 1 nach IEC 61643-1

SPD Typ 1 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

max. Betriebsspannung Uc: 275/440 V AC/50 Hz

Blitzstoßstrom Iimp:

L1, L2, L3, N - PE: 7 kA (10/350)

(L1+L2+L3+N) - PE: 28 kA (10/350)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

Nennableitstoßstrom In: 7 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up: <= 0,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Folgestromlöschvermögen If: ---

max. Vorsicherung:

Parallelverdrahtung: 50 A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T1+2 4L 7 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.02.02   OVR T1+2   GP ____________

Ebene2  01.26.02   Überspannungsableiter Klasse I   GP ____________

Ebene2    01.26.03    Überspannungsableiter Klasse II

Ebene3    01.26.03.01    OVR T2

01.26.03.01.001    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 15 150

Einpoliger kompakter Überspannungsableiter System

pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc:  150 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In  (8/20): <= 1 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 50A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 15 150

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.002    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 150

Einpoliger kompakter Überspannungsableiter System

pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 150 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 50A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 150

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.003    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 15 275

Einpoliger kompakter Überspannungsableiter System

pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei  In (8/20): <= 1 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 15 275

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.004    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 275

Einpoliger kompakter Überspannungsableiter System

pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei 20 kA (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 275

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.005    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 15 275 P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,0 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 15 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.006    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 275 P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.007    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 15 440 P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 15 440 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.008    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 440 P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 440 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.009    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 70 N P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz zwischen N und PE vor Überspannungen,

Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,speziell in der

Schaltungsart "3+1",

Funkenstrecken-Ableiter,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter

und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 255 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,2 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 100 ns

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 70 N P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.010    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter mit Fernmeldung OVR T2 40 275 P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 50A gG, B/C-Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 275 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.011    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter mit Fernmeldung OVR T2 40 440 P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 440 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.012    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 15 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9/1,4 kV

bei In(8/20): <= 1/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 15 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.013    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 40 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In(8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 40 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.014    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 15 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V (N-PE: 255 V) 50

HzNennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 15 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,9/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 15 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.015    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagenvor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter

und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275V (N-PE: 255 V) 50

HzNennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 40 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.016    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 440 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440V  50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 60 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 60 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 690 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 1,4/1,2 kV

bei In (8/20): <= 1,9/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 440 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.017    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 15 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,0 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 15 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.018    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.019    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 440 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 440 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.020    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 440/690 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 15 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 690 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): -

bei In (8/20): <= 2,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 440/690 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.021    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 15 275

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagenvor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter

und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In(8/20): <= 1 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 15 275

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.022    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 275

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In(8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 275

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.023    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 15 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,0 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 15 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.024    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 275 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 275 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.025    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 440 P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 440 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.026    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR 2 15 75 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 75 V

Spannungsart:  AC 50 Hz, DC

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: N/A

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,3 kV

bei In(8/20): <= 0,3 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 16 A gG, 10 A C Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR 2 15 75 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.027    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 40 275 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In(8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 40 275 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.028    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 275 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vorÜberspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275V

(N-PE:  255 V) 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 40 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 275 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.029    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 440 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440V  50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 40 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 1,4/1,2 kV

bei In (8/20): <= 1,9/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 440 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.030    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 275 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 275 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.031    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 440 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 440 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.032    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 440/690 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 15 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 690 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 2,1 kV

bei In (8/20): <= 2,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 440/690 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.033    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 275 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 275 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.034    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 440 P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 440 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.035    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 275s P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In(8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.036    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 70 275s P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In(8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 70 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.037    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 440s P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In(8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 440s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.038    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 70 440s P

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

Schutzpegel Uc

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In(8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 70 440s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.039    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 275s P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In(8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.040    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 70 275s P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 70 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.041    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 40 440s P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,9 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 40 440s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.042    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 70 440s P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In(8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 70 440s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.043    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 120 440s P TS

Einpoliger Überspannungsableiter System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, 3stufige Zustandsanzeige durch farbige

Markierung im Sichtfenster (i.O. - Reserve - defekt),

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 60 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 120 kA (8/20)

TOV (L-PE 200 ms) Ut: 1420 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,3 kV

bei In (8/20): <= 2,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 1 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 120 440s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.044    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 40 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für

N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In(8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 40 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.045    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 70 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für N-PE,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,5/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 70 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.046    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige TT-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm, zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für N-PE,

Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275V

(N-PE: 255 V) 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 40 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.047    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 70 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für N-PE,

Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275V

(N-PE: 255 V) 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 70 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,5/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 70 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.048    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.049    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 70 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem Schutzmodul,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 70 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.050    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 70 440s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 70 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 30 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 70 440s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.051    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.052    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 70 275s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 70 275s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.053    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 70 440s P

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 70 440s P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.054    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR 2 15 75s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 75 V AC

Spannungsart: AC 50 Hz, DC

Nennableitstoßstrom In: 5 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15 kA (8/20)

TOV Ut: N/A

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,3 kV

bei In (8/20): <= 1,3 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 16 A gG, 10 A C Kennlinie

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR 2 15 75s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.055    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 40 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für

N-PE

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 40 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.056    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 1N 70 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für

N-PE

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70/70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,5/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 2 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 1N 70 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.057    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 40 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35

mmzum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vorÜberspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für

N-PE,

Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V

(N-PE: 255 V) 50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 40 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,4/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 40 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.058    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3N 70 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT-Systeme

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35

mm,zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen

vor Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor und Funkenstreckenableiter für

N-PE,

Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275V

(N-PE: 255 V) 50 Hz

Nennableitstoßstrom In:  30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax:

L1, L2, L3 - N: 70 kA (8/20)

N - PE: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up (L-N/N-PE)

bei 3 kA (8/20): <= 0,8/1,4 kV

bei In (8/20): <= 1,5/1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3N 70 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.059    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 40 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung

und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 40 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.060    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 70 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 70 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.061    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 3L 70 440s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-C-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 70 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 30 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 3 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 3L 70 440s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.062    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 40 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,9 kV

bei In (8/20): <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 40 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.063    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 70 275s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

SchutzmodulDefektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 275 V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 335 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 0,8 kV

bei In (8/20): <= 1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 70 275s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.01.064    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR T2 4L 70 440s P TS

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung und Reservevaristor,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbarem

Schutzmodul, Defektanzeige durch rote Markierung im

Sichtfenster, Multifunktions-Anschlussklemme für

Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Uc: 440V AC/50 Hz

Nennableitstoßstrom In: 30 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 70 kA (8/20)

TOV Ut: 440 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,4 kV

bei In (8/20): <= 2 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: 125 A gG

Kurzschlussfestigkeit bei

max. Vorsicherung: 50 kA eff.

Breite: 4 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR T2 4L 70 440s P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.03.01   OVR T2   GP ____________

Ebene3    01.26.03.02    OVR PLUS

01.26.03.02.001    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PLUS N1 40

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 1phasige

TT/TN-Systeme ,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich,

Kurzschlussschutz durch integrierten Leitungsschutzschalter

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

Fernsignalisierung des Gerätezustendes über

anbaubaren Hilfsschalter (S2C-H6R),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

max. Betriebsspannung Uc: 320 V AC/50 Hz

Bemessungsspannung Un: 230V AC

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

TOV (5s) Ut: 334 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1/0,6 kV

bei In (8/20): <= 1,6/1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: nicht erforderlich

Kurzschlussfestigkeit: 15 kA eff.

Breite: 2 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR PLUS N1 40

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.02.002    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PLUS N3 15

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagenvor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich,

Kurzschlussschutz durch integrierten

Leitungsschutzschalter

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

Fernsignalisierung des Gerätezustendes über

anbaubaren Hilfsschalter (S2C-H6R),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

max. Betriebsspannung Uc: 320 V AC/50 Hz

Bemessungsspannung Un: 230/400V AC

Nennableitstoßstrom In: 5/40 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 15/60 kA (8/20)

TOV (L-N,5s; N-PE, 200ms) Ut: 334 / 1200 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,1/1 kV

bei In (8/20): <= 1,3/1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: nicht erforderlich

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA eff.

Breite: 6 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR PLUS N3 15

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.02.003    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PLUS N3 40

Mehrpoliger Überspannungsableiter für 3 phasige

TT/TN-S-Systeme,

System pro M compact, aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagenvor

Überspannungen, Schutzgerät zum Einsatz in

Niederspannungsverteilungen,

Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung,

keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich,

Kurzschlussschutz durch integrierten

Leitungsschutzschalter

SPD Class 2 nach IEC 61643-1

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11)

Fernsignalisierung des Gerätezustendes über

anbaubarenHilfsschalter (S2C-H6R),

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

max. Betriebsspannung Uc: 320 V AC/50 Hz

Bemessungsspannung Un: 230/400V AC

Nennableitstoßstrom In: 20/40 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 20/60 kA (8/20)

TOV (L-N,5s; N-PE, 200ms) Ut: 334 / 1200 V

Schutzpegel Up

bei 3 kA (8/20): <= 1,1/1 kV

bei In (8/20): <= 2/1,5 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

max. Vorsicherung: nicht erforderlich

Kurzschlussfestigkeit: 15 kA eff.

Breite: 6 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR PLUS N3 40

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.03.02   OVR PLUS   GP ____________

Ebene3    01.26.03.03    OVR PV

01.26.03.03.001    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PV 40 600 P

Überspannungsableiter System pro M compact zum

Schutz in Photovoltaik-Anlagen,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

2 Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung

und Funkenstrecke in Y-Schaltung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

bei Strangströmen bis 100 A DC keine Vorsicherung

erforderlich,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Ucpv: 670 V DC

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

Schutzpegel Up bei In

L+ / L-: <= 2,8 kV

L / PE: <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR PV 40 600 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.03.002    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PV 40 1000 P

Überspannungsableiter System pro M compact zum

Schutz in Photovoltaik-Anlagen,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

3 Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung

in Y-Schaltung,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

bei Strangströmen bis 100 A DC keine Vorsicherung

erforderlich,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Ucpv: 1000 V DC

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

Schutzpegel Up bei In

L+ / L-: <= 3,8 kV

L / PE: <= 3,8 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Breite: 3 TE

Hersteller: ABB

Typ: OVR PV 40 1000 P

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.03.003    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PV 40 600 P TS

Überspannungsableiter System pro M compact zum

Schutz in Photovoltaik-Anlagen,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

2 Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und Abtrenneinrichtung

und Funkenstrecke in Y-Schaltung,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

bei Strangströmen bis 100 A DC keine Vorsicherung

erforderlich,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und Kammschiene,

max. Betriebsspannung Ucpv: 670 V DC

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

Schutzpegel Up bei In

L+ / L-: <= 2,8 kV

L / PE: <= 1,4 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Breite: 3 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR PV 40 600 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.26.03.03.004    System pro M compact® Überspannungs-Ableiter OVR PV 40 1000 P TS

Überspannungsableiter System pro M compact zum

Schutz in Photovoltaik-Anlagen,

aufrastbar auf Hutschiene 35 mm,

Schutzgerät zum Einsatz in Niederspannungsverteilungen,

3 Varistor-Ableiter mit Überwachungs- und

Abtrenneinrichtung in Y-Schaltung,

mit integriertem Telesignal/Fernanzeige,

SPD Class 2 nach IEC 61643-1,

SPD Typ 2 nach DIN EN 61643-11

(VDE 0675 Teil 6-11),

bestehend aus Basiselement und wechselbaren

Schutzmodulen,

bei Strangströmen bis 100 A DC keine Vorsicherung

erforderlich,

Defektanzeige durch rote Markierung im Sichtfenster,

Multifunktions-Anschlussklemme für Leiter und

Kammschiene,

max. Betriebsspannung Ucpv: 1000 V DC

Nennableitstoßstrom In: 20 kA (8/20)

Max. Ableitstoßstrom Imax: 40 kA (8/20)

Schutzpegel Up bei In

L+ / L-: <= 3,8 kV

L / PE: <= 3,8 kV

Ansprechzeit tA: < 25 ns

Breite: 3 TE

Fernanzeige mit Wechsler, potentialfrei

Hersteller: ABB

Typ: OVR PV 40 1000 P TS

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene3  01.26.03.03   OVR PV   GP ____________

Ebene2  01.26.03   Überspannungsableiter Klasse II   GP ____________

Ebene1  01.26   Überspannungsableiter   GP ____________

Ebene1    01.28    Modulare Installationsgeräte

Ebene2    01.28.01    Befehlsgeräte

01.28.01.001    System pro M compact® Schalter E200

Ausschalter gemäß DIN EN 60947-3, DIN VDE 0660-107

IEC/EN 60947-3

Bemessungsstrom: 16/25/32/40/45/63/80/100/125 A

Kontakte: 1 S, 2 S, 3 S, 4 S

Bemessungsspannung: 230/400 V AC, 60 V DC

Kurzschlußfestigkeit 25 kAeff in Reihe mit NH 00 100 A

gL-gG bzw. 6 kAeff in Reihe mit NH 00 125 A gL-gG und

Leitungsschutzschlter <= 63A

Anschlussquerschnitt bis 50mm²

Schaltgrifffarbe rot/grau

Anbau Hilfsschalter

Anlegekante für Kennzeichnungsschilder

Aufnahme für Betätigungssperre

Betätigungssperre

ABB Schalter E 200 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.002    System pro M compact® Taster/Leuchttaster/Leuchtmelder LED/ Leuchtmelder 2/3 LED E210

Taster, Leuchtaster und Leuchtmelder nach DIN EN

60669-1, VDE 0632 Teil 1, UL 508, DIN EN 62094-1

Taster 1 S + 1 Ö

Bemessungsstrom: 16A/250 V AC

Tastenfarbe: grau/rot/grün/gelb/schwarz/blau

Modulbreite 0,5

Leuchttaster 1 S / 1 Ö mit wartungsfreier LED

Bemessungsstrom: 16A/250 V AC

LED Farbe: weiß/rot/grün/gelb/blau

115-250 V AC, 12-48 V AC/DC, 60-220 V DC,

Modulbreite 0,5

Leuchtmelder mit wartungsfreier LED

LED Farbe: weiß/rot/grün/gelb/blau

115-250 V AC, 12-48 V AC/DC, 60 - 220 V DC

Modulbreite 0,5

Leuchtmelder 2- oder 3-fach mit wartungsfreien LEDs

LED Farbe: rot/rot/rot, grün/grün/grün, rot/gelb/grün,

grün/rot,

415-230 V AC, 12-48 V AC, 115-230 V DC

Modulbreite 0,5

ABB Taster/Leuchttaster/Leuchtmelder E210 oder

gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.003    System pro M compact® Schalter E210/463/480

Ausschalter nach DIN EN 60669-1, VDE 0632 Teil 1, DIN

EN 60669-2-4, VDE 0632-2-4, UL 508

Bemessungsströme: 16/25/32 A, 250/400 V AC

Kontakte: 1S/2S/3S/4 S

Modulbreite: 0,5/1

Ausschalter nach DIN EN 60669-1, VDE 0632 Teil 1

Bemessungsströme: 63/80 A, 250/400 V AC

Kontakte: 3 S

Modulbreite: 2,5

Sperrbar

Steuerschalter nach DIN EN 60669-1, VDE 0632 Teil 1,

UL 508

Bemessungsströme: 16/25 A, 250 V AC

Kontakte: 2 S + 2 Ö/3 S + 1 Ö/1 S + 1 Ö

Modulbreite: 0,5/1

Ausschalter mit eingebauter LED Kontrollleuchte

Nach DIN EN 60669-1, VDE 0632 Teil 1, UL 508

Bemessungsströme: 16/25 A, 250 V AC

Kontakte: 1S/2S/3S

Modulbreite: 0,5/1

Wechselschalter nach DIN EN 60669-1, VDE 0632 Teil 1,

UL 508

Bemessungsströme: 16/25 A, 250 V AC

Kontakte: 1 W/2 W

Modulbreite: 0,5/1

Gruppenschalter (I-0-II) nach DIN EN 60669-1, VDE 0632

Teil 1

Bemessungsströme: 16/25 A, 250 V AC

Kontakte: 1W/2W

Modulbreite: 0,5/1

ABB Schalter E 210/463/480 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.004    System pro M compact® Treppenlicht-Zeitschalter E 232

Treppenlicht-Zeitschalter gemäß DIN VDE 0632

Elektromechanisch, nachschaltbar, Schalter für 3- und

4-Leiter-Anschluß, Dauerlichtschalter, 16 A, 230 V AC

Zeitbereich: 1-7min

Glühlampenlast 2.300W

Nachschaltbar, Dauerlichtschalter

ABB Treppenlicht-Zeitschalter E 232 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.005    System pro M compact® Treppenlicht-Zeitschalter E 232E

Treppenlicht-Zeitschalter gemäß DIN VDE 0632

Elektronisch, nachschaltbar, für 3- und

4-Leiter-Anschluß, Zeitbereich 0,5-20 min.

Glühlampenlast 2.300W / 3.600W

Bemessungsspannung:230 V AC/ 8...230 V AC/DC

Nachtschaltbar,

mit Dauerlicht-Schalter,

mit Ausschaltvorwarnung gem. DIN 18015-2 und

Langzeitfunktion 60min.

als Multifunktionsgerät mit 10 wählbaren Funktionen

ABB Treppenlicht-Zeitschalter E 232E oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.006    System pro M compact® Treppenlicht-Zeitschalter E 232HLM

Halblichtmodul für Glühlampen- und 230 V

Halogenlampenbeleuchtung,

Glühlampenlast 2.300W

Zusatzeinrichtung für Treppenlichtzeitschalter

Vorwarnphase = Halbe Helligkeit stufenlos von 20 - 60

sec. einstellbar

ABB Halblichtmodul E 232 - HLM oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.007    System pro M compact® Zeitrelais E 234 CT

Zeitrelais gemäß DIN VDE 0435 Teil 2021 für

Tragschiene 35 mm, 1-modulig

Versorgungsspannung:  24-230 V AC/24-48 V DC

Steuerspannungen:  24-230 V AC/24-48 V DC

Zeiten:  0,05 sec. - 100 h

Multifunktionsrelais

Funktionen:

anzugverzögert/rückfallverzögert/Taktgeber mit Impuls

beginnend/Taktgeber mit Pause

beginnend/ausschaltwischend/

einschaltwischend/impulsformend

Einzelfunktion

Zeitrelais ansprechverzögert

Zeitrelais rückfallverzögert mit Hilfsspannung

Zeitrelais Einschaltwischer

Zeitrelais Ausschaltwischer mit Hilfsspannung

Zeitrelais blinker, impulsgebend

Zeitrelais blinker, pausebeginnend

Zeitrelaus Impulsformer

Zeitrelais taktgebend impuls-pausebeginnend

Zeitrelais Stern-Dreieck-Umschaltung

ABB Zeitrelais E 234CT oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.008    System pro M compact® Stromstoßschalter E 250/E 260

Stromstoßschalter elektromechanisch gemäß DIN VDE 0632

Bemessungsschaltleistung: 16A/250 V AC

Betätigungsspannung:

8/12/24/48/115/230 V AC

6/12/24/48/115/60/220 V DC

Kontakte: 1 S/2 S/1 S + 1 Ö/1 W/2 W

Stromstoßschalter Zentral EIN  AUS, gleiches Potential bei örtlich/zentral

Betätigungsspannung:

12/24/230 V AC

6/12/115 V DC

Kontakte: 1 S/2 S/3 S

Stromstoßschalter Zentral EIN  AUS, unterschiedliches Potential bei örtlich/zentral

Betätigungsspannung örtlich: 24/230 V AC

Betätigungsspannung zentral: 24 V AC/DC / 230 V AC

Kontakte: 1 S/2 S/1 S + 1 Ö/2 S + 1 W/2 W/3 W

Kontaktmodul zum Anbau an Stromstoßschalter elektromechanisch; Multispannung

Kontakte: 2 S/1 S + 1 Ö/2 W

Hilfsschalter zum Anbau an Stromstoßschalter elektromechanisch; 5 A/250 V AC

Kontakte: 1 S + 1 Ö/2 S/2 Ö

Stromstoßschalter mit Steuerelektronik

Betätigungsspannung:

24V AC/DC / /230 V AC

Kontakte: 1 S/1 S + 1 Ö/2 S

Stromstoßschalter mit Steuerelektronik und Rückfallverzögerung 1...60 min.

Betätigungsspannung:

230 V AC

Kontakt: 1 S

Stromstoßschalter mit Steuerelektronik,

Zentral EIN - AUS

Betätigungsspannung:

24 V AC/DC / 230 V AC

Kontakte: 1 S/1 S + 1 Ö/2 S

ABB Stromstoßschalter E 250/E 260 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.009    System pro M compact® Installationsrelais E 259

Installationsrelais gemäß EN 60669-1,

DIN VDE 0632

Bemessungsschaltleistung 16A

Bemessungsfrequenz 50Hz (60Hz auf Anfrage)

Betätigungsspannung: 8/12/24/48/115/230V AC/

12/24/48/60/110/220V DC

Kontakte 1S/1S + 1Ö/2S/3S/4S/1W/2W/3W/4W

Hilfsschalterzum Anbau an

Installationsrelais

elektromechanisch; 5A/250V AC

Kontakte: 1S+1Ö/2S/2Ö

ABB Installationsrelais E 259 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.010    System pro M compact® Lichtwertschalter STL-101/103

Lichtwertschalter

Bemessungsspannung: 230V AC

Schaltwerte: 10 - 1000 Lux

200 - 20000 Lux

Verzögerungszeiten: 5 sec. - 20 min.

Steuerspannungsbereich: 0-5V DC

Beleuchtungsgruppenzahl: 1/3

Lichtfühler mit Montagewinkel

ABB Lichtwertschalter STL 101/103 oder gleichwer

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.011    System pro M compact® Lichtwertschalter STL-101

Lichtwertschalter schaltet die angeschlossene

Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht.

Das Tageslicht wird von einem Lichtsensor außerhalb

des Raumes oder in unmittelbarer Fensternähe

aufgenommen und als Steuerspannung dem

Lichtwertschaltervorgegeben. Dieser schaltet

entsprechend dem an ihm eingestellten Wert die

Beleuchtung ein oder aus.

Mit einem Schiebeschalter kann der Arbeitsbereich

zwischen 10 - 1000Lux und 200 - 20000 Lux

umgeschaltet werden.

Ein weiterer Schiebeschalter aktiviert eine Sperre,

die verhindert, dass der Lichtwertschalter

automatisch einschaltet. Die Einschaltung erfolgt

manuell mit einemTaster (nur möglich, wenn der

Einschaltwert unterschritten ist). Durch weiteres

Tasten kann wiederausgeschaltet werden.

Bemessungsspannung: 230V AC / 50Hz

Steuerspannung:  0 - 5V DC Lichtsensor;

Taster

Max. Kontaktbelastung:  10A / 250V AC

Funkentstörung:nach VDE 0875/N

ABB Lichtwertschalter STL-101 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.012    System pro M compact® Lichtwertschalter STL-103

Lichtwertschalter schaltet bis zu drei angeschlossene Beleuchtungskreise in Abhängigkeit vom

Tageslicht.

Das Tageslicht wird von einem Lichtsensor außerhalb

des Raumes oder in unmittelbarer Fensternähe

aufgenommen und als Steuerspannung dem

Lichtwertschalter vorgegeben. Dieser schaltet

entsprechend dem an ihm eingestellten Wert die

Beleuchtung ein oder aus.

Mit einem Schiebeschalter kann der Arbeitsbereich

zwischen 10 - 1000Lux und 200 - 20000Lux

umgeschaltet werden.

Ein weiterer Schiebeschalter aktiviert eine Sperre

die verhindert, dass der Lichtwertschalter

automatisch einschaltet. Die Einschaltung erfolgt

manuell mit einemTaster (nur möglich, wenn der

Einschaltwert unterschritten ist). Durch weiteres

Tasten kann wieder ausgeschaltet werden (gilt für alle

drei Kreise gemeinsam).

Bemessungsspannung: 230V AC / 50Hz

Steuerspannung: 0 - 5V DC Lichtsensor;

Taster

Max. Kontaktbelastung: 3 x 10A / 250V AC

Funkentstörung: nach VDE 0875/N

ABB Lichtwertschalter STL-103 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.013    System pro M compact® Elektronik-Potentiometer STD-EP

Elektronik-Potentiometer für elektronische

Vorschaltgeräte, für Leuchtstofflampen mit

Steuereingang 0/1-10 V DC, Steuerstrom 50mA DC,

Bemessungsstrom/Schaltausgang:

4 A cos phi 0,9; 3 A cos phi 0,5

Aufnahme von Kennzeichnungsschildern

Kennzeichnungsschilder oder Kennzeichnungsmatten

ABB Elektonik-Potentiometer STD-EP oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.014    System pro M compact® Memory-Taststeuergerät STD-MTS

Memory-Taststeuergerät

230V AC, 50 Hz

für elektronische Vorschaltgeräte, für

Leuchtstofflampen mit Steuereingang 1-10 V DC,

Steuerstrom max. 50mA DC,

Bemessungsstrom/Schaltausgang:

4 A cos phi 0,9; 3 A cos phi 0,5

Nebenstellenbetrieb mit beliebig vielen

unbeleuchteten Schließtastern möglich.

ABB Memory Taststeuergerät STD-MTS oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.015    System pro M compact® Leistungsdimmer STD-500 U

Universal-Leistungsdimmer 500 W/VA

für Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsteuerung

mit Lichtwertspeicherung und Softstart,

Minimalhelligkeitsspeicherung; für Universalbetrieb

und parallelschaltbarer Lastleitung; 230 V AC, 50 Hz; Bemessungsstrom 2,17 A; für Glühlampen,

230-VHalogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen

mit Paket- und Ringkerntransformatoren oder

Elektronik-Transformatoren; Bedienung über

Handsteuergerät oder externe Schließtaster oder Vorortbedienung oder über Steuergerät

Anschluss an EIB

Leistungserweiterung:

max. 3000 W/VA mit Leistungserweiterung STD-420E

Aufnahme von Kennzeichnungsschildern

Kennzeichnungsschilder oder Kennzeichnungsmatten

ABB Leistungsdimmer STD-500U oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.016    System pro M compact® Erweiterung STD-420 E

Leistungserweiterung für Universal-Leistungsdimmer,

420W/VA für Glühlampen, 230-V-Halogenglühlampen und

Niedervolt-Halogenlampen mit Paket- und

Ringkerntransformatoren oder

Elektronik-Transformatoren; 230 V AC, 50/60 Hz;

Bemessungsstrom 1,83 A; Ansteuerung durch

Universal-Leistungsdimmer STD-500U

Kombination von bis zu 6 Leistungserweiterungen möglich

Aufnahme von Kennzeichnungsschildern

Kennzeichnungsschilder oder Kennzeichnungsmatten

ABB Leistungsdimmer STD-420E oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.017    System pro M compact® Dämmerungsschalter TWS

Dämmerungsschalter nach DIN EN 60669

mit Lichtfühler incl. Montagewinkel/Einbaulichtfühler

wahlweise mit integrierter Zeitschaltuhr

Schaltleistung: 16 A (cos phi=1)

Bemessungsspannung: 230 V AC

Ein-Ausschaltverzögerung: 100 s

Einstellung: 2 - 500 Lux

ABB Dämmerungsschalter TWS oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.018    System pro M compact® Zeitschaltuhren mit Synchron- und Quarzwerk ATS

Zeitschaltuhr analog 1-Kanal gemäß DIN EN 60730 für

Tragschiene 35mm

Tages-/Wochenprogramm

Segmentscheibe (48 Segmente =

30/180min.)

Synchron/Quarz

Ohne/mit 50/150hGangreserve

Schaltscheibe: 24h/7d

Modulbreite: 1/3

Kontakte: 1S/W

ABB Zeitschaltuhr ATS oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.01.019    System pro M compact® Timer DT

Elektronische Zeitschaltuhren nach DIN EN 60730

Potentialfreie Kontakte: 1W/2W/

Schaltleistung: 16 (2,5)A/250 V AC

Tages-/Wochenzeitschaltuhr

Mit/ohne Impulsprogramm

Speicherplätze: 56

Gangreserve: 5 Jahre

Feste/Freie Blockbildung

Automatische Schaltjahr-, Sommerzeit- und

Winterzeitumstellung

Kürzeste Schaltzeit: 1 min.

Schaltzustand Dauer EIN - Dauer AUS

Zeitsychronisation über DCF77 Antenne

ABB Timer DT oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.01   Befehlsgeräte   GP ____________

Ebene2    01.28.03    D0 Schalter

01.28.03.001    Modulare Installationsgeräte Sicherungs-Lastrennschalter ILTS-E

Lasttrennschalter für NEOZED-Sicherungseinsätze D0 2,

nach DIN VDE 0660 Teil 107

Sicherheitskontaktierung mittels "Schubladentechnik",

mit Sprungschaltwerk und Doppelfunktionsklemme

beidseitig, geeignet für beidseitige Einspeisung

Bemessungsstrom: 63 A D0 2  16 A D0 1

Bemessungsspannung: 230/400 V

DC-Schaltverhalten: DC 22B bei 65 V/Pol

Polzahl: 1/2/3/3+N

mit Hilfsschalter zur Anzeige der Schaltstellung

(1S+1Ö)

ABB Sicherungs-Lasttrennschalter ILTS-E oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.03   D0 Schalter   GP ____________

Ebene2    01.28.05    Lastüberwachungsgerät

01.28.05.001    System pro M compact® Vorrangschalter E 450

Vorrangschalter für Tragschiene 35mm

Für pneumatisch/elektronisch geregelte

Durchlauferhitzer

mit/ohne Abfallverzögerung

Bemessungsstrombereich: 6,7 ...39A

Einschaltdauer ED: 100%

ABB Vorrangschalter E 450 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.05.002    System pro M compact® Unterspannungs-Überwachungsrelais E236US

Unterspannungsüberwachungsrelais

für Anlagen nach VDE 0107/0108;

3-Phasen Unterspannungswächter (einphasiger

Betrieb istdurch Brücken möglich)

Eingangsspannung: (1x) 3x230/400V

Frequenzbereich: 45 bis 65Hz

Versorgungsspannung = Meßspannung

- Fester Schaltpunkt bei Un x 0,85;

Hysterese fix ca. 5%

- einstellbar 160-240V (US 2)

Zwei potentialfreie Wechsler zur

Störungsmeldung 250V/5A

Schaltverzögerung fix ca. 250ms

ABB Unterspannungsüberwachungsrelais E 236US

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.05   Lastüberwachungsgerät   GP ____________

Ebene2    01.28.10    Messgeräte

01.28.10.001    System pro M compact® Installations-Einbaumessgeräte DMTME

Digitales Einbaumessgerät gemäß EN 61010-1

zur Montage auf 35mm-Tragschiene

Anzeige der Werte (getrennt nach drei Phasen und

Gesamtwert Drehstromnetz) auf vier roten

7-Segment-LED-Anzeigen.

Wahlweise Anzeige der Minmal-, Maximal- und

Durchschnittswerte der Messgrößen.

Zur Messung von:

Strom, Spannung, cos phi, Wirkleistung,

Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz

Mit integriertem Energieverbrauchszähler für

Wirk und Blindleistung.

Bemessungsspannung: 115 V AC / 230 V AC

Bemessungsfrequenz: 45-60 Hz

Verlustleistung: < 6VA

Genauigkeitsklasse: 1

Abmessungen (HxBxT) 90 x105 x 58

mit/ohne integrierte Schnittstelle RS 485

optionales Zubehör: Umsetzer Schnittstelle RS 485

auf RS232

ABB Einbaumessgerät DMTME

oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.10.002    Multifunktionaler Netzanalysator M2M für Schalttafeleinbau, Versorgungsspannung 24 bis 240 V AC/DC

Multifunktionaler Netzanalysator M2M für Schalttafeleinbau, Versorgungsspannung 24 bis 240 V AC/DC

Frontabmessungen: 96x96, Einbautiefe: 57 mm, für 3 Wandlereingänge ..../1/5A mit kontinuierlicher Abtastung der Spannungs- und Strommesseingänge (2Mal/Sekunde)

Alle Modelle der Serie M2M können die unten aufgeführten Größen messen und

verarbeiten.

- Spannungen (Phase-Nullleiter und verkettet) und entsprechende Spitzenwerte;

- Strom und entsprechende Spitzenwerte;

- Leistungsfaktor oder PF der Phase und des dreiphasigen Systems, mit Ikone zur Unterscheidung zwischen induktiver Last und kapazitiver Last;

- Frequenz (gemessen auf der Phase L1-N);

- Wirk-, Blind- und Scheinenergien der Phase und des dreiphasigen Systems auf 2 Quadranten (mit Funktion der automatischen Erfassung der Richtung TA);

- Wirk-, Blind- und Scheinenergien der Phase und des dreiphasigen Systems auf 4 Quadranten (Überwachung des aufgenommenen und vom System erzeugten Stroms);

- Durchschnittswerte der Leistungen in einer vom Anwender programmierten Zeitspanne;

- Maximale, auf Wirk- und Scheinleistung berechnete Anforderung;

- THDF Spannung und Strom, die in einem absoluten und prozentualen Wert ausgedrückt sind;

- Voller ansteigender Betriebs-Stundenzähler T1 und absteigender partieller Stundenzähler T2;

- Restbestand der Wirk-, Blind- und Scheinenergie des dreiphasigen Systems, 
Restbestand = aufgenommener Strom - erzeugter Strom;

- Restbestand der "partiellen" Wirk-, Blind- und Scheinenergien des dreiphasigen Systems auf 4 Quadranten in einer vom Anwender programmierbaren Zeitspanne, Restbestand = aufgenommener Strom - erzeugter Strom;

- Anteil der harmonischen Verzerrung bis 500Hz

- Gewicht 0,4kg

- Display: durchlaufender Text in verschiedenen, vom Anwender auswählbaren Sprachen.

Stundenzähler

Timer Count-down

Berechnung der Betriebszeit der Anlage mittels Aktivierung einer auf der

Gesamtspannung programmierbaren Schwelle. Nach Ablauf der eingestellten

Wartungszeit wird eine Ikone im Display angezeigt. Timer Count-up Lebensdauer des Gerätes

Klimatische Bedingungen

Lagerung [°C] zwischen -10 und +60

Betrieb [°C] zwischen -5 und +55

Entsprechende Feuchtigkeit Max. 93% (ohne Kondenswasser) bei 40°C

Schutzgrad

Frontblende IP50

Klemmen IP25

Schnittstellen / Protokolle

Protokoll Modbus RTU

Elektrischer Standard RS485 mit Opto-Isolation

Baud Rate 4.8, 9.6, 19.2 kbps

Parity number Gerade, Ungrade, Keine (Odd, Even, None)

Stoppbit 1, 2

Adresse 1-247

Anschluss 4-polige Klemme (Terminierung von 120 Ohm, integriert in das Endstück T)

Protokoll Profibus mit Slave-Funktion DP-V0 gemäß Richtlinie IEC 61158

Elektrischer Standard RS485 mit Opto-Isolation

Baud Rate Automatische Erfassung [9.6 - 12 Mbps]

LED Anzeigen Grün für Kommunikationsstatus und Rot für Kommunikationsfehler

Adresse 1-126

Anschluss Schale 9-polige Buchse (keine Verbinder mit Kabel-Ausgang von 90° benutzen)

Protokoll Modbus TCP/IP

Anschluss RJ45

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.003    System pro M compact® Installations-Einbaumessgeräte VLM/AMT/FRZ...

Einbaumessgeräte gemäß EN 60051

Analog (Klasse 1,5) / Digital (Klasse 0,5)

Wechselspannungen 300/500/600 V AC

Wechselströme 5/10/15/20/25/30 A

Gleichspannung 600 V DC

Frequenz 40-80 Hz

Wechselskalen für Strom-Meßgerät mit Wandleranschluss 5A: 5/10/20/30/50/75/80/100/150/200/250/300/400/

500/600/800/1000 A

Messgerät für Wechsel-/Gleichstrom mit Codierschalter

für Messbereiche 15-20-25-40-60-100-150-250-400-600-999

A

Umschalter

Spannungsmesser 3/4 Phasen

Strommesser

ABB Einbaumessgerät VLM/AMT/FRZ/MCV/MCA oder

gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.10.004    System pro M compact® Installations-Einbaumessgeräte VLMD/AMTD/FRZ...

Einbaumessgeräte gemäß EN 60051

Analog (Klasse 1,5)/Digital (Klasse 0,5)

Wechselspannungen: 300/500/600 V AC/DC

Wechselströme: 5/10/15/20/25/30 A

Frequenz: 40-80Hz

Wechselskalen für Strom-Meßgerät mit Wandleranschluss

5A: 5/10/20/30/50/75/80/100/150/200/250/300/400/

500/600/800/1000 A

Messgerät für Wechsel-/Gleichstrom mit Setting-Knopf

für Messbereiche 15-20-25-40-60-100-150-250-400-600-999

A

Umschalter

Spannungsmesser 3/4 Phasen

Strommesser

ABB Einbaumessgerät VLMD/AMTD/FRZ-DIG/

MCV/MCA oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.10.005    System pro M compact® Betriebsstundenzähler E 233

Betriebsstundenzähler für Tragschiene 35 mm

1-modulig

Bemessungsspannung: 24 V AC (50Hz)/24 V AC (60Hz)/ 120V

AC (60Hz)/230 V AC (50Hz)/240 V AC (60Hz)/12-48 VDC

Zählkapazität: 99.999 h

ABB Betriebsstundenzähler E 233 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.10.006    Strommesssystem CMS - Allgemeine Beschreibung

Das Strommesssystem CMS dient zur berührungslosen Strommessung an elektrischen Leitern. Das System besteht aus einer Control Unit (Bedieneinheit), und Sensoren. Über ein 4-poliges Flachbandkabel, dem CMS-Bus, werden die Sensoren mit der Control Unit verbunden. Als Kommunikationsschnittstelle, zur Fernabfrage der Messdaten, steht eine Zweidraht RS485-Schnittstelle (Modbus RTU) zur Verfügung.

Allgemeine Daten

| Betriebstemperatur | –25 °C ... +70 °C |
| --- | --- |
| Lagertemperatur | –40 °C ... +85 °C |
| Elektrostatische Entladung | IEC/EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC/EN 61000-4-3, -4-4, -4-5, -4-6, -6-3, -6.4 |

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.007    Control Unit CMS-600

Die Control Unit ist die zentrale Steuer- und Bedieneinheit des Strommesssystems CMS. Mess-, Parametrier- und Initialisierungsfunktionen lassen sich über das Touch Display aufrufen bzw. einstellen. Über zwei CMS-Busschnittstellen können bis 64 Sensoren an der Control Unit angeschlossen werden.

| Control Unit | CMS-600 |
| --- | --- |
| Versorgungsspannung | 24V DC (±10 %) |
| Leistungsaufnahme | min. 0.4 W; max. 24 W (bei 64 Sensoren) |
| Schnittstelle | RS485 Zweidraht |
| Protokoll | Modbus RTU |
| Adressierbar | 1 ... 247 |
| Datenrate | 2400 .. 115 200 Baud |
| Aktualisierungszeit | < 1 sec bei 64 Sensoren |
| Isolationsfestigkeit | 400 V AC |
| Schraubklemmen | 0,5 ... 2,5 mm2, max. 0,6 Nm |
| Montage | Hutschiene 35 mm DIN 50022 oder SMISSLINE TP Stecksockel |
| Gewicht | 153 g |
| Abmessungen B x H x T | 71,8 mm (4TE) x 87,0 mm x 64,9 mm |

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.008    Stromsensor CMS-100PS

Zum Anbau an alle ABB Installationsgeräte mit gegenläufiger Zylinder-Hub-Klemme (Doppelstockklemme). Der Sensor misst berührungslos TRMS, AC und DC Ströme bis zu 80 A. Alle Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den Messbereichsendwert.

| Stromsensor | CMS-100PS |
| --- | --- |
| Messbereich | 0 ... 80A |
| Messmethode | TRMS, AC 50/60 Hz, DC |
| Scheitelfaktor verzerrter Wellenformen | <= 1,5 |
| AC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-0,5 % |
| AC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,036 %/K |
| DC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-0,7 % |
| DC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,047 %/K |
| Auflösung | 10 mA |
| Abtastrate intern | 5 kHz |
| Einstellzeit (+/-1 %) | typ. 0,25 sec |
| Leiterdurchführung | 10 mm Ø |
| Isolationsfestigkeit | 690 V AC / 1500 V DC |
| Gewicht | 12 g |
| Abmessungen B x H x T | 17,4 mm (1TE) x 15,5 mm x 41,0 mm |

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.009    Stromsensor CMS-101PS

Zum Anbau an alle ABB Installationsgeräte mit gegenläufiger Zylinder-Hub-Klemme (Doppelstockklemme). Der Sensor misst berührungslos TRMS, AC und DC Ströme bis zu 40 A. Alle Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den Messbereichsendwert.

| Sensor | CMS-101PS |
| --- | --- |
| Messbereich | 0 ... 40 A |
| Messmethode | TRMS, AC 50/60 Hz, DC |
| Scheitelfaktor verzerrter Wellenformen | <= 3 |
| AC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-0,5 % |
| AC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,036 %/K |
| DC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-1 % |
| DC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,059 %/K |
| Auflösung | 10 mA |
| Abtastrate intern | 5 kHz |
| Einstellzeit (+/-1 %) | typ. 0,25 sec |
| Leiterdurchführung | 10 mm Ø |
| Isolationsfestigkeit | 690 V AC / 1500 V DC |
| Gewicht | 12 g |
| Abmessungen B x H x T | 17,4 mm (1TE) x 15,5 mm x 41,0 mm |

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.010    Stromsensor CMS-102PS

Zum Anbau an alle ABB Installationsgeräte mit gegenläufiger Zylinder-Hub-Klemme (Doppelstockklemme). Der Sensor misst berührungslos TRMS, AC und DC Ströme bis zu 20A. Alle Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den Messbereichsendwert.

| Sensor | CMS-102PS |
| --- | --- |
| Messbereich | 0 ... 20A |
| Messmethode | TRMS, AC 50/60 Hz, DC |
| Scheitelfaktor verzerrter Wellenformen | <= 6 |
| AC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-0,5 % |
| AC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,036 %/K |
| DC Genauigkeit (TA = +25 °C) | <= +/-1,7 % |
| DC Temperaturkoeffizient | <= +/-0,084 %/K |
| Auflösung | 10 mA |
| Abtastrate intern | 5 kHz |
| Einstellzeit (±1 %) | typ. 0.25 sec |
| Leiterdurchführung | 10 mm Ø |
| Isolationsfestigkeit | 690 V AC / 1500 V DC |
| Gewicht | 12 g |
| Abmessungen B x H x T | 17,4 mm (1TE) x 15,5 mm x 41,0 mm |

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.011    Flachbandkabel CMS-800

4-poliges CMS-Flachbandkabel der Länge 2 Meter zur Verbindung der Sensoren (CMS-100PS, CMS-101PS, CMS-102PS) mit der Control Unit.

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.012    Flachbandkabel CMS-801

4-poliges CMS-Flachbandkabel der Länge 3 Meter zur Verbindung der Sensoren (CMS-100PS – CMS-102PS) mit der Control Unit.

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.28.10.013    Steckerset CMS-820

Steckerset bestehend aus 35 Steckergehäusen und 35 Schneidklemmverbindern zum Anschluss an das Flachbandkabel CMS-800 bzw. CMS-801.

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.10   Messgeräte   GP ____________

Ebene2    01.28.12    Protection Devices

01.28.12.001    Elektronisches Schutzgerät EPD24

Elektronisches Schutzgerät zum Einsatz

hinter 24-V-DC-Schaltnetzteilen

Bemessungsspannung: 24 V DC (18 ... 32 V DC)

Bemessungsstrom: 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 /

12 A

Manueller EIN-/AUS-Schalter

Auslösekennlinie: elektronisch, mit Strombegrenzung

Abschaltzeit: Überlast typisch 3 s, Kurzschluss

typisch 100 ms...3 s

Signalisierung des Schaltzustandes durch LED und

integrierten Hilfskontakt

Baubreite: 12,5 mm

Zulassungen: UL, CSA

ABB Elektronisches Schutzgerät EPD oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.12   Protection Devices   GP ____________

Ebene2    01.28.15    Sicherungshalter

01.28.15.001    System pro M compact® E90 PV Sicherungs-Trennschalter

Sicherungs-Trennschalter nach IEC 60947-3 bis 1000V DC

Bemessungsstrom: 32A

Gebrauchskategorie: DC-20B

Für zylindrische Sicherungen 10,3 x 38mm

wahlweise mit Sicherungsüberwachungsanzeige

geeignet für beidseitige Einspeisung

Bemessungsspannung: 1000 V DC

Polzahl: 1/2

ABB E90 PV Sicherungs-Trennschalter oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.15   Sicherungshalter   GP ____________

Ebene2    01.28.20    Steckdose

01.28.20.001    System pro M compact ® SCHUKO-Steckdose M 1175/M 1175C/ M1173/M1174

SCHUKO-Steckdose ohne/mit Klappdeckel, ohne/mit

Kontrollleuchte, ohne/mit Feinsicherung

(IP 3X) nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau

Bemessungsspannung: 230V AC

Bemessungsstrom: 16 A

SCHUKO/deutsch/französisch/italienisch/ital-deutsch

Farben Grau, Grün, Schwarz, Rot

ABB SCHUKO-Steckdose M1175 M1175C M1175F, M1175L

M1173/M1174 oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.20   Steckdose   GP ____________

Ebene2    01.28.40    Transformator

01.28.40.001    System pro M compact® Klingeltransformator TS

Klingeltransformator nach VDE 0570,

DIN EN 60558-1 und DIN EN 61558-2-8

Zur Versorgung von Klingel-, Gong-, Sprech-, Summer-

und Türöffneranlagen sowie Signal- und Meldeanlagen

mit Schutzkleinspannung.

Bemessungs-Eingangsspannung: 230 V AC

Bemessungs-Ausgangsspannung: 8/12/24/

4-6-8/4-8-12/8-12-24 V

Bemessungs-Ausgangsleistung: 8/16/24 VA

Bemessungs-Ausgangstrom: 0,33/0,67/1/1,33/2 A

mit EIN/AUS-Schalter

ABB Klingeltransformator TS oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.28.40.002    System pro M compact® Sicherheitstransformator TS

Sicherheitstransformator für Dauergebrauch nach

IEC/EN61558-2-6

Bedingt kurzschlussfest, mit integriertem

thermischem Schutz

Bemessungs-Eingangsspannung: 230 V AC   50 / 60 Hz

Bemessungs-Ausgangsspannung: 12/24/ V

Bemessungs-Ausgangsleistung: 25 VA, 40 VA, 63 VA

Modulbreite: 4 (25/40 VA), 5 (63 VA)

ABB Sicherheitstransformator TS oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene2  01.28.40   Transformator   GP ____________

Ebene1  01.28   Modulare Installationsgeräte   GP ____________

Ebene1    01.30    Energieverbrauchszähler für die DIN Schiene

01.30.001    System pro M compact® Energieverbrauchszähler DELTAplus

Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung

von Wirkleistung. Für 2-, 3- und 4-Leiter-Stomnetze,

für Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Wirkleistungszähler beglaubigt gemäss MID (Measuring

Instrument Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe

Aufdruck Zähler)

Weitere Funktionen:

- Instrumenten-Modus zur Überprüfung der Meßwerte

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus,

EIB/KNX-Busoder Ethernet-Bus)

Direktmessende Zähler bis 80 A, 5(80) A,

- Programmierbarer S0-Impulsausgang (1, 10, 100,

500, 640, 1000 und 5000 Imp/kWh

Wandlerzähler

- Programmierbares Wandlerübersetzungsverhältnis für

Strom (Ct) und Spannung (Vt) jeweils von (1 bis 9999)

- Programmierbarer S0-Impulsausgäng (0.01, 0.1, 1,

10,100, 500, 640 und 1000 Imp/kWh)

- Option: eingebaute Kommunikationschnittstelle M-Bus

oder LON-Bus mit/ohne S0-Impulsausgang

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- Direktanschluss bis 80 A, 5(80) A

- Wandleranschluss 1//5 A; 1(6) A

Bemessungsfrequenz 50 Hz (45 .. 65 Hz)

Bemessungsspannungsbereiche:

- 1 x 57 ... 288 V AC (2-Leiter Zähler)

- 3 x 100 ... 500 V AC (3-Leiter Zähler)

- 3 x 57/100 ... 3 x 288/500 V AC (4-Leiter Zähler)

Temperaturbereich 25° bis +55 °C

Genauigkeitsklasse 1 oder 2, 1 bei Wandlerzähler

Multifunktions-LCD-Anzeige, 7-stellig

S0-Impulsausgang:

- potentialfrei, max. 100 mA, 230 V AC/DC

- Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- Wandlerzähler max. 10 mm2

- Direktmessender Zähler max. 25 mm2

- Impuls- Kommunikationsausgang max. 2,5 mm2

plombierbar

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 96x122,5x64,8

Zähler nach Norm IEC 1036

ABB Energieverbrauchszähler

Typ:   DAB 11000

DAB 12000

DAB 13000

DBB 21000

DBB 12000

DBB 22000

DBB 13000

DBB 23000

DAM 11000

DAM 12000

DAM 13000

DBM 21000

DBM 22000

DBM 13000

DBM 23000

DAL 12000

DAL 13000

DAL 13070

DBL 21000

DBL 22000

DBL 13000

DBL 23000

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.002    System pro M compact® Energieverbrauchszähler DELTAplus

Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung

von Wirk- und Blindleistung. Für 3- und

4-Leiter-Stomnetze, für Tragschiene 35 mm nach DIN EN

60715 oder Fronteinbau

Wirkleistungsteil beglaubigt gemäss MID (Measuring

Instrument Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe

Aufdruck Zähler)

Weitere Funktionen:

- Instrumenten-Modus zur Überprüfung der Meßwerte

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus,

EIB/KNX-Bus oder Ethernet-Bus)

Direktmessende Zähler bis 80 A, 5(80) A,

- Programmierbarer S0-Impulsausgang (1, 10, 100,

500, 640, 1000 und 5000 Imp/kWh)

Wandlerzähler

- Programmierbares Wandlerübersetzungsverhältnis für

Strom (Ct) und Spannung (Vt) jeweils von (1 bis 9999)

- Programmierbarer S0-Impulsausgäng (0.01, 0.1, 1,

10, 100, 500, 640 und 1000 Imp/kWh)

- Option: eingebaute Kommunikationschnittstelle

M-Bus oder LON-Bus mit/ohne S0-Impulsausgang

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- Direktanschluss bis 80 A, 5(80) A

- Wandleranschluss 1//5 A; 1(6) A

Bemessungsfrequenz 50 Hz (45 .. 65 Hz)

Bemessungsspannungsbereiche:

- 3 x 100 ... 500 V AC (3-Leiter Zähler)

- 3 x 57/100 ... 3 x 288/500 V AC (4-Leiter Zähler)

Temperaturbereich 25° bis +55 °C

Genauigkeitsklasse  2, 1 bei Wandlerzähler

Multifunktions-LCD-Anzeige, 7-stellig

2 x S0-Impulsausgang:

- potentialfrei, max. 100 mA, 230 V AC/DC

- Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- Wandlerzähler max. 10 mm2

- Direktmessender Zähler max. 25 mm2

- Impuls- Kommunikationsausgang max. 2,5 mm2

plombierbar

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 96x122,5x64,8

Zähler nach Norm IEC 1036, IEC 1268,

ABB Energieverbrauchszähler

Typ:   DCB 12000

DCB 13000

DDB 23000

DCM 12070

DCM 13000

DDM 13000

DCL 12000

DCL 13000

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.003    System pro M compact® Energieverbrauchszähler DELTAplus

Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung

von Wirkleistung. Für 4-Leiter-Stomnetze, 1-4 Tarife

für Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Wirkleistungszähler beglaubigt gemäss MID (Measuring

Instrument Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe

Aufdruck Zähler)

Weitere Funktionen:

- 4 Tarifzählwerke

- Instrumenten-Modus zur Überprüfung der Meßwerte

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus,

EIB/KNX-Busoder Ethernet-Bus)

Direktmessende Zähler bis 80 A, 5(80) A,

- Programmierbarer S0-Impulsausgang (1, 10, 100,

500, 640, 1000 und 5000 Imp/kWh)

Wandlerzähler

- Programmierbares Wandlerübersetzungsverhältnis für

Strom (Ct) und Spannung (Vt) jeweils von (1 bis 9999)

- Programmierbarer S0-Impulsausgäng (0.01, 0.1, 1,

10,100, 500, 640 und 1000 Imp/kWh)

- Option: eingebaute Kommunikationschnittstelle M-Bus

oder LON-Bus mit/ohne S0-Impulsausgang

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- Direktanschluss bis 80 A, 5(80) A

- Wandleranschluss 1//5 A; 1(6) A

Bemessungsfrequenz 50 Hz (45 .. 65 Hz)

Bemessungsspannungsbereiche:

- 3 x 57/100 ... 3 x 288/500 V AC (4-Leiter Zähler)

Temperaturbereich 25° bis +55 °C

Genauigkeitsklasse  2, 1 bei Wandlerzähler

Multifunktions-LCD-Anzeige, 7-stellig

S0-Impulsausgang:

- potentialfrei, max. 100 mA, 230 V AC/DC

- Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- Wandlerzähler max. 10 mm2

- Direktmessender Zähler max. 25 mm2

- Impuls- Kommunikationsausgang max. 2,5 mm2

plombierbar

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 96x122,5x64,8

Zähler nach Norm IEC 1036

ABB Energieverbrauchszähler

Typ:   DAB 13002

DAB 13004

DBB 23002

DBB 23004

DAM 13002

DAM 13004

DBM 23002

DBM 23004

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.004    System pro M compact® Energieverbrauchszähler DELTAsingle

Direktmessender Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung von Wirkleistung.

Für 2-Leiter-Stomnetze, für Tragschiene 35 mm nach

DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Wirkleistungszähler beglaubigt gemäss MID

(Measuring Instrument Directive) 8 Jahre ab

Herstellung (siehe Aufdruck Zähler)

Weitere Funktionen:

- S0-Impulsausgang: 100 Imp/kWh

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus, EIB/KNX-Bus

oder Ethernet-Bus)

- Option 2 oder 4 Tarifzählwerke

- Option ohne Impulsausgang

- Option mit eingebauter Uhr

Messwerk:

Bemessungsstrom bis 80 A; 0,5-10(80) A

Bemessungsfrequenz 50 Hz (45 .. 65 Hz)

Bemessungsspannung

230 V AC ( -23 % bis +20 % )

Temperaturbereich -40 ° bis +55 °C

Genauigkeitsklasse 1

Multifunktions-LCD-Anzeige 6-stellig

S0-Impulsausgang potentialfrei max. 100 mA, 5-40 V DC

- Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- 4 - 25 mm2 flexibel oder starr

- Impulsausgang max. 2,5 mm2

plombierbar

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 95x72x57,6

Zähler nach Norm IEC 1036,

ABB Energieverbrauchszähler

Typ:   FBB 11200

FBB 11205

FBB 11206

FBU 11200

FBU 11205

FBU 11206

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.005    Energieverbrauchszähler OD 4165 / OD 4110

Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung

von Wirkleistung. Für 4-Leiter-Stomnetze,

für Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Weitere Funktionen:

Wirkleistungszähler beglaubigt gemäss MID (Measuring

Instrument Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe

Aufdruck Zähler)

- Programmierbares Wandlerübersetzungsverhältnis

bei OD4110   1,15,20,30,40,50,60,80,100,120,

140,150,160,180

- S0-Impulsausgang 100 Imp/kWh bei OD 4165

und 1000 Imp/kWh bei OD 4110

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus,

EIB/KNX-Bus oder Ethernet-Bus)

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- OD 4165 für Direktanschluss bis 65A; 5(65) A

- OD 4110 für Wandleranschluss ./5A; 5(10) A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz ±5 %

Bemessungsspannung 3 x 230/400 V (4-Leiter)

Spannungstoleranz -20 % bis +15 %

Temperaturbereich -25 ° bis +45 °C

Genauigkeitsklasse 2 nach IEC 1036

Multifunktions-LCD-Anzeige 7-stellig

S0-Impulsausgang max. 100 mA, 5-40 V DC

Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:  1 bis 16 mm2

- Impulsausgang max.2,5 mm2

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 85x105,5x63,4

Zähler nach Norm IEC 61010, EN 61036

ABB Energieverbrauchszähler

Typ: OD 4165 (Direktversion) oder

OD 4110 (Wandlerversion)

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.006    System pro M compact® Energieverbrauchszähler ODINsingle

Direktmessender Elektronischer Energieverbrauchszähler zur Messung von Wirkleistung.

Für 2-Leiter-Stomnetze, für Tragschiene 35 mm nach

DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Wirkleistungszähler beglaubigt gemäss MID

(Measuring Instrument Directive) 8 Jahre ab

Herstellung(siehe Aufdruck Zähler)

Weitere Funktionen:

- OD 1065 ohne Impulsausgang

- OD 1365 mit S0-Impulsausgang  100 Imp/kWh

und 2 eingebauten Meßwerken (1 rückstellbar)

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

- seitliche, optische (IR) Schnittstelle für

Kommunikations-Adapter (M-Bus, LON-Bus, EIB/KNX-Bus

oder Ethernet-Bus)

Messwerk:

Bemessungsstrom bis 65 A; 5(65) A

Bemessungsfrequenz 50 Hz (45 .. 65 Hz)

Bemessungsspannung

230 V AC ( -20 % bis +15 % )

Temperaturbereich -40 ° bis +55 °C

Genauigkeitsklasse 1

Multifunktions-LCD-Anzeige 6-stellig hinterleuchtet

OD1365 mit S0-Impulsausgang potentialfrei max. 100 mA, 5-40 V DC, Impulsdauer 100 ms ± 1 ms

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- 1 - 16 mm2 flexibel oder starr

- Impulsausgang 0,5 bis 2,5 mm2

Schutzart IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT) 85x35,75x63,4

Zähler nach Norm IEC 1036,

ABB Energieverbrauchszähler

Typ: OD 1065

OD 1365

oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.007    System pro M compact® Energieverbrauchszähler C11

Direktmessender Elektronischer Energieverbrauchszähler

zur Messung von Wirkleistung. Für 2-Leiter-Stomnetze,

für Tragschiene 35 mm nach IEC

Weitere Funktionen:

- wahlrweise mit S0-Impulsausgang  100 Imp/kWh

oder Alarmausgang

- Überprüfung der Verdrahtung mit

Installationsselbsttest

Messwerk:

Bemessungsstrom bis 40 A; 5(40) A

Bemessungsfrequenz: 50 Hz (45 ... 65 Hz)

Bemessungsspannung:

230 V AC ( -20 % bis +15 % )

Temperaturbereich: -25 ° bis +70 °C

Genauigkeitsklasse 1

Multifunktions-LCD-Anzeige

Mechanik:

Anschlussquerschnitt:

- 0,5 - 10 mm² flexibel oder starr

Schutzart: IP20 nach DIN EN 60529

Abmessungen (HxBxT): 111x17,5x65

Zähler nach Norm IEC 62052-11, IEC62053-21 Klasse 1,

EN 50470-1, EN 50470-3 Kategorie B

ABB Energieverbrauchszähler C11 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.008    System pro M compact® Energieverbrauchszähler A41, A42

Direktmessender / Wandlermessender elektronischer

Energieverbrauchszähler zur Messung von

2-Leiter-Stomnetze,

für Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Zähler beglaubigt gemäss MID (Measuring Instrument

Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe Aufdruck

Zähler)

Weitere Funktionen:

- A41 Direktmessend bis 80A

- A42 Wandlermessung

- Messung Blindenergie (optional)

- Erweiterte Zeitfunktion für Lastkurven (optional)

- Oberwellen-Spektrum (optional)

- Eingang / Ausgang konfogurierbar (optional)

- Tarife (optional)

- Import und Export von Energie (optional)

- Genauigkeitsklassen A (Kl.2), B (Kl.1) oder C

(Kl. 0,5)

- getestet gemäßt MID und IEC

- Integrierte Kommunikationsschnittstelle (optional)

- Rücksetzbares Register (optional)

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- Direktanschluss bis 80 A, 5(80) A

- Wandleranschluss 1/5 A; 1(6) A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz (± 5%)

Bemessungsspannungsbereich:

- 57,7 ... 288 V AC (-20%...+15%)

ABB Energieverbrauchszähler A41/A42 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

01.30.009    System pro M compact® Energieverbrauchszähler A43, A44

Direktmessender / Wandlermessender elektronischer

Energieverbrauchszähler zur Messung von

4-Leiter-Stomnetzen,

für Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 oder

Fronteinbau

Zähler beglaubigt gemäss MID (Measuring Instrument

Directive) 8 Jahre ab Herstellung (siehe Aufdruck

Zähler)

Weitere Funktionen:

- A43 Direktmessend bis 80A

- A44 Wandlermessung

- Messung Blindenergie (optional)

- Erweiterte Zeitfunktion für Lastkurven (optional)

- Oberwellen-Spektrum (optional)

- Eingang / Ausgang konfogurierbar (optional)

- Tarife (optional)

- Import und Export von Energie (optional)

- Genauigkeitsklassen A (Kl.2), B (Kl.1) oder C (Kl.

0,5)

- getestet gemäßt MID und IEC

- Integrierte Kommunikationsschnittstelle (optional)

- Rücksetzbares Register (optional)

Messwerk:

Bemessungsstrom:

- Direktanschluss bis 80 A, 5(80) A

- Wandleranschluss 1/5 A; 1(6) A

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz (± 5%)

Bemessungsspannungsbereich:

- 3 x 57,7 ... 288 V AC / 100...500 V AC (-20%...+15%)

- 3 x 100... 400 V AC / 173...690 V AC (-20%...+15%)

ABB Energieverbrauchszähler A43/A44 oder gleichwertig

0,000         	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.30   Energieverbrauchszähler für die DIN Schiene   GP ____________

Ebene1    01.40    Stecksysteme

01.40.001    Installations-Systeme SMISSLINE Touch proof (TP) - Allgemeine  Beschreibung

Stromverteilungssystem

Die Stromverteilung soll über ein geeignetes

Schienensystem erfolgen, das die ansonsten

erforderliche Eingangsverdrahtung einspart. Geräte für

Leitungsschutz, Fehlerstromschutz, FI-LS Schalter und

Motorschutz müssen einfach über eine

Schnappvorrichtung auf die Stromschiene gesteckt werden

können. Die Stromschienen sind bis max. 100 A (Einspeisung max. 200A Mitte) belastbar und liegen sicher in geeigneten Stecksockeln.

Das Stecksockelsystem ist vollumfänglich fingersicher

(IP2XB) - beim Auf- und Entstecken der Geräte bleibt

das System stets berührungsgeschützt. SMISSLINE TP

verhindert eine Gefährdung von Personen durch

Schaltlicht- oder Störlichtbögen. Stecksockelsystem

mit integrierten Sammelschienen für L1, L2, L3, N und

den Hilfsstromschienen LA und LB.

Geräte können lastfrei aufgesteckt oder entsteckt

werden, ohne dass eine Gefährdung durch

Körperdurchströmung entstehen würde.

Das System muss eine beliebige Wahl der Polleiter L1,

L2, L3 für die einzelnen Stromabgänge ermöglichen, um

die Stromschienen optimal auszulasten. Die Montage

kannwaagrecht oder senkrecht erfolgen. Systemfremde

Geräte werden mittels Universaladapter installiert.

Alle installierten Schutzgeräte müssen schnell,

einfachund ohne Demontage einer Eingangsverdrahtung,

aus dem Systemverbund gelöst und untereinander

gewechselt werden können.

Die Einspeisung auf die Stromschienen kann über:

a. Fehlerstromschutzschalter bis 63A

b. Leitungsschutzschalter bis 63A

c. Lasttrennschalter bis 63A oder

d. Einspeiseblock (4 PLE) bis 63A oder 100A , bei

Mitteneinspeisung bis 160A oder 200A erfolgen.

Fabrikat ABB-SMISSLINE TP oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.002    Installations-Systeme SMISSLINE Allgemeine Beschreibung

Stromverteilungssystem

Die Stromverteilung soll über ein geeignetes

Schienensystem erfolgen, das die ansonsten

erforderliche Eingangsverdrahtung einspart. Geräte

für Leitungsschutz, Fehlerstromschutz,

Überspannungsschutzund Motorschutz müssen einfach

über eine Schnappvorrichtung auf die Stromschiene gesteckt werden können. Das Schienensystem ist bis max. 160 A einspeisbar. Die Stromschienen liegen sicher im

geeigneten Stecksockel.

Das System muß eine beliebige Wahl der Phasen L1, L2,L3

für die einzelnen Stromabgänge ermöglichen, um

die Stromschienen optimal auszulasten. Die Montage der

Schiene mit Geräten erfolgt senkrecht. Systemfremde

Geräte werden mittels Adapter installiert.

Die Abgangsverdrahtung erfolgt direkt vertikal zum

Automaten und zum zugeordneten Stecksockel mit den N, PE Aussenklemmen (Trennklemmen).

Der Ausbau als Typgeprüfte Schaltgerätekombination

(TSK) oder als Partiell Typgeprüfte Schaltgerätekombination (PTSK) ist auf Wunsch möglich.

Alle Geräte haben den gültigen VDE- und

DIN-Vorschriften zu entsprechen.

Alle installierten Schutzgeräte müssen schnell,

einfach und ohne Demontage einer Eingangsverdrahtung,

aus dem Systemverbund gelöst und untereinander

gewechselt werden können. Wählbare Reserveplätze

müssen berührungsgeschützt sein.

Die Einspeisung auf die Schiene kann über

a. Fehlerstromschutzschalter bis 63 A

b. 3-poligen Automaten bis 63 A

c. Lastschalter bis 63A  oder

d. Einspeiseblock (4 PLE) bis 100 A, bei

Mitteneinspeisung bis 160 A erfolgen.

Die Sicherungsautomaten sollen auf eine

Kurzschlussfestigkeit von 10 kA ausgelegt sein.

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.003    Installations-Systeme SMISSLINE -Schaltkasten bzw. Schaltschrankausführung

Schaltkasten bzw. Schaltschrankausführung als Standbzw.

Wandverteiler aus Stahlblech

nach VDE 0660

mit Tür etc.

Anforderungen wie vom Ing.-Büro spezifiziert sowie die kpl. Bestückung der N- und PE-Klemmen, einschl.

Montage und Verdrahtung.

Höhe:

Breite:

Tiefe:

Fabr.:

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.004    Installations-Systeme SMISSLINE-Stecksockelsystem

Stecksockelsystem mit integrierten Sammelschienen für

L1, L2, L3 (innenliegender Neutralleiter N; LA, LB für

Hilfskontakte) bestehend aus den erforderlichen Modulträgern, Sammelschienen und Stecksockelendstücken,

ausgelegt auf die Anzahl der nachfolgend aufgeführten

Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter etc., die mit

einer Steckvorrichtung für dieses System versehen sind.

Steckplatzbreite für 1 PLE = 1 Pol: 18 mm

Gesamtanzahl der Steckplätze PLE: xxxPLE

(22, 30, 38, 48, 64, 80 Platzeinheiten)

einschl. aller erforderlichen Zubehörteile für eine

kpl. Montage und Verdrahtung im Schaltschrank

Die Kurzschlussfestigkeit der zu verwendbaren

Sicherungsautomaten soll 10 kA betragen.

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.005    Installations-Systeme SMISSLINE-Stecksockelsystem

Stecksockelsystem mit integrierten Sammelschienen für

L1, L2, L3 (innenliegender Neutralleiter N; LA, LB für

Hilfskontakte) bestehend aus den erforderlichen Modulträgern, Sammelschienen und Stecksockelendstücken,

ausgelegt auf die Anzahl der nachfolgend aufgeführten

Sicherungsautomaten, FI-Schutzschalter etc., die mit

einer Steckvorrichtung für dieses System versehen sind.

Steckplatzbreite für 1 PLE = 1 Pol: 18 mm

Gesamtanzahl der Steckplätze PLE: xxxPLE

(22, 30, 38, 48, 64, 80 Platzeinheiten)

einschl. aller erforderlichen Zubehörteile für eine

kpl. Montage und Verdrahtung im Schaltschrank

Die Kurzschlußfestigkeit der zu verwendbaren

Sicherungsautomaten soll 10 kA betragen.

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.006    ZLS906 Stecksockel 6-teilig

"6 Module (PLE) Stecksockel zur Aufnahme von

Stromschienen

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit

dem Sockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter  Spannung

Abmessung 108 mm

Montage auf 35 mm DIN Schiene oder mittels Schrauben

ABB SMISSLINE TP Produkt oder gleichwertig "

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.007    ZLS908 Stecksockel 8-teilig

"8 Modul (PLE) Stecksockel zur Aufnahme von

Stromschienen

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit

dem Sockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter  Spannung

Abmessung 144mm

Montage auf 35 mm DIN Schiene oder mittels Schrauben

ABB SMISSLINE TP  Produkt oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.008    Startpaket TP 3L

ZLS905E20-3L, ZLS905E22-3L ... ZLS905E80-3L (in

2er-Schritten) Startpaket mit 20 ... 80 PLE

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit

demSockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter Spannung

Startpaket mit 2 ... 80 PLE

L1,L2,L3

inkl. Sockelendstück

"ABB SMISSLINE Produkt oder gleichwertig "

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.009    Startpaket TP 3LN

ZLS905E20-3LN, ZLS905E22-3LN ... ZLS905E80-3LN (in

2er-Schritten) Startpaket mit 20 . 80 PLE

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit

demSockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter Spannung

Startpaket mit 2 ... 80 PLE

L1,L2,L3,N

inkl. Sockelendstück

"ABB SMISSLINE Produkt oder gleichwertig "

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.010    Startpaket TP 3L LA LB

ZLS905E20-3LLALB, ZLS905E22-3LLALB ...

ZLS905E80-3LLALB(in 2er-Schritten) Startpaket mit

20 ... 80 PLE

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit dem

Sockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter Spannung

Startpaket mit 2 ... 80 PLE

L1,L2,L3,LA,LB

inkl. Sockelendstück

ABB SMISSLINE Produkt oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.011    Startpaket TP 3LN LA LB

ZLS905E20-3LNLALB, ZLS905E22-3LNLALB ...

ZLS905E80-3LNLALB (in 2er-Schritten) Startpaket mit 20

... 80 PLE

Vollumfänglich fingersicher (IP2XB) zusammen mit

dem Sockelendstück, erlaubt das lastfreie Auf- und

Entstecken von Geräten unter Spannung

Startpaket mit 2 ... 80 PLE

L1,L2,L3,N,LA,LB

inkl. Sockelendstück

ABB SMISSLINE Produkt oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.012    Stecksockel-Schienensystem 22 Platzeinheiten

Stecksockel  Schienensystem

3 Phasen, 22 Platzeinheiten,

Länge 396 mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.013    Stecksockel-Schienensystem 30 Platzeinheiten

Stecksockel  Schienensystem

3 Phasen, 30 Platzeinheiten,

Länge 540 mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.014    Stecksockel-Schienensystem 34 Platzeinheiten

Stecksockel Schienensystem

3 Phasen,

34 Platzeinheiten

Länge 620 mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.015    Stecksockel-Schienensystem 38 Platzeinheiten

Stecksockel  Schienensystem

3 Phasen, 38 Platzeinheiten, Länge 684mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.016    Stecksockel-Schienensystem 48 Platzeinheiten

Stecksockel-Schienensystem

3 Phasen, 48 Platzeinheiten, Länge 865 mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.017    Stecksockel-Schienensystem 64 Platzeinheiten

Stecksockel-Schienensystem

3 Phasen, 64 Platzeinheiten, Länge 1154mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.018    Stecksockel-Schienensystem 80 Platzeinheiten

Stecksockel-Schienensystem

3 Phasen, 80 Platzeinheiten, Länge 1444 mm

(3 Phasen und Neutralleiter)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.019    Überspanungsgeschütztes Stecksockel-Schienensystem 80 Platzeinheiten

Ueberspannungsgeschütztes Stecksockel-Schienensystem

3L+N

80 Platzeinheiten Länge1444 mm,

Einspeiseblock für 160 A

3L (+N für innenliegenden Neutralleiter,

LA+LB für Hilfsschienen),

Ueberspannungs-Ableiter Klasse C

4-polig steckbar auf vorgenanntes

Schienensystem mit Fernmeldekontakt

(Wechselkontakt)

Nennableitstrom: 15 kA 8/20

Max. Ableitstrom: 30 kA 8/20

Ansprechzeit L-N: < 25 ns

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.020    Überspannungs-Ableiter

Ueberspannungs-Ableiter Klasse C

4-polig steckbar auf vorgenanntes

Schienensystem mit Fernmeldekontakt

(Wechselkontakt)

Nennableitstrom: 15 kA 8/20

Max. Ableitstrom: 30 kA 8/20

Ansprechzeit L-N: < 25 ns

Ansprechzeit N-PE: < 100 ns

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.021    Aussenklemmen-Stecksockel-Schienensystem

Aussenklemmen-Stecksockel-Schienensystem N, PE

(22,30,38, 48, 64, 80 Platzeinheiten) an Hauptschiene anschnappbar

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.022    Aussenklemmen N-, PE-Klemme

Aussenklemmen N-, PE-Klemme steckbar

N, PE für außenliegenden Stecksockel 10 mm2 (50 mm2)

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.023    Einspeiseblock

Einspeiseblock für 100 A oder 160 A bei Mitteleinspeisung

3L (+ N für innenliegenden Neutralleiter, LA+LB für Hilfsschienen)

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.024    Einspeiseelemente

Einspeiseelemente für 200 A Mitteleinspeisung

für 1 Phase bzw. N (innenliegenden Neutralleiter)

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.025    Einspeiseelemente

Einspeiseelemente für 63 A

für 2 Phasen bzw. 1 Phase und N (innenliegenden

Neutralleiter)

Einspeiseelement für LA und LB Hilfssammelschiene

max. 6 A

Fabrikat ABB SMISSLINE  (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.026    Lastschalter 63A, 4-polig

Lastschalter 63 A

4-polig

AC-22-A

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.027    Sicherungsautomaten 6 kA - Typ B

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ B / xA 1-polig (2-polig, 3-polig),

x = 10...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 6 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.028    Sicherungsautomaten 6 kA - Typ C

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ C / xA 1-polig (2-polig, 3-polig),

x = 8...40 A

Kurzschlussfestigkeit: 6 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.029    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ B

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ B / xA 1-polig (2-polig, 3-polig),

x = 10...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.030    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ C

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ C / xA 1-polig (2-polig, 3-polig),

x = 10...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.031    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ K

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ K / x A 1-polig(2-polig, 3-polig),

x = 0,5...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.032    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ D

Sicherungsautomaten mit Steck-Anschluss

Typ K / xA 1-polig (2-polig, 3-polig),

x = 6...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE  (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.033    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ UC-C

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ UC-C / xA 1-polig (2-polig),

x = 0,5...63 A

Kurzschlussfestigkeit:10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.034    Sicherungsautomaten 10 kA - Typ UC-Z

Sicherungsautomaten mit Steckanschluss

Typ UC-C / x A1-polig (2-polig),

x = 0,5...63 A

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.035    Fehlerstromschutzschalter 2-polig, 10 kA, Typ 25 A

Fehlerstromsc hutzschalter mit Steckanschluss

2-polig, Typ 25A (40A)

Nennfehlerstrom 30 mA (100 mA)

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.036    Fehlerstromschutzschalter 2-polig, 10 kA, Typ 40A

Fehlerstromschutzschalter mit Steckanschluss

2-polig, Typ 40 A, kurzzeitverzögert

Nennfehlerstrom 30 mA

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.037    Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 10 kA, Typ 40 A

Fehlerstromschutzschalter mit Steckanschluss

4-polig, Typ 40 A (63 A), kurzzeitverzögert

Nennfehlerstrom: 30 mA (100 mA)

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.038    Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 10 kA, Typ 25 A

Fehlerstromschutzschalter mit Steckanschluss

4-polig, Typ 25 A (40 A, 63 A)

Nennfehlerstrom 30 mA (100 mA )

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.039    Fehlerstromschutzschalter 4-polig, 10 kA, Typ 63 A

Fehlerstromschutzschalter mit Steckanschluss

4-polig, Typ 63 A,  selektiv

Nennfehlerstrom 300 mA (100 mA)

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.040    Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2-polig, Typ B 13 A

Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Steckanschluss

2-polig, Typ B 13 A (B 16 A)

Nennfehlerstrom  30 mA

Kurzschlussfestigkeit: 6 kA oder 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.041    Motorantrieb F4C-CM für 4poligen Fehlerstromschutzschalter der Baureihe smissline

Eigenschaften des Motorantriebes:

- Motorantrieb über Fernsteuerung ein- und

ausschaltbar

- Abschliessbar gegen ungewolltes betätigen

- Meldefunktion als potentialfreien Wechselkontakt

- Statusmeldung über eine LED Anzeige

- Remote ON und Remote OFF Schalter am Motorantrieb

- Fernsteuerung über potentialfreie Kontakte

Anbaubar an 4polige Fehlerstromschutzschalter

der smissline Baureihe

Versorgungsspannung   12-30V AC +10% - 15%

oder   12-48V DC +10% - 15%

Einschaltzeit: <= 1 sec.

Ausschaltzeit: <= 0,5 sec.

Ruheleistung: <= 1,5 VA

Meldung:

1 Wechslerkontakt

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.042    Motorantrieb F4C-ARI mit automatischer Wiedereinschaltfunktion für 4poligen Fehlerstromschutzschalter der Baur

Eigenschaften des Motorantriebes:

- Motorantrieb über Fernsteuerung ein- und

ausschaltbar

- Automatische dreimalige Wiedereinschaltfunktion

- Sperrt den Motorantrieb nach dreimaligen

Wiedereinschalten und Auslösung des

Fehlerstromschutzschalter

- Abschliessbar gegen ungewolltes betätigen

- Meldefunktion als potentialfreien Wechselkontakt

- Statusmeldung über eine LED Anzeige

- Remote ON und Remote OFF Schalter am

Motorantrieb

- Fernsteuerung über potentialfreie Kontakte

Anbaubar an 4polige Fehlerstromschutzschalter

der smissline-Baureihe

Versorgungsspannung: 12-30 V AC +10% - 15%

oder 12-48 V DC +10% - 15%

Zählerrückstellzeit: 16 Sekunden

Anzahl der automatischen

Wiedereinschaltversuche 3

Einschaltzeit: <= 1 sec.

Ausschaltzeit: <= 0,5 sec.

Ruheleistung: <= 1,5 VA

Meldung:

1 Wechslerkontakt

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.043    Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig, Typ B__ A

Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Steck-Anschluss

Nennspannung: 400 V AC

4-polig, Typ B 10 A (B 13 A,B 16 A, B 20 A, B25 A)

Nennfehlerstrom: 30 mA

Kurzschlussfestigkeit: 6 kA oder 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.044    Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig, Typ C__ A

Kombinierter

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Steck-Anschluss

Nennspannung: 400V AC

4-polig, Typ C 10 A (C 13 A, C 16 A, C 20 A, C 25 A) Nennfehlerstrom: 30 mA

Kurzschlussfestigkeit: 6 kA oder 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.045    Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2-polig, Typ C 10 A

Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Steckanschluß

2-polig, Typ C 10 A (C 13 A, C 16 A)

Nennfehlerstrom: 10 mA (30 mA)

Kurzschlußfestigkeit: 6 kA oder 10 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.046    Kombinierter Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2-polig, Typ C 25 A

Kombinierter

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter mit Steckanschluss

2-polig, Typ C 20 A (C 25 A, C 32 A)

Nennfehlerstrom 30 mA

Kurzschlußfestigkeit: 6 kA

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.047    Motorschutzschalter 3-polig

Motorschutzschalter mit Steckanschluss

3-polig, mit thermischem u. elektromagnetischem

Auslöser, kurzschlussfest bis 9A 100kA bzw. ab

9A >= 50kA

(Strombereich: z.B.: 2,5-4 A,  max. bis 25 A)

Fabrikat ABB MS325 (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.048    Hilfsschalter

Hilfsschalter zum Anbau an Sicherungsautomat mit Steckanschluss

1 S, 1 Ö

Rechts- oder Linksanbau

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.049    Hilfsschalter

Hilfsschalter zum Anbau an Motorschutzschalter mit Steckanschluss

1 S, 1 Ö

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.050    Signalkontakt

Signalkontakt für Ausgelöstmeldung zum Anbau an Sicherungsautomat mit Steckanschluss

1 S, 1 Ö

Rechts- oder Linksanbau

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.051    Signalkontakt

Signalkontakt für Ausgelöstmeldung zum Anbau

an Motorschutzschalter mit Steckanschluss

1 S, 1 Ö

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.052    Universaladapter L1

Universaladapter L1

Typ  1-polig , x = 32 A, 1PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf dem

Hauptschienensystems

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.053    Universaladapter L2

Universaladapter L2

Typ 1-polig , x = 32 A, 1PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystems

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.054    Universaladapter L3

Universaladapter L3

Typ  1-polig, x = 32 A, 1 PLE,  Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf dem

Hauptschienensystems

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.055    Universaladapter N

Universaladapter N

Typ 1-polig, x = 32 A, 1PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystems

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.056    Adapter Leerelement

Adapter Leerelement

Typ  1-polig , 1 PLE, zum Integrieren eines Fremdgerätes auf dem Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.057    Universaladapter L1

Universaladapter L1

Typ  1-polig , x = 63 A, 1 PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystems

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.058    Universaladapter L2

Universaladapter L2

Typ 1-polig, x = 63 A, 1 PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.059    Universaladapter L3

Universaladapter L3

Typ 1-polig , x = 63 A, 1 PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf dem Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.060    Universaladapter N

Universaladapter N

Typ 1-polig, x = 63 A, 1 PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.061    Universaladapter L1, L2, L3

Universaladapter L1, L2, L3

Typ 3-polig, x = 63 A, 1PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf

dem Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.062    Universaladapter L1, L2, L3, N

Universaladapter L1, L2, L3, N

Typ 4-polig, x = 63 A, 1 PLE, Litze unten

Kurzschlussfestigkeit: 10 kA

zum Anschluss eines Fremdgerätes auf dem

Hauptschienensystem

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.063    Kombimodul zum Erstellen von Direkt-Motorstarterkombinationen

Kombimodul L1, L2, L3, (N)

Typ  3(4)-polig, x = 32 A, 3 PLE, Litze oben (unten)

Kurzschlussfestigkeit mit

Schaltgerätekombination: 50 kA

zum Erstellen einer Motorstarterkombination auf das

Hauptschienensystem

Mit integrierten Kontakten LA, LB zur

Abnahme der Steuerspannung von den Hilfssammelschienen

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

01.40.064    Duo-Kombimodul zum Erstellen von Wende(Stern-Dreieck-)starterkombinationen

Duo-Kombimodul L1, L2, L3, (N)

Typ  3(4)-polig , x = 32 A, 3 PLE, Litze oben (unten)

Kurzschlussfestigkeit mit

Schaltgerätekombination: 50 kA

zum Erstellen einer Wende(Stern-Dreieck-)starterkombination auf das

Hauptschienensystem

Mit integrierten Kontakten LA, LB zur Abnahme der Steuerspannung von den Hilfssammelschienen

Fabrikat ABB SMISSLINE (oder gleichwertig)

0,000 Stck        	EP _____________       GP _____________

Ebene1  01.40   Stecksysteme   GP ____________