## Front page
Title | Communication Interface
Device
Version
Date | 2018-10-23

## Map
Регистры, параметры, название | Тип данных | Единицы измерения | Множитель | Доступ | Диапазон | Описание | Modbus адрес (DEC) | Modbus адрес (HEX) | Modbus число регистров | OBIS
Активная энергия
Активная энергия по всем тарифам | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20480 | 5000 | 2 | 15.8.0.255
Активная энергия по 1-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20482 | 5002 | 2 | 15.8.1.255
Активная энергия по 2-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20484 | 5004 | 2 | 15.8.2.255
Активная энергия по 3-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20486 | 5006 | 2 | 15.8.3.255
Активная энергия по 4-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20488 | 5008 | 2 | 15.8.4.255
Параметры сети
Напряжение | Unsigned | V | 0.01 | R | XXX.XX |  | 20490 | 500A | 1 | 12.7.0.255
Ток | Unsigned | A | 0.01 | R | XX.XX Imax = 80A |  | 20491 | 500B | 1 | 11.7.0.255
Активная мощность | Signed | W | 1 | R | XXXXX |  | 20492 | 500C | 1 | 16.7.0.255
Коэффициент мощности | Signed |  | 0.01 | R | XX.XX |  | 20493 | 500D | 1 | 13.7.255.255
Частота | Unsigned | Hz | 0.01 | R | XX.XX |  | 20494 | 500E | 1 | 14.7.1.255
Дата и время
Дата и время | Octet-String |  |  | R/W | YYMMDDhhmmss Byte 0 - 5: год (0…63); месяц (01…0C); день (01…1F); час (00…18); минуты и секунды (0…3B) | 170707091005 | 20495 | 500F | 3 | 0.9.128.255
День недели | Unsigned |  |  |  |  | W | 20498 | 5012 | 1
Информация о счетчике
Серийный номер | octet-string |  |  | R | 8 разрядов | 12345678 | 20499 | 5013 | 2 | 96.1.0.255
Адрес | octet-string |  |  | R/W | 8 разрядов aabbccdd （modbusid=dd） | 12345601 | 20501 | 5015 | 2 | 96.1.1.255
Пароль для чтения и записи | visible-string |  |  | W | 8 символов |  | 20503 | 5017 | 4 | 96.1.2.255
Пароль только для чтения | visible-string |  |  | W | 8 символов |  | 20507 | 501B | 4 | 96.1.3.255
Модель | octet-string |  |  | R | 2 символа |  | 20511 | 501F | 1 | 96.1.4.255
setting point energy meter | visible-string |  |  | R/W | 16 символов |  | 20517 | 5025 | 8 | 96.1.10.255
Температура
Температура | Signed | C | 1 | R | XXX |  | 20525 | 502D | 1 | 96.9.0.255
Макс. активная мощность за предыдущий месяц
Макс. акт. мощность за пред. месяц по всем тарифам | Unsigned | W | 1 | R | Pmax=22000 |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.0.0
Макс. акт. мощность за пред. месяц по 1-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.1.0
Макс. акт. мощность за пред. месяц по 2-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.2.0
Макс. акт. мощность за пред. месяц по 3-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.3.0
Макс. акт. мощность за пред. месяц по 4-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.4.0
… | [6 empty] | Data Bloks | Data Bloks
Макс. акт. мощность 12 месяцев назад по всем тарифам | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.0.11
Макс. акт. мощность 12 месяцев назад по 1-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.1.11
Макс. акт. мощность 12 месяцев назад по 2-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.2.11
Макс. акт. мощность 12 месяцев назад по 3-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.3.11
Макс. акт. мощность 12 месяцев назад по 4-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.4.11
Макс. акт. мощность за текущий месяц
Макс. акт. мощность за текущий месяц по всем тарифам | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.0.255
Макс. акт. мощность за текущий месяц по 1-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.1.255
Макс. акт. мощность за текущий месяц по 2-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.2.255
Макс. акт. мощность за текущий месяц по 3-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.3.255
Макс. акт. мощность за текущий месяц по 4-му тарифу | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 1 | 15.6.4.255
Активная энергия за предыдущий месяц
Активная энергия за предыдущий месяц по всем тарифам | Unsigned | kWh | 0.01 | R | Emax=999999,99 kW |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.0.0
Активная энергия за предыдущий месяц по 1-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.1.0
Активная энергия за предыдущий месяц по 2-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.2.0
Активная энергия за предыдущий месяц по 3-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.3.0
Активная энергия за предыдущий месяц по 4-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.4.0
…
Активная энергия 12 месяцев назад по всем тарифам | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.0.11
Активная энергия 12 месяцев назад по 1-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.1.11
Активная энергия 12 месяцев назад по 2-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.2.11
Активная энергия 12 месяцев назад по 3-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.3.11
Активная энергия 12 месяцев назад по 4-му тарифу | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks | 2 | 15.8.4.11
Профиль нагрузки. Активная мощность.
Активная энергия профиля нагрузки (24 значения, F= 0 самое последнее значение, значение с которого начнётся измерение 00:00…) | Unsigned | kW | 0.001 | R | XX.XXX |  | Data Bloks | Data Bloks | 48 | 99.1.0.0-127
Коррекция времени без нажатия кнопки
Коррекция времени без нажатия кнопки | Unsigned |  |  | E |  | LX, L-0 (If (00) - сброс секунд 00 (если с 30 до 59 секунд, тогда добавляется 1 мин)); L-1 (Добавить Х секунд); L-2 (Вычесть X секунд); X- 1…9 секунд (один раз в день) | 20528 | 5030 | 1 | 0.9.1.255
Специальные дни
Специальный день | Octet-String |  |  | R/W |  | 1 days MMDDNN; NN - номер тарифного расписания (NN =7F - Тарифное расписание в обычный день) | 20736 | 5100 | 2 | 11.0.0.255
Специальный день 2 | Octet-String |  |  | R/W |  | 2 days | 20738 | 5102 |  | 11.0.1.255
…
Специальный день 32 | Octet-String |  |  | R/W |  | 32 days | 20798 | 513E |  | 11.0.31.255
Таблица сценариев тарификации
Таблица сценариев тарификации 1 | bit string |  |  | R/W | 973B(233004)10010111 00111011 | 8 тарифных зон HHMMTT TT - номер тарифа ttthhhhh00mmmmmm ttt（001–100） | 20800 | 5140 | 8 | 10.1.100.255
… | [9 empty] | …
Таблица сценариев тарификации 36 | bit string |  |  | R/W |  | HHMMTT, … | 21080 | 5258 | 8 | 10.36.100.255
Календарь
Календарь (таблица сценариев 1-го сезона) | Octet-String |  |  | R/W |  | MMDDN1N2N3 N1 - Тарифное расписание для будних дней, N2 - суббота, N3 - воскресенье. | 21088 | 5260 | 3 | 13.0.0.255
…
Календарь (таблица сценариев 12-го сезона) | Octet-String |  |  | R/W |  | MMDDN1N2N3 N1 - Тарифное расписание для будних дней, N2 - суббота, N3 - воскресенье. | 21121 | 5281 | 3 | 13.0.0.255
Другие параметры
Интервал усреднения максимальной мощности | Unsigned | min |  | R/W |  | XX (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minutes) | 21124 | 5284 | 1 | 0.8.0.255
Время фиксации | Octet-String |  |  | R/W |  | ddhh (dd - date, hh - hours) | 21125 | 5285 | 1 | 0.8.6.255
Дата поверки | Octet-String |  |  | R/W |  | YYMMDDhh | 21126 | 5286 | 2 | 99.99.255.255
Журнал событий
Пропадание напряжения питания
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YYMMDDhhmmC (OFF/ON cc = 0/1) | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.97.1.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.97.1.2
…
Событие 32 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.97.1.32
Запись параметров.
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.1.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.1.2
…
Событие 32 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.1.32
Запись даты и времени
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.2.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.2.2
…
Событие 32 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.2.32
Перезапуск макроконтролера при наличии питания
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.4.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.4.2
…
Событие 16 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.4.16
Очистка профиля нагрузки
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.5.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.5.2
…
Событие 16 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.5.16
Очистка максимальнольного потребления
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.6.1
Событие 2 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.6.2
…
Событие 16 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.6.16
Снятие крышки клемной колодки
Событие 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhmC (remov/set C=0/1) | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.7.1
Событие 2 |  |  |  | R | [5 empty] | 99.98.7.2
…
Событие 32 |  |  |  | R |  |  | Data Bloks | Data Bloks |  | 99.98.7.32
Циклическая индикация
Настройка циклической индикации | Octet-String |  |  | R/W |  | KKMMSS, 12 кадров, MM - номер меню, KK - номер кадра, SS - количество секунд 000kkkkk 00mm0sss | 21128 | 5288 | 12 | 21.0.2.255
Конфигурация счетчика
8 bit | Bit string |  |  | R/W |  | XX | 21140 | 5294 | 1 | 21.0.4.255
Bit 0 | [5 empty] | "1" разрешить выполнение без зажатой кнопки | 0
bit 1 | [5 empty] | "1" разрешить выполнение без пароля | 0
bit 2 | [5 empty] | "1" разрешить сброс записи энергии по месяцам и дням | 0
bit 3 | [5 empty] | "1" задержка ответа 15 с (по умолчанию 2 с) | 0
bit 7 | [5 empty] | "1" признак включения сезонного времени | 0
Очистка
Стирание архивов энерги по дням и месяцам | Null |  |  | E |  | 15.8.E.255 not clear | 21145 | 5299 | 1 | 15.8.128.255
Стирание архива максимальных мощностей | Null |  |  | E |  |  | 21146 | 529A | 1 | 15.6.128.255
Стирание профиля | Null |  |  | E |  |  | 21147 | 529B | 1 | 99.1.255.255
Пароль для записи и чтения
Пароль для записи и чтения | Visible-String |  |  |  |  | 8 разрядов | 21248 | 5300 | 4
Идентификатор
Идентификатор | Visible-String |  |  | R |  | xxx.xxxx | 21264 | 5310 | 4
Порядок байтов big endian

## Data Bloks
Регистры заголовков
Функция | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание | Тип данных | Запись/Чтение
Получить след. запись | 8000 | 32768 | 1 | Запишите значение 1 в этот регистр для загрузки новых значений в блок (и) данных | Unsigned | R/W
Номер записи | 8001 | 32769 | 1 | Номер записи чтобы продолжить чтение с неё (1 до 32) | Unsigned | R/W
Направление | 8007 | 32775 | 1 | Запись в этот регистр выбирает направление чтения | Unsigned | R/W
Блок данных регистров
Функция |  |  | Размер | Описание | Тип данных | Запись/Чтение
Метка времени |  |  | 3 | Значение даты и времени, в которое было сохранено | Date/Time | R/W
Тип даных |  |  | 1 | Тип данных для значения соответствующей величины | Unsigned | R/W
Масштабирование |  |  | 1 | Масштабирование значений для соответствующей величины | Signed | R/W
Формат даты и времени
Функция |  |  | Размер | Комментарий по порядку байта
Год |  |  | 0 | Первый байт первого регистра (Big Endian)
Месяц |  |  | 1
День |  |  | 2
Час |  |  | 3
Минуты |  |  | 4
Секунды |  |  | 5
Блок данных "Активная энергия" | [5 empty] | Коды OBIS для общей и тарифной энергий:
Содержание | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание |  | OBIS | Количество
Временная отметка для всех каналов | 8010 | 32784 | 3 | Дата и время фиксации показаний |  | 15.8.0.255 | Активная энергия по всем тарифам XXXXXXXX масштаб 1
Количество CH1 | 8013 | 32787 | 2 | 15.8.0.255 |  | 15.8.1.255 | Активная энергия по 1-му тарифу
Зарезервированный CH1 | 8015 | 32789 | 1 | Состояние величины |  | 15.8.2.255 | Активная энергия по 2-му тарифу
Значение CH1 | 8016 | 32790 | 2 | Значение для чтения величины (от 1 до 12) |  | 15.8.3.255 | Активная энергия по 3-му тарифу
Количество CH2 | 8018 | 32792 | 2 | 15.8.1.255 |  | 15.8.4.255 | Активная энергия по 4-му тарифу
Зарезервированный CH2 | 801A | 32794 | 1 | Состояние величины
Значение CH2 | 801B | 32795 | 2 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH3 | 801D | 32797 | 2 | 15.8.2.255
Зарезервированный CH3 | 801F | 32799 | 1 | Состояние величины
Значение CH3 | 8020 | 32800 | 2 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH4 | 8022 | 32802 | 2 | 15.8.3.255
Зарезервированный CH4 | 8024 | 32804 | 1 | Состояние величины
Значение CH4 | 8025 | 32805 | 2 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH5 | 8027 | 32807 | 2 | 15.8.4.255
Зарезервированный CH5 | 8029 | 32809 | 1 | Состояние величины
Значение CH5 | 802A | 32810 | 2 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Регистры заголовков
Функция | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание | Тип данных | Запись/Чтение
Получить след. запись | 8300 | 33536 | 1 | Запишите значение 1 в этот регистр для загрузки новых значений в блок (и) данных | Unsigned | R/W
Номер записи | 8301 | 33537 | 1 | Номер записи чтобы продолжить чтение с неё | Unsigned | R/W
Направление | 8007 | 32775 | 1 | Запись в этот регистр выбирает направление чтения | Unsigned | R/W
Структура блоков данных "макс. активная мощность" | [5 empty] | Коды OBIS для общей и максимальной активной мощности:
Содержание | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание |  | OBIS | Количество
Временная отметка для всех каналов | 8310 | 33552 | 3 | Дата и время фиксации показаний |  | 15.6.0.255 | Макс. акт. мощность по всем тарифам XXXX масштаб 0
Количество CH1 | 8313 | 33555 | 2 | 15.8.0.255 |  | 15.6.1.255 | Макс. акт. мощность по 1-му тарифу
Зарезервированный CH1 | 8315 | 33557 | 1 | Состояние величины |  | 15.6.2.255 | Макс. акт. мощность по 2-му тарифу
Значение CH1 | 8316 | 33558 | 1 | Значение для чтения величины (от 1 до 12) |  | 15.6.3.255 | Макс. акт. мощность по 3-му тарифу
Количество CH2 | 8317 | 33559 | 2 | 15.8.1.255 |  | 15.6.4.255 | Макс. акт. мощность по 4-му тарифу
Зарезервированный CH2 | 8319 | 33561 | 1 | Состояние величины
Значение CH2 | 831A | 33562 | 1 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH3 | 831B | 33563 | 2 | 15.8.2.255
Зарезервированный CH3 | 831D | 33565 | 1 | Состояние величины
Значение CH3 | 831E | 33566 | 1 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH4 | 831F | 33567 | 2 | 15.8.3.255
Зарезервированный CH4 | 8321 | 33569 | 1 | Состояние величины
Значение CH4 | 8322 | 33570 | 1 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Количество CH5 | 8323 | 33571 | 2 | 15.8.4.255
Зарезервированный CH5 | 8325 | 33573 | 1 | Состояние величины
Значение CH5 | 8326 | 33574 | 1 | Значение для чтения величины (от 1 до 12)
Чтение журнала событий
Header registers
Функция | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание
Получить след. запись | 6500 | 25856 | 1 | Запишите значение 1 в этот регистр для загрузки новых значений в блок (и) данных
Номер записи | 6501 | 25857 | 1 | Номер записи чтобы продолжить чтение с неё (1 до 32)
Направление | 6502 | 25858 | 1 | Запись в этот регистр выбирает направление чтения
Cтруктура блока данных
Содержание | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание
Адрес события | 6503 | 25859 | 2 | Код OBIS для журнала событий
Зарезервированный | 6505 | 25861 | 1 | Состояние события
Временная метка | 6506 | 25862 | 3 | Начало события
Временная метка | 6509 | 25865 | 3 | Конец события
Таблица соответствий
Содержание | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание
Заголовок | 6500 | 25856 | 3 | Заголовок журнала событий
Блок данных | 6503 | 25859 | 9 | Журнал событий сбоя питания (1 ... 32)
Блок данных | 650C | 25868 | 9 | Параметры записываемые в журнал событий счетчика (1…32)
Блок данных | 6515 | 25877 | 9 | Дата и время записываемые в журнал событий (1…32)
Блок данных | 651E | 25886 | 9 | Перезапуск счетчика с подключенным питанием (1…32)
Блок данных | 6527 | 25895 | 9 | Сброса профиля нагрузки (1…32)
Блок данных | 6530 | 25904 | 9 | Максимальный запрос журнала событий (1…32)
Блок данных | 6539 | 25913 | 9 | Снятие крышки (1…32)
Чтение журнала событий
Функция | Modbus адрес (HEX) | Modbus адрес (DEC) | Размер | Описание
Получить след. запись | 8700 | 34560 | 1 | Запишите значение 1 в этот регистр для загрузки новых значений в блок (и) данных
Номер записи | 8701 | 34561 | 1 | Номер записи чтобы продолжить чтение с неё (1 до 32)
Направление | 8707 | 34567 | 1 | Запись в этот регистр выбирает направление чтения
Структура блоков данных
Содержание | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Описание
Временная метка | 8720 | 34592 | 3 | Дата и время фиксации показаний
Зарезервированный | 8723 | 34595 | 1 | Состояние величины
Значение | 8724 | 34596 | 24 | Значение величины (24 значение, 1-ое начинается с 00:00…)

## Map (ENG)
Registers & Parameters Name | Data Type | Units of measure | Multiplier | Access | Range | Description | Modbus Address (DEC) | Modbus Address (HEX) | Modbus Number of registers | OBIS
Active energy
Active energy Total | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20480 | 5000 | 2 | 15.8.0.255
Active energy Tariff 1 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20482 | 5002 | 2 | 15.8.1.255
Active energy Tariff 2 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20484 | 5004 | 2 | 15.8.2.255
Active energy Tariff 3 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20486 | 5006 | 2 | 15.8.3.255
Active energy Tariff 4 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | 20488 | 5008 | 2 | 15.8.4.255
Network parameters
Voltage | Unsigned | V | 0.01 | R | XXX.XX |  | 20490 | 500A | 1 | 12.7.0.255
Current | Unsigned | A | 0.01 | R | XX.XX Imax = 80A |  | 20491 | 500B | 1 | 11.7.0.255
Active power | Signed | W | 1 | R | XXXXX |  | 20492 | 500C | 1 | 16.7.0.255
Power factor | Signed |  | 0.01 | R | XX.XX |  | 20493 | 500D | 1 | 13.7.255.255
Frequency | Unsigned | Hz | 0.01 | R | XX.XX |  | 20494 | 500E | 1 | 14.7.1.255
Date & Time
Date & Time | Octet-String |  |  | R/W | YYMMDDhhmmss Byte 0 - 5: year (0…63); month (01…0C); day (01…1F); hour (00…18); minute & second (0…3B) | 170707091005 | 20495 | 500F | 3 | 0.9.128.255
Day of week | Unsigned |  |  |  |  | W | 20498 | 5012 | 1
Meter information
Serial number | octet-string |  |  | R | 8 digit | 12345678 | 20499 | 5013 | 2 | 96.1.0.255
Address | octet-string |  |  | R/W | 8 digit aabbccdd （modbusid=dd） | 12345601 | 20501 | 5015 | 2 | 96.1.1.255
Password for write and read | visible-string |  |  | W | 8 characters |  | 20503 | 5017 | 4 | 96.1.2.255
Password for read only | visible-string |  |  | W | 8 characters |  | 20507 | 501B | 4 | 96.1.3.255
Device Model | octet-string |  |  | R | 2 characters |  | 20511 | 501F | 1 | 96.1.4.255
setting point energy meter | visible-string |  |  | R/W | 16 characters |  | 20517 | 5025 | 8 | 96.1.10.255
Temperature
Temperature | Signed | C | 1 | R | XXX |  | 20525 | 502D | 1 | 96.9.0.255
Max. active power, prev. month
Max. active power, prev. month Total | Unsigned | W | 1 | R | Pmax=22000 |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.0.0
Max. active power, prev. month T1 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.1.0
Max. active power, prev. month T2 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.2.0
Max. active power, prev. month T3 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.3.0
Max. active power, prev. month T4 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.4.0
… | [6 empty] | Map (ENG) | Map (ENG)
Max. active power 12 month ago Total | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.0.11
Max. active power 12 month ago T1 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.1.11
Max. active power 12 month ago T2 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.2.11
Max. active power 12 month ago T3 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.3.11
Max. active power 12 month ago T4 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.4.11
Max. active power, current month
Max. active power, current month Total | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.0.255
Max. active power, current month T1 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.1.255
Max. active power, current month T2 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.2.255
Max. active power, current month T3 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.3.255
Max. active power, current month T4 | Unsigned | W | 1 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 1 | 15.6.4.255
Active energy, prev. month
Active energy, prev. month Total | Unsigned | kWh | 0.01 | R | Emax=999999,99 kW |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.0.0
Active energy, prev. month T1 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.1.0
Active energy, prev. month T2 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.2.0
Active energy, prev. month T3 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.3.0
Active energy, prev. month T4 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.4.0
…
Active energy 12 month ago Total | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.0.11
Active energy 12 month ago T1 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.1.11
Active energy 12 month ago T2 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.2.11
Active energy 12 month ago T3 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.3.11
Active energy 12 month ago T4 | Unsigned | kWh | 0.01 | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 2 | 15.8.4.11
Load profile active energy
Load profile active energy (24 value, F= 0 Most recent value, parameter 1-st begin measurement 00:00…) | Unsigned | kW | 0.001 | R | XX.XXX |  | Map (ENG) | Map (ENG) | 48 | 99.1.0.0-127
Time correction without press button
Time correction without press button | Unsigned |  |  | E |  | LX, L-0 (If (00) - seconds reset 00 (If seconds from 30 to 59 then add 1 min)); L-1 (add X seconds); L-2 (substract X seconds); X- 1…9 seconds (one time per day) | 20528 | 5030 | 1 | 0.9.1.255
Special day
Special day | Octet-String |  |  | R/W |  | 1 days MMDDNN; NN - Tariffication script table number (NN =7F - tariffication ordinary day) | 20736 | 5100 | 2 | 11.0.0.255
Special day | Octet-String |  |  | R/W |  | 2 days | 20738 | 5102 |  | 11.0.1.255
…
Special day | Octet-String |  |  | R/W |  | 32 days | 20798 | 513E |  | 11.0.31.255
Tariffication script table
Tariffication script table 1 | bit string |  |  | R/W | 973B(233004)10010111 00111011 | 8 tarrif zone HHMMTT TT - tariff number ttthhhhh00mmmmmm ttt（001–100） | 20800 | 5140 | 8 | 10.1.100.255
… | [9 empty] | …
Tariffication script table 36 | bit string |  |  | R/W |  | HHMMTT, … | 21080 | 5258 | 8 | 10.36.100.255
Calendar
Calendar (season 1 script table) | Octet-String |  |  | R/W |  | MMDDN1N2N3 N1 - Tariffication script table work days, N2 - sartuday, N3 - sunday. | 21088 | 5260 | 3 | 13.0.0.255
…
Calendar (season 12 script table) | Octet-String |  |  | R/W |  | MMDDN1N2N3 N1 - Tariffication script table work days, N2 - sartuday, N3 - sunday. | 21121 | 5281 | 3 | 13.0.0.255
Other parameters
Measurement period, for determine the max demand | Unsigned | min |  | R/W |  | XX (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minutes) | 21124 | 5284 | 1 | 0.8.0.255
The end date of the billing period | Octet-String |  |  | R/W |  | ddhh (dd - date, hh - hours) | 21125 | 5285 | 1 | 0.8.6.255
Date of verification | Octet-String |  |  | R/W |  | YYMMDDhh | 21126 | 5286 | 2 | 99.99.255.255
The event log
Power failure event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YYMMDDhhmmC (OFF/ON cc = 0/1) | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.97.1.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.97.1.2
…
event 32 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.97.1.32
Parameters write in the meter event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.98.1.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.1.2
…
event 32 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.1.32
Date & Time write event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.98.2.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.2.2
…
event 32 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.2.32
Energy meter restart with power supplay normal event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.98.4.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.4.2
…
event 16 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.4.16
Load profile clear event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.98.5.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.5.2
…
event 16 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.5.16
Max demand clear event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhms | Map (ENG) | Map (ENG) | 3 | 99.98.6.1
event 2 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.6.2
…
event 16 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.6.16
Cover remove event log
event 1 | Octet-String |  |  | R |  | YMDhmC (remov/set C=0/1) | Data Bloks | Data Bloks | 3 | 99.98.7.1
event 2 |  |  |  | R | [5 empty] | 99.98.7.2
…
event 32 |  |  |  | R |  |  | Map (ENG) | Map (ENG) |  | 99.98.7.32
Alternate display readout
Alternate display readout | Octet-String |  |  | R/W |  | KKMMSS, 12 frames, MM - number of menu, KK - number of frame, SS - amount of second 000kkkkk 00mm0sss | 21128 | 5288 | 12 | 21.0.2.255
Configuration energy meter
8 bit | Bit string |  |  | R/W |  | XX | 21140 | 5294 | 1 | 21.0.4.255
Bit 0 | [5 empty] | "1" permit program without pushing the button | 0
bit 1 | [5 empty] | "1" reading without password | 0
bit 2 | [5 empty] | "1" permit resetting of energy registration on months and days | 0
bit 3 | [5 empty] | "1" answer time delay 15 s, if ?0? - standard time delay 2s | 0
bit 7 | [5 empty] | "1" season time enable | 0
Clear
Clear Active Energy for biling period (day, month) | Null |  |  | E |  | 15.8.E.255 not clear | 21145 | 5299 | 1 | 15.8.128.255
Clear maximum demand | Null |  |  | E |  |  | 21146 | 529A | 1 | 15.6.128.255
Clear profile | Null |  |  | E |  |  | 21147 | 529B | 1 | 99.1.255.255
Password for write and read
Password for write and read | Visible-String |  |  |  |  | 8 characters | 21248 | 5300 | 4
Identificator
Identificator | Visible-String |  |  | R |  | xxx.xxxx | 21264 | 5310 | 4

## Data Bloks (ENG)
Header registers
Function | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description | Data type | Read/ write
Get next entry | 8000 | 32768 | 1 | Write the value 1 to this register to load new values in the Data block(s) | Unsigned | R/W
Entry number | 8001 | 32769 | 1 | Write to this register to choose an entry number to start reading from | Unsigned | R/W
Direction | 8007 | 32775 | 1 | Write to this register to choose the direction of reading | Unsigned | R/W
Data block registers
Function |  |  | Size | Description | Data type | Read/ write
Timestamp |  |  | 3 | The date and time on which the value was stored | Date/Time | R/W
Data type |  |  | 1 | Data type for the value of the quantity concerned | Unsigned | R/W
Scaler |  |  | 1 | Scaling of the value for the quantity concerned | Signed | R/W
Date and time format
Description |  |  | Byte number | Comment on byte order
Year |  |  | 0 | Most significant byte of lowest register
Month |  |  | 1 | Least significant byte of lowest register
Day |  |  | 2 | Least significant byte of lowest register
Hour |  |  | 3 | Least significant byte of lowest register
Minute |  |  | 4 | Least significant byte of lowest register
Second |  |  | 5 | Least significant byte of highest register
Structure of the data blocks | [5 empty] | Коды OBIS для общей и тарифной энергий:
Contents | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description |  | OBIS | Количество
Timestamp for all channels | 8010 | 32784 | 3 | Date and time for the end if this period i.e. when this entry was stored. (Date/Time format) |  | 15.8.0.255 | Active energy Total XXXXXXXX Scaler 1
Quantity CH1 | 8013 | 32787 | 2 | 15.8.0.255 |  | 15.8.1.255 | Active energy Tariff 1
Reserved CH1 | 8015 | 32789 | 1 | Status for quantity |  | 15.8.2.255 | Active energy Tariff 2
Value CH1 | 8016 | 32790 | 2 | Value for quantity reading from (from 1 to 12) |  | 15.8.3.255 | Active energy Tariff 3
Quantity CH2 | 8018 | 32792 | 2 | 15.8.1.255 |  | 15.8.4.255 | Active energy Tariff 4
Reserved CH2 | 801A | 32794 | 1 | Status for quantity
Value CH2 | 801B | 32795 | 2 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH3 | 801D | 32797 | 2 | 15.8.2.255
Reserved CH3 | 801F | 32799 | 1 | Status for quantity
Value CH3 | 8020 | 32800 | 2 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH4 | 8022 | 32802 | 2 | 15.8.3.255
Reserved CH4 | 8024 | 32804 | 1 | Status for quantity
Value CH4 | 8025 | 32805 | 2 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH5 | 8027 | 32807 | 2 | 15.8.4.255
Reserved CH5 | 8029 | 32809 | 1 | Status for quantity
Value CH5 | 802A | 32810 | 2 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Function | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description | Data type | Read/ write
Get next entry | 8300 | 33536 | 1 | Write the value 1 to this register to load new values in the Data block(s) | Unsigned | R/W
Entry number | 8301 | 33537 | 1 | Write to this register to choose an entry number to start reading from | Unsigned | R/W
Direction | 8007 | 32775 | 1 | Write to this register to choose the direction of reading | Unsigned | R/W
Structure of the data blocks | [5 empty] | Коды OBIS для общей и максимальной активной мощности:
Contents | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description |  | OBIS | Количество
Timestamp for all channels | 8310 | 33552 | 3 | Date and time for the end if this period i.e. when this entry was stored. (Date/Time format) |  | 15.6.0.255 | Max. active power, Total XXXX Scaler 0
Quantity CH1 | 8313 | 33555 | 2 | 15.6.0.255 |  | 15.6.1.255 | Max. active power, T1
Reserved CH1 | 8315 | 33557 | 1 | Status for quantity |  | 15.6.2.255 | Max. active power, T2
Value CH1 | 8316 | 33558 | 1 | Value for quantity reading from (from 1 to 12) |  | 15.6.3.255 | Max. active power, T3
Quantity CH2 | 8317 | 33559 | 2 | 15.6.1.255 |  | 15.6.4.255 | Max. active power, T4
Reserved CH2 | 8319 | 33561 | 1 | Status for quantity
Value CH2 | 831A | 33562 | 1 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH3 | 831B | 33563 | 2 | 15.6.2.255
Reserved CH3 | 831D | 33565 | 1 | Status for quantity
Value CH3 | 831E | 33566 | 1 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH4 | 831F | 33567 | 2 | 15.6.3.255
Reserved CH4 | 8321 | 33569 | 1 | Status for quantity
Value CH4 | 8322 | 33570 | 1 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Quantity CH5 | 8323 | 33571 | 2 | 15.6.4.255
Reserved CH5 | 8325 | 33573 | 1 | Status for quantity
Value CH5 | 8326 | 33574 | 1 | Value for quantity reading from (from 1 to 12)
Reading event log
Header registers
Function | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description
Get next entry | 6500 | 25856 | 1 | Write the value 1 to this register to load new values in the Data block(s)
Entry number | 6501 | 25857 | 1 | Write to this register to choose an entry number to start reading from reading from (from 1 to 32)
Direction | 6502 | 25858 | 1 | Write to this register to choose the direction of reading
the structure of the data block
Contents | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description
Event id | 6503 | 25859 | 2 | OBIS code for the event log
Status | 6505 | 25861 | 1 | Status for event
Timestamp | 6506 | 25862 | 3 | Start of the event
Timestamp | 6509 | 25865 | 3 | End of the event
Mapping table
Contents | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description
Header | 6500 | 25856 | 3 | Header event log
Data Block | 6503 | 25859 | 9 | Power failure event log (1…32)
Data Block | 650C | 25868 | 9 | Parameters write in the meter event log (1…32)
Data Block | 6515 | 25877 | 9 | Date & Time write event log (1…32)
Data Block | 651E | 25886 | 9 | Energy meter restart with power supplay normal event log (1…32)
Data Block | 6527 | 25895 | 9 | Load profile clear event log (1…32)
Data Block | 6530 | 25904 | 9 | Max demand clear event log (1…32)
Data Block | 6539 | 25913 | 9 | Cover remove event log (1…32)
Function | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description
Get next entry | 8700 | 34560 | 1 | Write the value 1 to this register to load new values in the Data block(s)
Entry number | 8701 | 34561 | 1 | Write to this register to choose an entry number to start reading from (from 1 to 128)
Direction | 8707 | 34567 | 1 | Write to this register to choose the direction of reading
Structure of the data blocks
Contents | Modbus Address (HEX) | Modbus Address (DEC) | Size | Description
Timestamp | 8720 | 34592 | 3 | Date and time for the end if this period i.e. when this entry was stored. (Date/Time format)
Status | 8723 | 34595 | 1 | Status for quantity
Values | 8724 | 34596 | 24 | Value for quantity (24 value, 1-st begin measurement 00:00…)

## Revision History
VERSION |  | DATE
1.1 | First release | 2018-10-23
1.2 | eng | 2018-10-23
1.3 | rus | 2018-10-24
1.4 | eng/rus | 2018-10-24