Specification Toolbox 3.0

ABB i-bus KNX in Bürogebäude

Funktionalausschreibung – Advanced

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Anforderungen	4

1.1.	Systembeschreibung	5

1.2.	Bussystem-Steuergeräte	5

1.3.	Montageort für Reiheneinbaugeräte	5

1.4.	Allgemeines Steuerungskonzept	5

1.5.	KNX-Steuerelemente	5

2.	Bürogebäude – Advanced-Ausstattung	6

2.1.	Lichtsteuerung und -regelung	6

2.2.	Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung	7

2.3.	Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung	7

2.4.	KNX-Bussteuerelemente	7

3.	Steuergeräte – Spannungsversorgung und Systemgeräte	8

3.1.	KNX-Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion (320 mA/640 mA)	8

3.2.	Linienkoppler	9

3.3.	IP-Schnittstelle, REG	10

3.4.	IP-Schnittstelle, REG	11

4.	Steuergeräte – Schalten und Dimmen	12

4.1.	Schaltaktor 16/20 A, C-Last	12

4.2.	Universal-Dimmaktor	14

4.3.	Schalt-/Dimmaktor 16 A	16

4.4.	DALI-Gateway	18

5.	Steuergeräte – Jalousie/Sonnenschutz	20

5.1.	Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung	20

5.2.	KNX-Wettersystem	22

6.	Steuergeräte – Heizen, Kühlen, Lüften	24

6.1.	Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Standard	24

6.2.	Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Multifunktion	26

6.3.	Ventilantrieb-Aktor	28

6.4.	Thermoelektrischer Stellantrieb	30

6.5.	Lüfter-Aktor 6 A	31

7.	Steuergeräte – Bedienung	33

7.1.	Bedienelement	33

7.2.	Präsenzmelder	34

7.3.	Funkschaltuhr	35

7.4.	Raumtemperaturegler mit Display	36

# Allgemeine Anforderungen

Die intelligente Gebäudesystemtechnik soll dem herstellerunabhängigen KNX-Standard und den folgenden Normen entsprechen:

Europäische Norm (CENELEC EN 50090 und CEN EN 13321-1)

Internationale Norm (ISO/IEC 14543-3)

Chinesische Norm (GB/T 20965)

US-Norm (ANSI/ASHRAE 135)

Herstellerspezifische Systeme, die mit proprietären Protokollen betrieben werden, sind nicht zulässig. Geräte unterschiedlicher Hersteller sollen interoperabel und miteinander kompatibel sein. Dadurch ist eine zukunftssichere, flexible Lösung gewährleistet.

Das System soll die Anforderungen an handelsübliche Steuerungssysteme mit einer oder mehreren Anwendungen, wie Beleuchtung, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung (HLK), Beschattung usw., erfüllen.

Das System soll komplett dezentral funktionieren und programmierbar sein. Jedes Gerät soll über eine eigene Intelligenz verfügen. 
Die Parameter werden mithilfe eines PCs oder Notebooks konfiguriert, der bzw. das sich an jeder beliebigen Position in der Systemtopologie befinden kann. Systeme, die zentrale Steuerungsgeräte verwenden, sind nicht zulässig. Im Fall eines Stromausfalls müssen alle Konfigurations- und Statusinformationen in einem nichtflüchtigen Speicher gespeichert werden und erhalten bleiben. Diese Daten sollen dem Gerät wieder zur Verfügung stehen, sobald die Stromversorgung wieder gesichert ist. Systeme mit zusätzlicher integrierter oder externer Batterie oder zusätzlichem integriertem oder externem Akku, die bzw. der regelmäßig für die Informationsspeicherung gewechselt werden muss, sind nicht zulässig.

Alle Geräte sind durch eine Kommunikationsleitung miteinander verbunden. Dadurch erfolgen die Daten- und die Energieversorgung über dasselbe Medium. Das Kabel soll auch entlang der Stromleitung verlegt werden können. Es ist nicht zulässig, dass für die Signal- und die Stromübertragung zwischen den Geräten verschiedene Leitungen verwendet werden.

Die Busanschlussklemme der Geräte soll über 4 Anschlussmöglichkeiten für das Durchschleifen oder Verzweigen des Signals verfügen. Das Buskabel soll ähnlich der Stromleitung im Gebäude verlegt werden können: Sowohl Linien- und Baum- als auch Sternverdrahtung sind möglich. Systeme mit fester Verdrahtungsstruktur sind nicht zulässig. Geräte sollen vom Stromnetz oder von der Busleitung getrennt werden können, ohne die Buskommunikation zu unterbrechen. Systeme, die spezielle Verarbeitungswerkzeuge für die Verdrahtung erfordern, sind nicht zulässig.

Jeder Busteilnehmer soll unabhängig programmiert werden können, ohne die Funktion anderer Busteilnehmer einzuschränken. Ebenso soll es möglich sein, ein Gerät vor dem finalen Einbau zu programmieren, um die direkte Funktion nach Montage sicherzustellen. Bei Ausfall eines Geräts sollen nur die von diesem Gerät ausgeführten Steuerfunktionen betroffen sein. Alle anderen Geräte sollen weiterhin uneingeschränkt funktionieren.

Jedes Gerät soll über eine Spannung von 21...30 V DC betrieben werden, die über die KNX-Busleitung zur Verfügung gestellt wird. Das Busnetzteil zur Versorgung der Buskomponenten soll in Ausführungen mit 160 mA/320 mA/640 mA verfügbar sein, um eine bedarfsgerechte Stromversorgung je nach Anzahl der Busteilnehmer zu gewährleisten.

Das System soll über CSMA/CA mit Paritätsprüfungen kommunizieren, um Kollisionen im Bus zu verhindern und so die Bussystemkommunikation zu verbessern. Systeme, die mit Polling- oder Master/Slave-Konfigurationen arbeiten, sind nicht zulässig.

## Systembeschreibung

Die intelligente Gebäudesystemtechnik soll folgende Funktionen zur Verfügung stellen:

Ästhetische Beleuchtung und Energiemanagement in allen zugewiesenen Bereichen in Bezug auf die Regelung und Steuerung der Beleuchtung durch manuelle Bedienung oder auf Grundlage vordefinierter Zeitpläne, die von einem dafür vorgesehenen KNX-Gerät ausgeführt werden. Die Beleuchtung soll auch anwesenheitsabhängig gesteuert werden können.

Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung

Elektrische Rollladen- und Jalousiesteuerung

Betrieb über vorgegebene Szenarien und Zeitprogramme

Das System soll vollständig über Software konfigurierbar sein. Es sollen keine zentralen Steuerungs- oder Speichergeräte erforderlich sein. Es soll die Möglichkeit bestehen, z. B. via Ethernet mitttels eines OPC-Servers eine Verbindung zum Gebäudemanagementsystem herzustellen. Das System soll so flexibel sein, dass es einfach modifiziert oder um neue Funktionen erweitert werden kann.

## Bussystem-Steuergeräte

Zum Steuern bzw. Regeln von Beleuchtung, HLK, Jalousien usw. sollen in den einzelnen Räumen KNX-Steuergeräte eingesetzt werden. Die Steuergeräte verfügen über eine eigene Intelligenz und sind unabhängig von zentralen Geräten bzw. zentraler Software. Für die einzelnen Anwendungen wie Beleuchtungs-, Behang- und HLK-Steuerung sollen entsprechend geeignete KNX-Steuergeräte verwendet werden.

## Montageort für Reiheneinbaugeräte

Für die benötigten Reiheneinbaugeräte des Bussystems sollen Verteiler bedarfsgerecht, z. B. pro Stockwerk, vorgesehen werden. Die Verteiler sollen neben den erforderlichen Buskomponenten ebenfalls alle notwendigen Leitungs- und Personenschutzgeräte enthalten. Durch eine möglichst dezentrale Verteilerstruktur wird sichergestellt, dass der Verkabelungsaufwand zwischen den Buskomponenten und den zu steuernden Lasten gering gehalten wird.

## Allgemeines Steuerungskonzept

Der manuelle Betrieb wird auf ein Minimum reduziert. Alle Hauptfunktionen wie die Steuerung bzw. Regelung der Beleuchtung, Beschattung und HLK werden automatisch vom Bussystem betrieben. Dennoch sollte der lokale und manuelle Betrieb immer dann in Betracht gezogen werden, wenn eine manuelle Übersteuerung der automatischen Steuerung erforderlich ist. Dies soll lokal über Bussteuerelemente möglich sein. 
Vordefinierte Beleuchtungs-/Jalousie-/HLK-Szenen sind vorgesehen, um entsprechend der verschiedenen Anwendungsfälle einen effizienten und komfortablen Betrieb zu ermöglichen. Die Szenen werden über Bussteuerelemente verfügbar sein. Darüber hinaus werden zur Reduzierung des Energieverbrauchs Präsenzmelder verwendet, um die volle Beleuchtungsstärke nur dann bereitzustellen, wenn sie benötigt wird. Der Betrieb kann ebenfalls nach einem vorgegebenen Zeitplan erfolgen.

Eine Steuerung des Gebäudes soll auch über eine zentrale Visualisierung möglich sein, die mit dem Bus verbunden werden kann (z. B. über eine LAN-Schnittstelle). Die Software bietet auch eine vorgegebene zeitbasierte Steuerung, um das Beleuchtungs-/Jalousie-/HLK-System auf vorgegebene Status abhängig von der Tageszeit festzulegen. Eine Bildschirmanzeige, basierend auf Grundrissen oder einzelnen Raumplänen (optional), stellt den Status des Gebäudes dar.

## KNX-Steuerelemente

KNX-Steuerelemente werden zur Bedienung verschiedener Funktionen und Szenen im Gebäude verwendet. Sie enthalten als Bestandteil der Lieferung gegebenenfalls einen Busankoppler. Die Steuerelemente sollen je nach Bedarf geplant und installiert werden. Alle Steuerelemente werden mit dem Bussystem verbunden. Über Binäreingänge sollen auch konventionelle Tastschalter an das Bussystem angeschlossen werden können.

# Bürogebäude – Advanced-Ausstattung

## Lichtsteuerung und -regelung

Die Lichtsteuerung und -regelung mit der KNX-Technologie bietet folgende Funktionen:

### Schalten der Beleuchtung

Schaltbare Beleuchtungskreise sollen über einen Schaltaktor gesteuert werden, der über Relais mehrere Kanäle ein- bzw. ausschalten kann. Statusmeldungen ermöglichen, dass das Verhalten des verbundenen Relais überwacht werden kann.

### Dimmen der Beleuchtung

Dimmbare Beleuchtungskreise werden über entsprechende Aktoren/Gateways gesteuert. Es können drei unterschiedliche Dimmarten zum Einsatz kommen, abhängig davon, welcher Aktor im Bussystem verwendet wird:

Universal-Dimmaktor: Die Last wird direkt mit dem Dimmer verbunden. Es können Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen (auf herkömmlichen oder elektronischen Transformatoren) oder 230-V-Halogenglühlampen betrieben werden. Die Ausgänge erkennen die angeschlossene Last automatisch. Die Betriebsart kann außerdem manuell ausgewählt werden.

Schalt-/Dimmaktor (1...10 V): Die Dimmregelung erfolgt über Vorschaltgeräte mit 1...10 V, die an die entsprechenden Ausgänge des Schalt-/Dimmaktors angeschlossen werden. Das Ein-/Ausschalten des Lichts erfolgt über potentialfreie Kontakte, die die Netzspannungsversorgung des Vorschaltgeräts zu- oder abschalten.

DALI-Gateway: Das Lichtsteuerungssystem sollte entsprechend der technischen Norm IEC 62 386 (DALI-Norm) ausgeführt werden. Zur Steuerung der DALI-Betriebsgeräte wie Vorschaltgeräte, Transformatoren, LED-Konverter usw. wird ein KNX/DALI-Gateway verwendet. DALI ermöglicht die Adressierung von 64 DALI-Teilnehmern, die 16 DALI-Leuchtengruppen individuell zugeordnet werden können. Die DALI-Steuerleitung kann zusammen mit dem 230-V-Kabel installiert werden (z. B. mithilfe eines 5-Leiter-Standardkabels). Typiesche DALI-Funktionen: Lichtszenen, Dimm- und Helligkeitswertfunktion, Rückmeldung in Bezug auf die angeschlossenen DALI-Betriebsmittel (z. B. Lampen- oder EVG-Ausfall) usw.

### Tageslichtabhängige Steuerung

Eine tageslichtabhängige Steuerung verwendet das verfügbare Tageslicht, um Betriebs- und Energiekosten zu sparen. Zur Umsetzung der Steuerung wird an der Außenfassade des Gebäudes ein Außenhelligkeitssensor montiert, der den Außenhelligkeitswert misst. Der Helligkeitssensor ist Teil des Wettersystems.

Wird ein bestimmter Außenhelligkeitswert erreicht, werden die Beleuchtungskreise entsprechend der vom Betreiber parametrierten Schwellwerte ausgeschaltet. Bei dimmbaren Beleuchtungskreisen kann das Licht auf einen vorgegebenen geringeren Helligkeitswert gedimmt werden, um Energie zu sparen.

### Zeitbasierte und anwesenheitsabhängige Steuerung

Eine weitere Automatisierung soll realisiert werden, indem die Beleuchtung über Zeitprogramme gesteuert wird, die sich nach dem Verwendungszweck des Gebäudes richten. Die Zeitprogramme können über eine entsprechende Funkschaltuhr eingerichtet werden. Beleuchtungskreise können entweder ausgeschaltet oder, im Fall von dimmbaren Beleuchtungskreisen, auf einen vorgegebenen Helligkeitswert (z. B. 30 %) eingestellt werden, um eine Grundlichtversorgung zu gewährleisten.

Eine anwesenheitsabhängige Steuerung wird mit Bewegungs- oder Präsenzmeldern realisiert. Die Anwesenheit von Personen im Gebäude oder im Außenbereich wird erkannt und die Beleuchtung dann entsprechend ein- bzw. ausgeschaltet. Bei Verwendung von dimmbaren Beleuchtungskreisen kann der Helligkeitswert auf einen bestimmten Wert (z. B. 30%) reduziert werden, wenn keine Anwesenheit von Personen erkannt wird. Die Präsenzerfassung kann auch mit der Konstantlichtregelung kombiniert werden, um die Beleuchtung noch energieeffizienter zu gestalten. Hierfür sollen geeignete Präsenzmelder verwendet werden.

## Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung

KNX wird für die Einzelraum-Temperaturregelung verwendet. Der Temperatur-Istwert wird gemessen. In Kombination mit dem durch den Gebäudenutzer parametrierten Temperatur-Sollwert wird daraus eine Stellgröße berechnet, die über KNX-Bus an entsprechende Aktoren übermittelt werden. Der Aktor wiederum regelt ein Heiz- oder Kühlgerät, das die Raumtemperatur verändert. Voraussetzung hierfür ist ein wasserbasiertes Heizungs- und Kühlsystem. Die folgenden Regelungsarten sollen mithilfe des Bussystems abgedeckt sein:

Heizkörperregelung mit elektrothermischem oder elektromotorischem Stellantrieb

Gebläse/Lüfter

Fan Coil Unit-Regelung (nicht Teil dieser Ausstattung)

Die Raumtemperaturregelung soll vollständig in die intelligente Gebäudesystemtechnik integriert sein, damit dadurch auch das Beschattungssystem geregelt werden kann. Wenn ein Raum nicht besetzt ist, können im Kühlbetrieb die Rollläden/Jalousien heruntergefahren werden, um das Aufheizen des Raums durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Im Heizbetrieb (z. B. im Winter) werden die Rollläden/Jalousien nach oben gefahren, um eine kosteneffiziente Heizung des Raums zu unterstützen.

Das HLK-Regelungssystem wird gegebenenfalls in Kombination mit Präsenzmeldern betrieben. Dafür sind Präsenzmelder notwendig, die sowohl für die Konstantlichtregelung verwendet werden, als auch als HLK-Applikation konfigurierbar sind. Wenn der Raum nicht besetzt ist, kann im Heizbetrieb dann der Sollwert herabgesetzt werden, um den Energieverbrauch zu senken.

## Rollladen-/Vorhang-/Jalousie-Steuerung

Die Jalousie- und Vorhangsteuerung soll über Bussteuerelemente möglich sein. Zu diesem Zweck werden die Motoren mit entsprechenden Aktoren verbunden. Außerdem soll eine Einbindung in Szenen möglich sein. Darüber hinaus soll das System Werte aus der Wetterstation integrieren können, um, in Abhängigkeit von der Außenhelligkeit bzw. vom Sonnenstand, eine automatische Steuerung zu gewährleisten. Zusätzlich soll eine Reaktion auf Windalarme integriert werden. Eine Interaktion mit dem Raumtemperaturregler soll ebenfalls möglich sein.

## KNX-Bussteuerelemente

Bussteuerelemente werden für verschiedene Gebäudeanwendungen wie Lichtsteuerung inklusive Dimmen, Jalousie- und Vorhangsteuerung und Raumtemperaturregelung verwendet. Der lokale Betrieb mit Bussteuerelementen sollte immer dann in Betracht gezogen werden, wenn eine manuelle Übersteuerung der automatischen Steuerung erforderlich ist.

# Steuergeräte – Spannungsversorgung und Systemgeräte

## KNX-Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion (320 mA/640 mA)

Erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung

Mit Diagnosefunkton über KNX oder i-bus Tool ®

Der Busspannungsausgang mit integrierter Drossel und der zusätzliche unverdrosselte Spannungsausgang sind kurzschlussfest und überlastsicher. LEDs am Gerät zur Anzeige der Busstromaufnahme und des Status der Linie bzw. des Geräts:

Busspannung UN

Busstrom I

Busstrom I > Nennstrom

Überlast I > Imax

Taster am Gerät zum Auslösen eines Bus-Reset

Diagnosefunktionen über KNX-Gruppenkommunikation:

Busspannung UN

Busstrom I1

Strom Spannungsausgang I2

Gesamtstrom I (= I1 + I2)

Busstrom I > Nennstrom IN

Überlast I > Imax

Bus-Reset auslösen

Versorgungsspannung: US 85…265 V AC, 50/60 Hz

KNX-Spannungsausgang: 1 Linie mit integrierter Drossel

Nennspannung: UN 30 V DC +1/-2 V, SELV

Spannungsausgang: Unverdrosselt

Nennspannung: UN 30 V DC +1/-2 V, SELV

Nennstrom: 320 mA/640 mA (2 Ausgänge à 320 mA)

Anschluss:

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemmen

Versorgung: Schraubklemmen

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Nennstrom): SV/S 30.320.2.1, SV/S 30.640.5.1

## Linienkoppler

Zur galvanischen Trennung von KNX-Linien/Bereichen und zum Routing von Datentelegrammen zwischen KNX-Linen und -Bereichen.

Filterung des gesamten Gruppenadressbereichs (Hauptgruppe 0...31) muss ab ETS-Version 4.1.2 möglich sein.

Bedien- und Anzeigeelemente:

LED, grün: ON

LED, gelb: Primärlinie (Main line)

LED, gelb: Sekundärlinie (Line)

Anschluss:

Primärlinie: Busanschlussklemme

Sekundärlinie: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: LK/S 4.2

## IP-Schnittstelle, REG

IPS/S 2.1 ist die Schnittstelle zwischen KNX-Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation (Tunneling). Zusammen mit der ETS können KNX-Geräte von der LAN-Seite über IPS/S programmiert werden. Visualisierungen können durch die IPS/S KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen (Tunneling). Die IP-Adresse des IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über 10…30 V DC.

Spannungsversorgung: 10…30 V DC

Anzeigeelemente:

LED grün: Betriebsbereitschaft

LED gelb: LAN/LINK

LED gelb: KNX-Telegramm

Anschluss:

Steckklemmen

RJ45 Buchse

Busanschlussklemme

Schnittstellen:

1 x KNX

1 x LAN

Speicher:

Für Telegramme bei hoher Buslast

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: IPS/S 2.1

## IP-Schnittstelle, REG

Die IP-Schnittstelle dient als Schnittstelle zwischen KNX-Installationen und IP-Netzwerken und arbeitet nach der Spezifikation KNXnet/IP (Tunneling).

Spannungsversorgung: 12…30 V DC (+10% / -15%) oder PoE (IEEE 802.3 af class 1)

Zurückgesetzte RJ45 Buchse für besseren Biegeradius

Mit der ETS können KNX-Geräte von der LAN-Seite über die Schnittstelle programmiert werden.

Visualisierungen können durch die IP-Schnittstelle KNX-Telegramme über LAN senden und empfangen.

IP-Adresse wahlweise fest einstellbar oder über DHCP

5 Tunneling Server verfügbar

Unterstützung Bus- und Gruppenmonitorbetrieb (ETS)

Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool verfügbar (inkl. Firmware Update)

Verlustleistung: Max. 1,8 W

Anzeigeelemente:

LED grün: Betriebsbereitschaft

LED gelb: LAN/LINK

LED gelb: KNX-Telegramm

Anschluss:

LAN: RJ45 Buchse

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: IPS/S 3.1.1

# Steuergeräte – Schalten und Dimmen

## Schaltaktor 16/20 A, C-Last

Schaltet mit potentialfreien Kontakten Stromkreise mit elektrischen Verbrauchern über KNX und/oder manuell

Keine Hilfsspannung

Manuelle Kontakt-Betätigung pro Ausgang

Anzeige des Schaltzustandes pro Ausgang

Funktion: Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitativen Lasten

Beleuchtungen

Heizungssteuerungen

Signaleinrichtungen

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Schließer/Öffner parametriebar

Zeitfunktionen, Ein-/Ausschaltverzögerung

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung

Treppenlichtzeit über Bus veränderbar

Szenen- und Presets-Funktion

Logische Verknüpfung AND, OR, XOR, TOR

Statusrückmeldung

Zwangsführung/Sperren und Sicherheitsfunktion

Prioritäts- und In-Betrieb-Objekt

Reaktion auf Schwellwerte

Steuerung von elektrothermischen Ventilstellantrieben (Stetigregelung)

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungsausfall

Auswahl der Vorzugslage bei Busspannungswiederkehr

Invertierbarkeit der Ausgänge

In-Betrieb-Objekt (zyklische Lebenssignal)

Kopieren/Tauschen Ausgänge ohne Neuparametrierung

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich.

Ausgänge: 2/4/8/12 potentialfreie Kontakte

Nennstrom pro Ausgang: 20 A (250/440 V AC)

Maximale Verlustleistung:

Gerät mit 2 Ausgängen:

2,0 W bei 16 A

3,0 W bei 20 A

Gerät mit 4 Ausgängen:

4,0 W bei 16 A

5,5 W bei 20 A

Gerät mit 8 Ausgängen:

8,0 W bei 16 A

11,0 W bei 20 A

Gerät mit 12 Ausgängen:

12,0 W bei 16 A

16,0 W bei 20 A

Schaltvermögen:

Nach DIN EN 60 947-4-1: 20 A - AC1

Nach DIN EN 60 947-4-1: 16 A - AC3

Nach DIN EN 60 669: 20 AX

Max. kapazitive Last: 200 µF

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 600 A

Bedienung: 2/4/8/12 Schalthebel inkl. Schaltstellungsanzeige

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm²

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4/8/12 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): SA/S 2.16.5.1, SA/S 4.16.5.1, SA/S 8.16.5.1, SA/S 12.16.5.1

## Universal-Dimmaktor

Für Installationsbus KNX

Mehrkanal-Universal-Dimmaktor zur Steuerung von Glühlampen, 230-V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmfähigen Halogen-Energiesparlampen

Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi)

Parallelschaltung von Kanälen zur Lasterhöhung über Drahtbrücken möglich

Beliebige Parallelschaltung der Ausgänge

Ausgänge erkennen automatisch die angeschlossene Last

Zusätzlich besteht die Möglichkeit der manuellen Auswahl der Betriebsart

Mit Vor-Ort-Bedienung

Status-/Zustandsanzeige über LED

Als Applikationen für die Ausgänge stehen zur Verfügung:

Schalten

Dimmen

Wert

Fehlermeldung

Freigabeobjekt

Lichtszenenaktor

Sequenzaktor

Treppenhauslicht

Verzögerung

Preset

Telegramm zyklisch

Blinken

Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR)

TOR

Min-/Max-Wertgeber

Sollwert/Hysterese

PWM-Umsetzer

Priorität

Anschlüsse:

Ausgänge: Schraubklemmen, 0,… 6,0 mm²

Mehrdrähtig: 0,5…2,5 mm²

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm

Einbautiefe: 68 mm

Teilungseinheit: 8 TE

Design: pro M-Design

Technische Daten:

Nennspannung: 230 V~, ± 10 %

Nennfrequenz: 50 Hz…60 Hz

Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmöglichkeit für EIN heller/AUS dunkler und Kanalwahl

Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgänge über LED

Ausgänge:

4 (6197/12-101, 6197/13-101, 6197/15-101)

6 (6197/14-101)

Nennleistung:

10…210 W/VA (6197/12-101-500)

10…315 W/VA (6197/13-101-500)

40…315 W/VA (6197/14-101-500)

40…600 W/VA (6197/15-101-500)

Physikalische Eigenschaften:

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle und Nennleistung): 
6197/12-101-500, 6197/13-101-500, 6197/14-101-500, 6197/15-101-500

## Schalt-/Dimmaktor 16 A

Zur Ansteuerung von Betriebsgeräten mit 1…10 V Schnittstelle über KNX. 2/4/8 unabhängige Ausgänge steht zur Verfügung. Keine Hilfsspannung notwendig. Über 2/4/8 unabhängigen Ausgänge sind Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten, Dimmern oder Transformatoren mit 1…10 V Steuerschnittstelle über KNX schalt- und dimmbar. Die Belastung pro Ausgang ist maximal 100 mA. Der Schalt-/Dimmaktor benötigt für seine Funktion ausschließlich die KNX-Busspannung. 
Mit 2/4/8 potentialfreien Lastrelais kann die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte und somit die gesamte Beleuchtung über KNX oder manuell ein- und ausgeschaltet werden. Die manuelle Bedienung ist ohne Bus- oder Hilfsspannung möglich. Die Kontaktstellung wird über das Bedienteil angezeigt.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Schalten und Dimmen von Beleuchtung

Rückmeldung von Schaltzustand und Helligkeitswert

Unterschiedlich einstellbare Dimmgeschwindigkeiten für Wert setzen und Dimmen

Getrennte obere und untere Helligkeitsgrenze für Wert setzen und Dimmen

Aufruf und Speichern von bis zu 18 Lichtszenen (8-Bit-Befehle) pro Kanal

4 Presets (1-Bit-Befehl) pro Kanal

Einbindung in eine Konstantlichtregelung (Slavebetrieb)

Zwangsschaltung mit erhöhter Priorität

Treppenlichtfunktion mit veränderbarer Treppenlichtzeit und Vorwarnmöglichkeit

Sperrfunktion zur Verhinderung der unbefugten Betätigung

Kennlinienkorrektur, um die Helligkeitskennlinie des Vorschaltgeräts anzupassen

Ausgänge:

2/4/8 potentialfreie Kontakte für geschaltete Phase

2/4/8 Steuerausgänge 1…10 V (passiv)

Nennspannung: 230/440 V AC

Nennstrom: 16 A - AC1

Schaltvermögen:

16A - AC1 nach IEC 60 947-4-1

10 AX (Leuchtstofﬂampenlast 140 µF, nach IEC 60 669)

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 400A

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2

Steuerstromkreis: Schraubklemmen mit Schlitzschraube für Leitungen von 0,25…4,0 mm²

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 2/4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): SD/S 2.16.1, SD/S 4.16.1, SD/S 8.16.1

## DALI-Gateway

Zur Ansteuerung von DALI-Betriebsgeräten mit DALI-Schnittstelle Typ 0 nach DIN EN 62 386/60 929 über KNX

Integrierte DALI-Spannungsversorgung

Manuelles Schalten aller DALI-Teilnehmer (Test DALI-Ausgang)

Getrennte Betriebs- und DALI-Störung, LEDs

64 DALI-Teilnehmer

Individuelle DALI-Adressierung und Zuordnung in 16 Leuchtengruppen

Überlappende Gruppen sind möglich

Broadcastfunktion vorhanden

Von ETS unabhängiges Inbetriebnahme- und Diagnose-Tool

Austausch eines DALI-Teilnehmers ohne ETS oder Zusatzsoftware

Funktion:

Schalten, Dimmen, Helligkeitswerte inkl. diverse Status Rückmeldungen

Steuern DALI-Beleuchtung über Gruppenbefehle

Treppenlichtfunktion mit Vorwarnung und Dauerlicht

Sequenzer-Funktion z.B. für Lauf-/Farblichtsteuerung

Szenenfunktion über 1 Bit oder 1 Byte aufrufbar und über KNX speicherbar

Slave-Funktion zur Anbindung von KNX-Lichtreglern

Einbrennfunktion für Leuchtmittel mit Gasfüllung

Getrennte Fehlerinformation von Leuchtmittel und Vorschaltgerät pro Gruppe oder Teilnehmer

Automatische DALI-Adressierung abschaltbar

Mit einem einzigen Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Einstellung max./min. Dimmgrenzen

Dimmgeschwindigkeit auch über KNX veränderbar

Automatische DALI-Adressierung ein-/ausschaltbar

Fehlermeldungen über KNX zu sperren

Quittier-Funktion bei Störmeldungen

DALI PowerOn Level programmierbar

DALI System Failure Level programmierbar

In-Betrieb-Objekt (zyklische Lebenssignal)

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich

DALI-Inbetriebnahme (Adressen- und Gruppenzuordnung) mit ETS-unabhängigem Diagnose- und Inbetriebnahme-Tool

Ausgang: 1 DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer

Betriebsspannung: 85…265 V AC, 45…65 Hz, 110…240 V DC

Maximale Verlustleistung Gerät: 3,0 W

Anschlüsse:

DALI: Schraubklemme

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: DG/S 1.16.1

# Steuergeräte – Jalousie/Sonnenschutz

## Jalousie-/Rollladenaktor mit Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung

Zur Steuerung von bis zu 2/4/8 Jalousie- oder Rollladenantrieben (230 V AC) je Ausgang über KNX und/oder manuell

Keine Hilfsspannung notwendig

Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige pro Kanal

Automatische Fahrzeitermittlung über Endlagenerkennung

Elektromechanisch verriegelte Ausgangskontakte zum Antriebsschutz

Ansteuerung einer Vorzugslage bei Busspannungsausfall mit Einhaltung der Umkehrpause

Funktion:

Jalousien/Rollläden

Markisen und andere Behänge

Lüftungsklappen

Tore und Fenster

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen pro Ausgang möglich:

Kopieren und Tauschen von Kanälen

Zeitverzögertes Schalten der Antriebe

Zyklische Geräteüberwachung

Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Statuswerte anfordern

Telegrammratenbegrenzung

Verhalten bei Busspannungsausfall und Wiederkehr, Programmierung und Reset

Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status

Position bei Sicherheitsalarmen (3 x Wind- , Regen- und Frostalarm mit zyklischer Überwachung, Sperren und Zwangsführung) und Verhalten bei Rücknahme

Direkte Befehle AUF/AB, STOPP, Lamellenverstellung

Position Höhe/Lamelle 0…255 anfahren

Preset Position 1…4 anfahren/setzen und 8-Bit-Szene

Fahrbereichsbegrenzung (für direkte und Automatik-Befehle)

Umkehrpause und Verzögerungszeiten der Antriebe einstellbar

Automatiksteuerung (Position Höhe/Lamelle bei Sonne) und Lamellennachführung

Heizen-/Kühlen-Automatik mit Überhitzungsschutz

Status Höhe/Lamelle 0…255, Endlage oben/unten, Bedienbarkeit, Automatik, Statusinformation (2 Byte)

Totzeiten Behang/Lamelle einstellbar

Tuchstraffung für Markisen und Schlitzstellung für Rollläden

Steuerung von Lüftungsklappen, Schaltbetrieb mit Treppenlichtfunktion

Eine Kaskadierung von Funktionen ist möglich

Ausgänge:

2/4/8 unabhängige Ausgänge (pro Kanal 2 Relaisausgänge AUF/AB)

Maximale Verlustleistung: 4,0 W

Maximale Leistungsaufnahme KNX: 250 mW

Nennspannung: Max. 230 V AC, 45…65 Hz

Nennstrom: Max. 6 A

Bedien- u. Anzeigeelemente: Pro Kanal je 2 LEDs und Tasten (Auf/AB)

Anschluss:

Laststromkreis: Schraubklemmen mit Kombikopfschraube für Leitungen von 0,2…6,0 mm2

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): JRA/S 2.230.5.1, JRA/S 4.230.5.1, JRA/S 8.230.5.1

## KNX-Wettersystem

Das Wettersystem besteht aus 2 Komponenten:

Wettersensor: Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale in KNX-Anlagen eingesetzt. Der Wettersensor ermöglicht die Erfassung von Wind, Helligkeit in der Himmelsrichtungen, Regen inkl. Heizung, Temperatur, Datum und Uhrzeit auf GPS-Basis. Das integrierte Netzteil in der Wetterzentrale versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung.

Wetterzentrale: Der Wettersensor vom Typ WES/A wird an die Wetterzentrale angeschlossen. Mit der Wetterzentrale und dem Wettersensor stehen Wetterdaten in einer KNX-Anlage zur Verfügung. Die Wetterzentrale liefert u.a. Daten für die Windgeschwindigkeiten, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Dämmerung, Regen, Temperatur, Tag/Nacht Information, Datum und Uhrzeit. Das integrierte Netzteil versorgt den Wettersensor direkt mit Spannung. Ein Temperatursensor vom Typ PT 1.000 kann angeschlossen werden.

Wetterzentrale und Wettersensor sind aufeinander abgestimmt. Ein zusätzlicher Heiztransformator ist nicht notwendig.

Jalousien und Markisen können bei starkem Wind eingefahren oder Dachfenster und Oberlichter bei einsetzendem Regen geschlossen werden.

Mit einem Anwendungsprogramm sind folgende Funktionen möglich:

Das Gerät ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von acht unabhängigen Wetterdaten aus dem Wettersensor.

Die WZ/S hat ein integriertes Netzteil zur Versorgung des Wettersensors. Die Netzspannung beträgt 85…265 V AC, 50/60 Hz.

Der Wettersensor WES/A 3.1 erfasst Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperatur, Tag/Nacht, Windgeschwindigkeit und über den Funkempfänger das Datum und die Uhrzeit.

Je nach Auswahl der Parameter kann der Messwert als 1-Bit-, 1-Byte-, 2-Byte- oder 3-Byte-Wert über den Bus gesendet werden.

Pro Sensor ist es möglich 2 Schwellwerte einzustellen. Der Schwellwert hat eine obere und untere Grenze, die sich unabhängig voneinander einstellen lassen. Die Schwellwerte selbst können über den Bus geändert werden. Dabei ist zu beachten, dass nach einem Download die Schwellwerte überschrieben werden.

Die interne Logik kann als UND- oder ODER-Gatter eingesetzt werden. Das Gatter kann mit maximal 4 Eingängen und einem Ausgang belegt werden. Die Ein- und Ausgänge sind invertierbar. Über die Funktion Logik können z.B. 2 externe Eingänge miteinander verknüpft werden.

Es stehen 4 Wertespeicher mit jeweils 24 Speicherstellen zur Verfügung. Die Werte werden im Ringpuffer gespeichert.

Wettersensor:

Anschluss:

1, 2 Spannungsversorgung: 2-polig, je 1-Steckanschluss für massive Leiter 0,4 bis 1,5 mm Ø; 
Farbe: Schwarz

A und B Datenkommunikation: 2-polig, je 4-Steckanschlüsse für massive Leiter 0,6 bis 0,8 mm Ø:
Farbe: Weiß/gelb

Schutzart: IP 44, IEC/EN 60 529

Montage: Wandbefestigung

Abmessungen (H x B x T): 109 mm x 121 mm x 227 mm

Hersteller: ABB

Typ: WES/A 3.1

Wetterzentrale:

Netzspannung:

85...265 V AC, 50/60 Hz

110…240 V DC

Ausgang: Spannungsversorgung, Datenkommunikation

Eingang: Temperatursensor (PT 1000)

Anschluss: Schraubklemmen

Anziehdrehmoment: Max. 0,6 Nm

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemmen

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Breite: 4 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ: WZ/S 1.3.1.2

# Steuergeräte – Heizen, Kühlen, Lüften

## Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Standard

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik

Mit hinterleuchtetem Display zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Mit externer Istwert-Vorgabe

Master-/Slavebetrieb

Mit Grundlastbetrieb

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar.

Anzeige der Betriebszustände über Symbole im Display

Anzeige des Datums und der Zeit im Display möglich

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Sollwertverstellung über obere Wippe möglich

Komfort-Standby-Umschaltung über untere Wippe möglich

Der Regelausgang kann wahlweise ein stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (2-Punkt oder PWM) ausgeben

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb = Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR, magenta = Szene und weiß = neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün

Farbe und Funktion der LEDs über ETS änderbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit max. 10 Logikkanälen (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals frei wählbar.

Für UP-Busankoppler und UP-Netzankoppler.

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, RTR-Betriebsartenumschaltung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2 Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, - Min-, Maxwertgeber, Sollwert/Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität, Stetig, Heizen, Kühlen, Lüftersteuerung

Raumtemperaturregler:

Anschluss:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6128/28

KNX-Busankoppler:

Für Installationsbus KNX

Zur Verbindung zwischen Installationsbus KNX und den verschiedenen Anwendungsmodulen

Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen

Anschluss:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V

Nennstrom: 24 mA

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6120/12

## Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Multifunktion

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik

Mit hinterleuchtetem Display zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Mit externer Istwert-Vorgabe

Master-/Slavebetrieb

Mit Grundlastbetrieb

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar.

Anzeige der Betriebszustände über Symbole im Display

Anzeige des Datums und der Zeit im Display möglich

Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen

Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden

Sollwertverstellung über obere Wippe möglich

Komfort-Standby-Umschaltung über untere Wippe möglich

Der Regelausgang kann wahlweise ein stetiges (PI-Regelung) oder schaltendes Stellsignal (2-Punkt oder PWM) ausgeben

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb = Beleuchtung, blau = Jalousie, orange = RTR, magenta = Szene und weiß = neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün

Farbe und Funktion der LEDs über ETS änderbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit max. 10 Logikkanälen (Logikgatter, Zeitverzögerung, Sequenzen etc). Logikfunktionen des Kanals frei wählbar.

Für UP-Busankoppler und UP-Netzankoppler.

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Stufenschalter, Kurz-, Langbedienung, RTR-Betriebsartenumschaltung, Tast Schalten, Tast Dimmen, Tast Jalousie, Tast Wertsender, Tast Stufenschalter, Tast Mehrfachfunktionen (max. 5 Kanäle), Tast Wertsender 2 Objekte, Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Treppenhauslicht, Verzögerung, Preset, Telegramm zyklisch, Blinken, Logik (AND, OR, XOR, XNOR, NAND, NOR), TOR, - Min-, Maxwertgeber, Sollwert/Hysterese, PWM-Umsetzer, Priorität, Stetig, Heizen, Kühlen, Lüftersteuerung

Raumtemperaturregler:

Anschluss:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts, auch zur Sollwert- und Betriebsartenwahl

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6128/28

KNX-Busankoppler:

Für Installationsbus KNX

Zur Verbindung zwischen Installationsbus KNX und den verschiedenen Anwendungsmodulen

Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen

Anschluss:

KNX-Linie: Busanschlussklemme

Nennspannung: 24 V

Nennstrom: 24 mA

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Hersteller: ABB

Typ: 6120/12

## Ventilantrieb-Aktor

Zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben (24…230 V AC) in Heiz-/Kühlsystemen über 6/12 unabhängige Halbleiterausgänge

Nachfolgende Funktionen sind zu erfüllen:

Versorgung des Geräts über Busspannung

Ausgänge kurzschluss- und überlastsicher

Manuelle Bedientasten und LED-Anzeige je Ausgang

Manuelle Bedienung sperren/freigeben, Deaktivierung nach Zeit und Status

Kopieren und Tauschen von Kanälen

Zyklische Geräteüberwachung

Sende- und Schaltverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Statuswerte anfordern

Telegrammratenbegrenzung

Softwarefunktionen je Ausgang:

Verhalten bei Busspannungswiederkehr

Überlast/Kurzschlussmeldung je Ausgang

Wirkweise (stromlos offen bzw. geschlossen) des Stellantriebs einstellbar

Schaltende (1 Bit) oder stetige (1 Byte, PWM) Ansteuerung der Ausgänge

Statusmeldung (1 Bit oder 1 Byte) des Ausgangs

Zyklische Überwachung der Stellgröße

Vorzugslage und Statusmeldung bei Ausbleiben der Stellgröße (Reglerausfall)

Sicherheitsfunktionen Sperren und Zwangsführung

Ventilspülung und Status Ventilspülung

Kennlinienkorrektur

Statusbyte

Ausgänge: 6/12 Halbleiterausgänge

Max. Leistungsverbrauch bei ausgeschalteten Ausgängen: < 250 mW

Betriebsspannung: 21…30 V DC via KNX

Nennspannung UN: Max. 24…230 V AC, 45…65 Hz

Nennstrom IN: Max. 160 mA je Ausgang

Bedien- u. Anzeigeelemente:

LED und Taste (EIN/AUS) je Ausgang

LED zur Anzeige von Überlast/Kurzschluss und Taste Reset für je 3 Ausgänge gemeinsam

Anschluss:

Ausgänge: Schraubklemmen

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Gehäuse:

Kunststoff, halogenfrei

Entflammbarkeit V-0 gem. UL94

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/8 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): VAA/S 6.230.2.1, VAA/S 12.230.2.1

## Thermoelektrischer Stellantrieb

Der thermoelektrische Stellantrieb dient zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.

Die Ansteuerung kann z.B. über den Elektronischen Schaltaktor (ABB Typ ES/S), den Ventilantriebsaktor (ABB Typ VAA/S oder VAA/A oder das Elektronische Relais (ABB Typ ER/U) in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle (ABB Typ US/U) und einem Raumtemperaturregler erfolgen.

Für die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler ist ein passender Ventiladapter vom Typ VA/Z XX.1 erforderlich.

Ausführung: Stromlos geschlossen

Spannung: 230 V AC

Schutzart: IP 54, IEC/EN 60 529

Schutzklasse: II

Montage: Steckmontage in allen Einbaulagen

Anschlussleitung: Steckbar, 2 x 0,75 mm², PVC, lichtgrau, 1 m

Anzeigelemente: Hubanzeige

Gehäuse: Lichtgrau, RAL 7035

Abmessungen: 60 mm x 44 mm x 49 mm

Hersteller: ABB

Typ: TSA/K 230.2

## Lüfter-Aktor 6 A

Der Lüfter-Aktor schaltet durch potentialfreie Kontakte, gesteuert über KNX, einen/zwei 1- bis 3-stufige Lüfter.

Schalten von ein/zwei mehrstufigen ohmschen, induktiven oder kapazitiven Lasten

Kontakte des Lüfteranschlusses mit gemeinsamem Fußpunkt

Zweiter Lüfteranschluss alternativ als 3 Schaltausgänge (nur 2fach)

Ein/zwei zusätzliche(r) potentialfreie (r) Schaltausgang/Schaltausgänge

Stufen- oder Wechselschaltung parametrierbar

Lüfterstufe direkt wählen

Lüfterstufe erhöhen und verringeren

Lüfterstufe über bis zu 2 Stellgrößen ansteuern

Auswahl der Stellgröße durch Umschaltung oder Maximalauswahl

Schwellwert mit Hysterese für Lüfterstufen

Zwangsführung

Begrenzung

Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungsausfall

Auswahl der Lüfterstufe bei Busspannungswiederkehr

Anlaufverhalten parametrierbar

Umschaltpause zwischen den Lüfterstufen parametrierbar

Lüfternachlauf in jeder Stufe einzeln parametrierbar

Stellgrößen-Überwachung parametrierbar

Schaltausgang als Schließer/Öffner parametriebar

Schaltausgang mit Treppenlichtfunktion

Statusrückmeldung

Verhalten der Ausgänge bei Busspannungsausfall parametrierbar

Verhalten der Ausgänge bei Busspannungswiederkehr parametrierbar

Sendeverzögerung nach Busspannungswiederkehr

Kommunikationsobjekt "In Betrieb" (zyklische Lebenssignal)

Ausgänge:

1fach: 4 (3+1)

2fach: 8 (2 x 3 + 2 x 1)

Nennstrom pro Ausgang: 6 AX (250/440 V AC)

Maximale Verlustleistung Gerät: 1,5 W (1fach), 2 W (2fach)

Schaltvermögen:

Nach DIN EN 60 947-4-1: 6 A – AC3

Nach DIN EN 60 669: 6 AX

Max. kapazitive Last: 140 µF

Max. Einschaltspitzenstrom (150 µs) 400 A

Anschluss:

Schraubklemmen mit Kombikopfschraube

KNX: Schraubenlose Busanschlussklemme

Laststromkreis: Für Leitungen 0,2…6,0 mm²

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Einbaulage: Beliebig

Breite: 4/6 TE à 18 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Kanäle): FCL/S 1.6.1.1, FCL/S 2.6.1.1

# Steuergeräte – Bedienung

## Bedienelement

Für Installationsbus KNX und Powernet KNX

Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen KNX-Aktor

LED-Farben für Status- oder Orientierungslicht per ETS parametrierbar

Entnahmeschutz ist über Schraubbefestigung möglich

Mit individuell beschriftbaren Beschriftungsfeld

Mit beiliegenden Busankoppler

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur Verfügung:

Eingänge: LED

Ausgänge: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Taster, Lichtszenennebenstelle, Wertsender 2 Objekte

Anschlüsse:

Spannungsversorgung: 10-polige Steckerleiste

Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts

Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustands

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Abmessungen (H x B x T): 63 mm x 63 mm

Hersteller: ABB

Typ (je nach Anzahl der Tastsensoren): 6125/01 (1fach), 6126/01 (2fach), 6127/01 (4fach)

## Präsenzmelder

Für Installationsbus KNX

Mit integriertem Busankoppler

Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit

Einsatz des Geräts als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder

Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich

Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen

Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum

Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion

Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion

Als Master oder Slave konfigurierbar

Konfigurierbare Betriebsarten: Automatik, Einschalt- oder Ausschaltautomatik

Gehtest aktivierbar über externes Kommunikationsobjekt

Nachlaufzeit änderbar über externes Kommunikationsobjekt

Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen oder an festen Decken in Aufputzgehäuse 
6131/29-xxx(-500).

4 PIR-Sensoren, integrierter Helligkeitssensor

Gerät ist über den Bus updatebar

Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): Kreisförmig

Sitzende Personen Ø: Max. 5 m (8 m), max. 6,5 m (10 m) und max. 9 m (14 m)

Gehende Personen Ø: Max. 6,5 m (10 m), max. 8 m (12 m) und max. 10,5 m (16 m)

Aufbauhöhe: 16 mm (23 mm)

Eingänge: Externer Helligkeitssensor, Externe Bewegung

Ausgänge: Bewegungsmelder, Konstantlichtschalter

Spannungsversorgung: Über KNX
KNX-Linie: Busanschlussklemme

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C

Helligkeitsgrenzwert: 1…1.000 Lux

Abmessungen (H x B x T): 80 mm x 80 mm x 45 mm (91 mm x 91 mm x 45 mm)

Einbautiefe: 29 mm (22 mm)

Montagehöhe: 2…4 m

Hersteller: ABB

Typ: 6131/20, 6131/30

## Funkschaltuhr

Sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus und zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen

Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden (Zubehör)

Astro-Programm: Automatische Berechnung von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Vor-Ort-Bedienung am Gerät mit hinterleuchtetem Display

PC-Programmierung der Zeitprogramme

Übertragung der Zeitprogramme per Speicherkarte oder über den KNX-Bus möglich

Jahresuhrfunktion mit automatischer Sommer-/Winterzeitumschaltung

8 Jahre Gangreserve bei Ausfall der Versorgungsspannung

PIN-Codierung gegen unbefugte Änderung des Zeitprogramms

Funktionen des Anwendungsprogramms:

800 Speicherplätze für Schaltzeiten

Feiertagedatenbank

Ablauf-Timer und Betriebsstundenzähler

Zufallsprogramme

Anzahl der logischen Kanäle: 8

Versorgungsspannung: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz

Anschluss: Schraubenlose Klemmen

Schutzart: IP 20, IEC/EN 60 529

Montage: Auf Tragschiene 35 mm, IEC/EN 60 715

Hersteller: ABB

Typ: FW/S 8.2.1

## Raumtemperaturegler mit Display

Für Installationsbus KNX

Zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik und Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.

Mit externer Istwert-Vorgabe

Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.

Master-/Slavebetrieb.

Mit Grundlastbetrieb.

Über KNX kann Komfort-,Standby-,Nachtbetrieb oder Frost-/Hitzeschutzbetrieb vorgewählt werden. Die Sollwerte sind parametierbar

Als Applikationen für das Anwendungsmodul stehen zur VerfÃ¼gung:

Eingänge: Schalten, Stetig, Heizen, Kühlen

Ausgänge: Lüftersteuerung

Anschlüsse:

- KNX-Linie: Busanschlussklemme

Maße (H x B x T): 50 mm x 45 mm x 23 mm

Technische Daten:

Nennspannung: 24 V

Bedienelemente: Tastkontakte

Anzeigeelemente: Anzeige der Betriebsart und Temperatur über LCD

Eingänge: Messbereich:

Temperatur: 0° bis 40C°

Ausgänge:

Lastart: Nennstrom: 5 mA

Physikalische Eigenschaften:

Schutzart Gerät: IP 20

Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C

Hersteller: ABB

Artikelnummer: 6108/18-500

- Liefern und montieren, oder gleichwertig.

Druckschrift Nummer 2CDC500110N0102

Weitere Informationen und Ansprechpartner:

www.abb.com/knx

Hinweis:

Die Informationen in diesem Dokument enthalten Best-Practice-Lösungen, um KNX-Installationen in einem spezifischen Applikationssegment vorzuschreiben, sind jedoch nur von beispielhaftem Charakter. Die Informationen stellen möglicherweise nicht die exakten funktionalen Anforderungen hinsichtlich der spezifischen lokalen Elektroinstallationsanforderungen dar. Bitte beachten Sie, dass das Dokument zudem keine Spezifikation der gesetzlich vorgeschriebenen Geräte zum Primärschutz enthält (z. B. Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzschalter usw.), da diese stark von den nationalen Installationsvorschriften abhängen.

Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen am Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. ABB übernimmt für mögliche Fehler oder fehlende Informationen in diesem Dokument keine Haftung.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG verboten.

©Copyright 2016 ABB. Alle Rechte vorbehalten.

Gewährleistung, Haftung:

Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Verwendung des Inhalts dieses Dokuments.

ABB übernimmt keinerlei Gewährleistung. Die Haftung durch ABB in Verbindung mit diesem Dokument ist, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Diese Erklärung unterliegt ausschließlich dem schweizerischen Recht und ist ausschließlich in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenverkauf (Convention on the International Sale of Goods, CISG).