## Pääkaavio
[5 empty] | Pääpotentiaalin tasaus, yleiskaapeli |  | MK 6 Kevi |  | Laji MAATILAKESKUS
PÄÄMAADOITUSKISKO |  |  |  |  | Pääpotentiaalin tasaus, antennivahv. |  | MK 6 Kevi |  | Tyyppi MT12K18-GOS
(Ei keskuksessa) |  |  |  |  | Pääpotentiaalin tasaus, putkistot |  | MK 6 Kevi |  | Sähkö nro. 3405676
[5 empty] | Pääpotentiaalin tasaus, betoniteräkset |  | MK 6 Kevi |  | In 125A | Un 400V
[5 empty] | Perusmaadoituselektrodi |  | Cu 16 |  | Pn = | Ph =
[5 empty] | Perusmaadoituselektrodi |  | Cu 16 |  | Kotelointi IP 34
[5 empty] | Suojajohdin |  | MK 6 Kevi
L1,L2,L3,N,PE 125A
|  |  | N:o | PE, N | Nimitys | A/A | mm2
[5 empty] | Ylijännitesuojat OVRT1+215255-7 |  |  |  | Keskuksen varatilat
|  |  | 0 |  | Syöttöliittimet Al / Cu 25-120 mm2 |  |  |  | Yhteensä | 9 mod
[5 empty] | Kytkinvaroke OS125 | / 125
Virtamuuntajat 125/5A LK 0,2S
|  |  | 0F1.1 |  | Tariffin ohjaus | B 10 A
|  |  | 0F1.2-4 |  | Jännitesulakkeet | B 10 A |  |  | KESKUKSEN MITAT
[9 empty] | Leveys: | 600 mm
[9 empty] | Korkeus: | 2100 mm
|  |  | X1 |  | Mittausriviliittimet |  |  |  | Syvyys: | 240 mm
|  |  | X2 |  | Ohjausriviliittimet 22,23,32,33
KOJEVASTAKE 3x63A+N+PE
I = VERKKO
II = VARASYÖTTÖ
PE, Cu16
|  |  | 1 |  |  | /63
|  |  | 2 |  |  | /63
|  |  | 3 |  |  | /63
|  |  | 4 |  |  | /63
|  |  | 5 |  |  | /40
|  |  | 6 |  |  | /40
Työ nro. | MT12K18-GOS-A |  |  |  | Keskus MK 1 |  |  | Työpiir.
Pvm. 24.07.2016 | Suunn. TM | Tark. PP | Hyv. ABB |  | Pääkaavio KOKOONPANOPIIRUSTUS |  |  | Loppupiir.
|  | ABB Oy |  |  | Rakennuskohde |  |  | Tall.koodi 3405676-K
|  | Kotimaanmyynti | [5 empty] | Lehti 01 |  | Lehdestä 01
|  | PL 612 65101 Vaasa | [5 empty] | Piirustus nro.
G
PEN
kWh
0 F1.1
Al/Cu 6-70mm2
0F1.2-4
1
0
2
Q2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2
L1,L2,L3,N
Al/Cu50mm2

## Symbolit
0Q1
63A
4
2
2
L1
L2
L3
L1
L2
L3
L1
Irsd
L3
4
2K1
L3
L1
L2
L2
L1
L2
Irsd
L3
Irsd
2
4
PEN
kWh
0Q1
63A
G
0Q1
63A
F1-F3
F1.1
Al / 70
Cu/50
G
PEN
kWh
0Q1
63A
F1-F3
F1.1
G
PEN
kWh
Al / 70
Cu/50
Irsd
0Q1
40A
F1-F3
G
PEN
kWh
Al / 70
Cu/50
Irsd
L1
L2
L3
Irsd
N
L3
L2
L1
2X2
2X2.1
2X1
L3
L2
L1
Irsd
N
L1
2X2
2X2.1
2X1
L3
L2
L1
L3
X2
L1
L2
3
G